전기방식설비 관리대장1

1) 현황

전기방식종류	외부전원방식					설 비 명			정류기(TA-1)
설치위치	송수펌프실앞
착공일자	’ 12.4.2	준공일자	’12.8.7.		소요금액	72,000,000	시공자(TEL)			태성전력(주) (052-248-0116)
상수관제원	설치년도	1992	구경		2200 1650	연 장	493m, 493m
방식구간	뚝도아리수정수센터 구내
방식사유	방식공사
계량기번호	-			고객번호				-
위치도(시설물 및 방식구간)

2) 전경사진

3) 점검현황

일 시	점 검 결 과	조 치 내 용	점 검 자
2016.4.15.	입력 220V, 출력 67V, 14A 전위 –1000mV로 정상		송용배
2016.6.17.	입력 220V, 출력 65V, 14A 전위 –1000mV로 정상		송용배
2016.9.12.	입력 220V, 출력 65V, 15A 전위 –1000mV로 정상		송용배
2016.11.29.	입력 220V, 출력 65V, 16A 전위 –1000mV로 정상		송용배
2017.03.31	입력 220V, 출력 65V, 16A 전위 –900mV로 정상		송용배
2017.06.30	입력 220V, 출력 65V, 16A 전위 –900mV로 정상		송용배