전기설비 주간점검일지

2016년 5월 19일

구 분 대상기기	점 검 항 목	점 검 일 자 및 위 치
		변전실	1,2 취수장	1,2 약품실	1.2 여과지	1,2 오니장	1,2 송수실	1,2 염소실	관리 본관
단 로 기	칼받이와 칼의 접촉, 과열, 변색, 이완, 오손	0	0	.	.	.	.	.	.
차 단 기	외관 오손, 균열, 과열, 지기, 점등, 기타	0	0	0	0	0	0	0	0
변 압 기	본체의 외상, 누유, 오손, 진동, 음향, 온도	0	0	.	0	0	0	0	0
피뢰기 및 S/A	외부의 손상, 부식, 발청, 변형, 온도, 음향	0	0	.	.	.	.	.	.
계기용 변성기	외부의 손상, 균열, 이완, 오손	0	0	0	0	0	0	0	0
수, 배전반	기기의 이상, 표시 등 이상, 계전기, 청소상태	0	0	0	0	0	0	0	0
전력용 콘덴서	본체 외부점검, 누유, 오손, 음향, 진동	0	0	.	0	0	0	.	.
충전기반	밧데리 충전상태, 단자의조임 및 부식여부	0	0	0	0	0	0	0	0
전선 및 지지물	이격거리, 지지애자 균열, 이완, 보호철망상태	0	0	0	0	0	0	0	0
케 이 블	헤드접속부의 과열, 손상, 부식, 컴파운드누출	0	0	0	0	0	0	0	0
전동기 및 회전기	음향, 회전, 과열, 냄새, 흡유상황 등	0	0	0	0	0	0	0	0
분 전 함	MCCB 및 ELB의 과열, 변색, 차단심험, 접촉부 과열	0	0	0	0	0	0	0	0
발 전 기	배선 및 차단기동작상태, 각계기, 연료, 냉각수 상태, 발전기 가동상태 및 밧데리 이상유무	0	0	.	.	.	.	.	.
특기 사항					안전관리원		심 대 식
					안전관리원		권 종 명

주변전실 전기설비 온도 점검

2016년 5월 19일

위치	기기명	1차측(℃)			2차측(℃)				비 고
		R	S	T	R	S		T
주변전실	여과지 1-2 계열 034 VCB	26	26	26	26	26		26
	여과지 3-4 계열 033 VCB	30	30	30	30	30		30
	송수 NO.2 032 VCB	29	29	29	29	29		29
	취수 NO.2 031 VCB	32	32	32	32	32		32
	#4 TR 수전반 014 VCB	28	28	28	28	28		28
	#3 TR 수전반 013 VCB	29	29	29	29	29		29
	#2 TR 수전반 012 VCB	30	30	30	30	30		30
	#1 TR 수전반 011 VCB	26	26	26	26	26		26
	송수 NO.1 023 VCB	27	27	27	27	27		27
	취수 NO.1 022 VCB	31	31	31	31	31		31
	여과지 1-2 계열 024 VCB	27	27	27	27	27		27
	여과지 3-4 계열 025 VCB	31	31	31	31	31		31
	1오니장 NO.1 021 VCB	30	30	30	30	30		30
	1오니장 NO.2 035 VCB	28	28	28	28	28		28
	2 취수 NO.1 027 VCB	29	29	29	29	29		29
	2 취수 NO.2 037 VCB	28	28	28	28	28		28
	2 송수 NO.1 028 VCB	29	29	29	29	29		29
	2 송수 NO.2 036 VCB	28	28	28	28	28		28
	1송수장 NO.3 026 VCB	28	28	28	28	28		28
	고도1중계 NO.1 020 VCB	29	29	29	29	29		29
	고도2중계 NO.1 029 VCB	27	27	27	27	27		27
	고도1중계 NO.2 038 VCB	31	31	31	31	31		31
	고도2중계 NO.2 039 VCB	30	30	30	30	30		30
특기사항					안전관리원		심 대 식
					안전관리원		권 종 명

1-2 여과지, 오니장 전기설비 온도점검

2016년 5월 19일

위치	기기명	1차측(℃)			2차측(℃)			비 고
		R	S	T	R	S	T
1여과지 1-2계열	1계열 ACB	22	22	22	22	22	22
	계열 TIE ACB	22	22	22	22	22	22
	수전반 054 VCB	22	22	22	22	22	22
	수전반 TIE 054 VCB	23	23	23	23	23	23
	수전반 044 VCB	22	22	22	22	22	22
	수전반 TIE 044 VCB	22	22	22	22	22	22
	2계열 ACB	22	22	22	22	22	22
	2계열 TIE ACB	22	22	22	22	22	22
1여과지 3-4계열	3계열 ACB	17	17	17	17	17	17
	3계열 TIE ACB	16	16	16	16	16	16
	수전반 045 VCB	16	16	16	16	16	16
	수전반 TIE 045 VCB	17	17	17	17	17	17
	수전반 053 VCB	16	16	16	16	16	16
	수전반 TIE 053 VCB	17	17	17	17	17	17
	4계열 ACB	17	17	17	17	17	17
	4계열 TIE ACB	16	16	16	16	16	16
1오니장	수전반 NO.1 041 VCB	30	30	30	30	30	30
	수전반 NO.2 055 VCB	30	30	30	30	30	30
	TR 수전 NO.1 ACB	35	35	35	35	35	35
	TR 수전 NO.2 ACB	31	31	31	31	31	31
2여과지	수전 NO.1 242 VCB	27	27	27	27	27	27
	수전 NO.2 241 VCB	27	27	27	27	27	27
	TR 수전 NO.1 ACB	28	28	28	28	28	28
	TR 수전 NO.2 ACB	27	27	27	27	27	27
2오니장	수전 NO.1 243 VCB	22	22	22	22	22	22
	수전 NO.2 244 VCB	19	19	19	19	19	19
	수전 NO.1 ACB	21	21	21	21	21	21
	수전 NO.2 ACB	21	21	21	21	21	21
특 기 사 항

제1 송수실 전기설비 온도점검

2016년 5월 19일

위치	기기명	1차측(℃)			2차측(℃)			비 고
		R	S	T	R	S	T
1송수실 수. 배전반	고압수전반 NO.1 52-1 VCB	26	26	26	26	26	26
	고압수전반 NO.2 046 VCB	26	26	26	26	26	26
	고압수전반 NO.3 043 VCB	23	23	23	23	23	23
	고압수전반 NO.4 52-2 VCB	23	23	23	23	23	23
	NO.1 TR 변압기반 91 VCB	23	23	23	23	23	23
	NO.2 TR 변압기반 92 VCB	23	23	23	23	23	23

제1송수실 고압 모타 기동반		VCB			VCS	기동 리액터	직렬 리액터	콘덴서	모 터		펌 프		비고
									부하	반부하	부하	반부하
송수펌프 1호	1차	29	29	29	29	32	55	33	27	26	33	28
	2차	29	29	29	29
송수펌프 2호	1차	32	32	32	31	34	74	40	29	29	35	25
	2차	32	32	32	31
송수펌프 3호	1차
	2차
송수펌프 4호	1차
	2차
송수펌프 5호	1차	31	31	31	31	30	77	35	27	29	30	28
	2차	31	31	31	31
송수펌프 6호	1차
	2차
송수펌프 7호	1차	27	27	27	29	27	43	31	31	28	37	32
	2차	27	27	27	29
송수펌프 8호	1차
	2차
송수펌프 9호	1차	29	29	29	33	30	57	47	29	41	32	30
	2차	29	29	29	33
송수펌프 10호	1차
	2차
송수펌프 11호	1차	28	28	28	31	27	63	42	28	41	28	26
	2차	28	28	28	31
송수펌프 12호	1차
	2차
송수펌프 13호	1차
	2차
특 기 사 항

제 2 송수실 전기설비 온도점검

2016년 5월 19일

제2 송수장 고압 기동반		VCB			VCS	기동 리액터	직렬 리액터	콘덴서	모 터		펌 프		비고
									부하	반부하	부하	반부하
송수펌프 1호	1차				26	26	63	39	31	35	26	25
	2차				26
송수펌프 2호	1차
	2차
송수펌프 3호	1차				29	26	63	38	27	33	23	20
	2차				29
송수펌프 4호	1차
	2차
송수펌프 5호	1차				21	22	35	31	31	29	27	28
	2차				21

위치	기기명	1차측(℃)			2차측(℃)			비 고
		R	S	T	R	S	T
2 송수	2취수 배전 NO.1 VCB 211	18	18	18	18	18	18
	2취수 배전 NO.2 VCB 212	20	20	20	20	20	20
	2취수 메인 NO.1 VCB 201	18	18	18	18	18	18
	2취수 메인 NO.2 VCB 202	20	20	20	20	20	20
	2송수 메인 NO 1 204 VCB	18	18	18	18	18	18
	2송수 메인 NO 2 205 VCB	18	18	18	18	18	18
	오니장 배전 NO.1 221 VCB	19	19	19	19	19	19
	오니장 배전 NO.2 222 VCB	18	18	18	18	18	18
	송수 TR 배전 NO.1 223 VCB	20	20	20	20	20	20
	송수 TR 배전 NO.2 224 VCB	21	21	21	21	21	21
	송수 TR 수전 NO.1 ACB	20	20	20	20	20	20
	송수 TR 수전 NO.2 ACB	20	20	20	20	20	20
	여과지 배전 NO.1 225 VCB	20	20	20	20	20	20
	여과지 배전 NO.2 226 VCB	19	19	19	19	19	19
특기사항

제1 취수장 전기설비 온도점검

2016년 5월 19일

위치	기기명	1차측(℃)			2차측(℃)			비 고
		R	S	T	R	S	T
1취수장	수전반 NO.1 042 VCB	31	31	31	31	31	31
	수전반 NO.2 051 VCB	31	31	31	31	31	31
	TR 배전 NO.1 067 VCB	31	31	31	31	31	31
	TR 배전 NO.2 071 VCB	31	31	31	31	31	31
	TR 수전 NO.1 ACB	29	29	29	29	29	29
	TR 수전 NO.2 ACB	27	27	27	27	27	27

제1 취수장 고압 기동반		VCB			VCS	기동 리액터	직렬 리액터	콘덴서	모 터		펌 프		비고
									부하	반부하	부하	반부하
취수펌프 1호	1차
	2차
취수펌프 2호	1차				32	31	62	47	60	28	38	41
	2차				32
취수펌프 3호	1차				31	31	76	55	46	29	41	32
	2차				31
취수펌프 4호	1차				30	30	75	56	53	35	30	29
	2차				30
취수펌프 5호	1차
	2차
취수펌프 6호	1차
	2차
취수펌프 7호	1차
	2차
취수펌프 8호	1차				32	31	71	54	58	29	39	35
	2차				32
취수펌프 9호	1차
	2차
취수펌프 10호	1차	34	34	34	34	37	52	46	56	36	31	33
	2차	34	34	34	34
취수펌프 11호	1차	36	36	36	34	38	67	57	30	43	29	31
	2차	36	36	36	34
취수펌프 12호	1차
	2차
특기사항

제2 취수장 전기설비 온도점검

2016년 5월 19일

위치	기기명	1차측(℃)			2차측(℃)			비 고
		R	S	T	R	S	T
2 취수	수전 NO 1 252 VCB	22	22	22	22	22	22
	수전 NO 2 251 VCB	22	22	22	22	22	22
	NO.1 TR 수전 265 VCB	25	25	25	25	25	25
	NO.2 TR 수전 266 VCB	25	25	25	25	25	25
	NO.1 TR 수전 ACB	20	20	20	20	20	20
	NO.2 TR 수전 ACB	20	20	20	20	20	20

제2 취수장 고압기동반		VCB			VCS	기동 리액터	직렬 리액터	콘덴서	모 터		펌 프		비고
									부하	반부하	부하	반부하
취수펌프1호	1차
	2차
취수펌프2호	1차				31	28	69	35	25	33	23	23
	2차				31
취수펌프3호	1차
	2차
취수펌프4호	1차	27	27	27	32	27	47	34	28	28	26	27
	2차	27	27	27	32
취수펌프5호	1차
	2차
특기사항

제1 고도 정수실 전기설비 온도점검

2016 년  5월  19일

위치	기기명	1차측(℃)			2차측(℃)			비 고
		R	S	T	R	S	T
1중계펌프장 수. 배전반	수전반 NO.1 301 VCB	30	30	30	30	30	30
	수전반 NO.2 302 VCB	31	31	31	31	31	31
	TR 수전 NO.1 314 VCB	29	29	29	29	29	29
	TR 수전 NO.1 319 VCB	29	29	29	29	29	29

제1 고도 정수실 중계펌프 모타 기동반		VCB			VCS	기동 리액터	직렬 리액터	콘덴서	모 터		펌 프		비고
									부하	반부하	부하	반부하
중계펌프 1호	1차	29	29	29	29	29	41	32	36	32	30	35
	2차	29	29	29	29
중계펌프 2호	1차	29	29	29	29	28	31	31	60	37	30	25
	2차	29	29	29	29
중계펌프 3호	1차	30	30	30	30	29	41	34	55	33	31	24
	2차	30	30	30	30
중계펌프 4호	1차	30	30	30	30	29	59	36	55	37	32	27
	2차	30	30	30	30
중계펌프 5호	1차	29	29	29	29	28	56	36	31	32	27	32
	2차	29	29	29	29
중계펌프 6호	1차	30	30	30	29	29	43	33	41	31	31	28
	2차	30	30	30	29
중계펌프 7호	1차	30	30	30	30	30	52	38	60	36	30	31
	2차	30	30	30	30
중계펌프 8호	1차
	2차
특 기 사 항

제2 고도 정수실 전기설비 온도점검

2016 년  5월  19일

위치	기기명	1차측(℃)			2차측(℃)			비 고
		R	S	T	R	S	T
2중계펌프장 수. 배전반	수전 NO.1 303 VCB	29	29	29	29	29	29
	수전 NO.2 304 VCB	28	28	28	28	28	28
	TR 수전 NO.1 324 VCB	28	28	28	28	28	28
	TR 수전 NO.1 328 VCB	28	28	28	28	28	28

제2 고도 정수실 중계펌프 모타 기동반		VCB			VCS	기동 리액터	직렬 리액터	콘덴서	모 터		펌 프		비고
									부하	반부하	부하	반부하
중계펌프1호	1차	29	29	29	29	28	57	35	33	27	28	28
	2차	29	29	29	29
중계펌프2호	1차	29	29	29	28	28	38	31	24	33	28	29
	2차	29	29	29	28
중계펌프3호	1차
	2차
중계펌프4호	1차	29	29	29	29	28	42	30	27	27	27	29
	2차	29	29	29	29
중계펌프5호	1차	29	29	29	29	28	58	34	25	40	27	31
	2차	29	29	29	29
중계펌프6호	1차
	2차
특기사항

유입 변압기 온도 점검

2016 년  5월  19일

위치	NO	용량(KVA)	1차 (V)	2차 (V)	외함 ℃	비고
주 변전실	1	20,000	154,000	6,600	48
	2	20,000	154,000	6,600	49
	3	20,000	154,000	6,600	27
	4	20,000	154,000	6,600	27
여과지 1-2단계	1	750	6,600	380/220	26
	2	750	6,600	380/220	29
	3	750	6,600	380/220	27
여과지 3-4단계	1	600	6,600	380/220	28
	2	600	6,600	380/220	28
	3	600	6,600	380/220	26
11특기사항

몰드 변압기 온도 점검

2016 년  5월  19일

위치	NO	용량(KVA)	1차 (V)	2차 (V)	코아철심	1차 ℃	2차 ℃	비고
1송수실	1	750	6.600	380/220	56	30	34
	2	750	6.600	380/220	26	26	26
211취수장	1	400	6.600	380/220	29	29	29
	2	400	6.600	380/220	55	31	32
1오니장	1	1250	6.600	380/220	72	37	42
	2	1250	6.600	380/220	29	29	29
2송수실	1	250	6.600	380/220	37	20	32
	2	250	6.600	380/220	20	20	20
2취수장	1	250	6.600	380/220	22	22	22
	2	250	6.600	380/220	47	26	30
2여과지	1	750	6.600	380/220	27	27	27
	2	750	6.600	380/220	50	31	32
2오니장	1	500	6.600	380/220	71	26	38
	2	500	6.600	380/220	21	21	21
1고도 정수장	1	1.000	6.600	380/220	68	56	42
	2	1.000	6.600	380/220	31	31	31
2고도 정수장	1	1.500	6.600	380/220	27	27	27
	2	1.500	6.600	380/220	72	34	44
특 기 사 항