전기설비 주간점검일지

2016년 1월 21일

구 분 대상기기	점 검 항 목	점 검 일 자 및 위 치
		변전실	1,2 취수장	1,2 약품실	1.2 여과지	1,2 오니장	1,2 송수실	1,2 염소실	관리 본관
단 로 기	칼받이와 칼의 접촉, 과열, 변색, 이완, 오손	0	0	.	.	.	.	.	.
차 단 기	외관 오손, 균열, 과열, 지기, 점등, 기타	0	0	0	0	0	0	0	0
변 압 기	본체의 외상, 누유, 오손, 진동, 음향, 온도	0	0	.	0	0	0	0	0
피뢰기 및 S/A	외부의 손상, 부식, 발청, 변형, 온도, 음향	0	0	.	.	.	.	.	.
계기용 변성기	외부의 손상, 균열, 이완, 오손	0	0	0	0	0	0	0	0
수, 배전반	기기의 이상, 표시 등 이상, 계전기, 청소상태	0	0	0	0	0	0	0	0
전력용 콘덴서	본체 외부점검, 누유, 오손, 음향, 진동	0	0	.	0	0	0	.	.
충전기반	밧데리 충전상태, 단자의조임 및 부식여부	0	0	0	0	0	0	0	0
전선 및 지지물	이격거리, 지지애자 균열, 이완, 보호철망상태	0	0	0	0	0	0	0	0
케 이 블	헤드접속부의 과열, 손상, 부식, 컴파운드누출	0	0	0	0	0	0	0	0
전동기 및 회전기	음향, 회전, 과열, 냄새, 흡유상황 등	0	0	0	0	0	0	0	0
분 전 함	MCCB 및 ELB의 과열, 변색, 차단심험, 접촉부 과열	0	0	0	0	0	0	0	0
발 전 기	배선 및 차단기동작상태, 각계기, 연료, 냉각수 상태, 발전기 가동상태 및 밧데리 이상유무	0	0	.	.	.	.	.	.
특기 사항					안전관리원		심 대 식
					안전관리원		권 종 명

주변전실 전기설비 온도 점검

2016년 1월 21일

위치	기기명	1차측(℃)			2차측(℃)				비 고
		R	S	T	R	S		T
주변전실	여과지 1-2 계열 034 VCB	0	0	0	0	0		0
	여과지 3-4 계열 033 VCB	1	1	1	1	1		1
	송수 NO.2 032 VCB	0	0	0	0	0		0
	취수 NO.2 031 VCB	1	1	1	1	1		1
	#4 TR 수전반 014 VCB	0	0	0	0	0		0
	#3 TR 수전반 013 VCB	0	0	0	0	0		0
	#2 TR 수전반 012 VCB	0	0	0	0	0		0
	#1 TR 수전반 011 VCB	1	1	1	1	1		1
	송수 NO.1 023 VCB	1	1	1	1	1		1
	취수 NO.1 022 VCB	4	4	4	4	4		4
	여과지 1-2 계열 024 VCB	0	0	0	0	0		0
	여과지 3-4 계열 025 VCB	4	4	4	4	4		4
	1오니장 NO.1 021 VCB	3	3	3	3	3		3
	1오니장 NO.2 035 VCB	0	0	0	0	0		0
	2 취수 NO.1 027 VCB	4	4	4	4	4		4
	2 취수 NO.2 037 VCB	0	0	0	0	0		0
	2 송수 NO.1 028 VCB	3	3	3	3	3		3
	2 송수 NO.2 036 VCB	1	1	1	1	1		1
	1송수장 NO.3 026 VCB	3	3	3	3	3		3
	고도1중계 NO.1 020 VCB	3	3	3	3	3		3
	고도2중계 NO.1 029 VCB	1	1	1	1	1		1
	고도1중계 NO.2 038 VCB	4	4	4	4	4		4
	고도2중계 NO.2 039 VCB	3	3	3	3	3		3
특기사항					안전관리원		심 대 식
					안전관리원		권 종 명

1-2 여과지, 오니장 전기설비 온도점검

2016년 1월 21일

위치	기기명	1차측(℃)			2차측(℃)			비 고
		R	S	T	R	S	T
1여과지 1-2계열	1계열 ACB	0	0	0	0	0	0
	계열 TIE ACB	0	0	0	0	0	0
	수전반 054 VCB	0	0	0	0	0	0
	수전반 TIE 054 VCB	0	0	0	0	0	0
	수전반 044 VCB	0	0	0	0	0	0
	수전반 TIE 044 VCB	0	0	0	0	0	0
	2계열 ACB	0	0	0	0	0	0
	2계열 TIE ACB	0	0	0	0	0	0
1여과지 3-4계열	3계열 ACB	0	0	0	0	0	0
	3계열 TIE ACB	0	0	0	0	0	0
	수전반 045 VCB	0	0	0	0	0	0
	수전반 TIE 045 VCB	0	0	0	0	0	0
	수전반 053 VCB	0	0	0	0	0	0
	수전반 TIE 053 VCB	0	0	0	0	0	0
	4계열 ACB	0	0	0	0	0	0
	4계열 TIE ACB	0	0	0	0	0	0
1오니장	수전반 NO.1 041 VCB	3	3	3	3	3	3
	수전반 NO.2 055 VCB	8	8	8	8	8	8
	TR 수전 NO.1 ACB	8	8	8	8	8	8
	TR 수전 NO.2 ACB	7	7	7	7	7	7
2여과지	수전 NO.1 242 VCB	3	3	3	3	3	3
	수전 NO.2 241 VCB	4	4	4	4	4	4
	TR 수전 NO.1 ACB	4	4	4	4	4	4
	TR 수전 NO.2 ACB	4	4	4	4	4	4
2오니장	수전 NO.1 243 VCB	0	0	0	0	0	0
	수전 NO.2 244 VCB	0	0	0	0	0	0
	수전 NO.1 ACB	0	0	0	0	0	0
	수전 NO.2 ACB	0	0	0	0	0	0
특 기 사 항

제1 송수실 전기설비 온도점검

2016년 1월 21일

위치	기기명	1차측(℃)			2차측(℃)			비 고
		R	S	T	R	S	T
1송수실 수. 배전반	고압수전반 NO.1 52-1 VCB	0	0	0	0	0	0
	고압수전반 NO.2 046 VCB	0	0	0	0	0	0
	고압수전반 NO.3 043 VCB	0	0	0	0	0	0
	고압수전반 NO.4 52-2 VCB	0	0	0	0	0	0
	NO.1 TR 변압기반 91 VCB	0	0	0	0	0	0
	NO.2 TR 변압기반 92 VCB	0	0	0	0	0	0

제1송수실 고압 모타 기동반		VCB			VCS	기동 리액터	직렬 리액터	콘덴서	모 터		펌 프		비고
									부하	반부하	부하	반부하
송수펌프 1호	1차	0	0	0	3	3	19	4	12	12	18	15
	2차	0	0	0	3
송수펌프 2호	1차	3	3	3	3	4	53	12	13	13	27	10
	2차	3	3	3	3
송수펌프 3호	1차
	2차
송수펌프 4호	1차	4	4	4	4	5	49	14	40	10	43	34
	2차	4	4	4	4
송수펌프 5호	1차
	2차
송수펌프 6호	1차	0	0	0	0	0	53	24	11	16	24	21
	2차	0	0	0	0
송수펌프 7호	1차
	2차
송수펌프 8호	1차
	2차
송수펌프 9호	1차	0	0	0	0	0	16	0	9	9	9	5
	2차	0	0	0	0
송수펌프 10호	1차
	2차
송수펌프 11호	1차	5	5	5	4	3	35	18	11	24	15	6
	2차	5	5	5	4
송수펌프 12호	1차
	2차
송수펌프 13호	1차
	2차
특 기 사 항

제 2 송수실 전기설비 온도점검

2016년 1월 21일

제2 송수장 고압 기동반		VCB			VCS	기동 리액터	직렬 리액터	콘덴서	모 터		펌 프		비고
									부하	반부하	부하	반부하
송수펌프 1호	1차				4	2	39	18	4	6	15	20
	2차				4
송수펌프 2호	1차
	2차
송수펌프 3호	1차				5	5	32	13	4	8	3	4
	2차				5
송수펌프 4호	1차
	2차
송수펌프 5호	1차
	2차

위치	기기명	1차측(℃)			2차측(℃)			비 고
		R	S	T	R	S	T
2 송수	2취수 배전 NO.1 VCB 211	0	0	0	0	0	0
	2취수 배전 NO.2 VCB 212	0	0	0	0	0	0
	2취수 메인 NO.1 VCB 201	0	0	0	0	0	0
	2취수 메인 NO.2 VCB 202	0	0	0	0	0	0
	2송수 메인 NO 1 204 VCB	0	0	0	0	0	0
	2송수 메인 NO 2 205 VCB	0	0	0	0	0	0
	오니장 배전 NO.1 221 VCB	0	0	0	0	0	0
	오니장 배전 NO.2 222 VCB	0	0	0	0	0	0
	송수 TR 배전 NO.1 223 VCB	0	0	0	0	0	0
	송수 TR 배전 NO.2 224 VCB	0	0	0	0	0	0
	송수 TR 수전 NO.1 ACB	0	0	0	0	0	0
	송수 TR 수전 NO.2 ACB	0	0	0	0	0	0
	여과지 배전 NO.1 225 VCB	0	0	0	0	0	0
	여과지 배전 NO.2 226 VCB	0	0	0	0	0	0
특기사항

제1 취수장 전기설비 온도점검

2016년 1월 21일

위치	기기명	1차측(℃)			2차측(℃)			비 고
		R	S	T	R	S	T
1취수장	수전반 NO.1 042 VCB	9	9	9	9	9	9
	수전반 NO.2 051 VCB	9	9	9	9	9	9
	TR 배전 NO.1 067 VCB	9	9	9	9	9	9
	TR 배전 NO.2 071 VCB	9	9	9	9	9	9
	TR 수전 NO.1 ACB	1	1	1	1	1	1
	TR 수전 NO.2 ACB	1	1	1	1	1	1

제1 취수장 고압 기동반		VCB			VCS	기동 리액터	직렬 리액터	콘덴서	모 터		펌 프		비고
									부하	반부하	부하	반부하
취수펌프 1호	1차
	2차
취수펌프 2호	1차				12	9	57	33	39	10	24	11
	2차				12
취수펌프 3호	1차
	2차
취수펌프 4호	1차				9	9	62	40	36	9	8	6
	2차				9
취수펌프 5호	1차				9	9	67	39	22	13	13	4
	2차				9
취수펌프 6호	1차
	2차
취수펌프 7호	1차
	2차
취수펌프 8호	1차				13	12	53	35	38	8	23	19
	2차				13
취수펌프 9호	1차
	2차
취수펌프 10호	1차	21	21	21	17	21	38	40	41	13	11	14
	2차	21	21	21	17
취수펌프 11호	1차	19	19	19	16	17	42	39	10	19	15	10
	2차	19	19	19	16
취수펌프 12호	1차
	2차
특기사항

제2 취수장 전기설비 온도점검

2016년 1월 21일

위치	기기명	1차측(℃)			2차측(℃)			비 고
		R	S	T	R	S	T
2 취수	수전 NO 1 252 VCB	1	1	1	1	1	1
	수전 NO 2 251 VCB	1	1	1	1	1	1
	NO.1 TR 수전 265 VCB	1	1	1	1	1	1
	NO.2 TR 수전 266 VCB	1	1	1	1	1	1
	NO.1 TR 수전 ACB	1	1	1	1	1	1
	NO.2 TR 수전 ACB	1	1	1	1	1	1

제2 취수장 고압기동반		VCB			VCS	기동 리액터	직렬 리액터	콘덴서	모 터		펌 프		비고
									부하	반부하	부하	반부하
취수펌프1호	1차
	2차
취수펌프2호	1차				15	10	50	21	4	15	6	0
	2차				15
취수펌프3호	1차
	2차
취수펌프4호	1차
	2차
취수펌프5호	1차
	2차
특기사항

제1 고도 정수실 전기설비 온도점검

2016 년  1월  21일

위치	기기명	1차측(℃)			2차측(℃)			비 고
		R	S	T	R	S	T
1중계펌프장 수. 배전반	수전반 NO.1 301 VCB	6	6	6	6	6	6
	수전반 NO.2 302 VCB	7	7	7	7	7	7
	TR 수전 NO.1 314 VCB	5	5	5	5	5	5
	TR 수전 NO.1 319 VCB	3	3	3	3	3	3

제1 고도 정수실 중계펌프 모타 기동반		VCB			VCS	기동 리액터	직렬 리액터	콘덴서	모 터		펌 프		비고
									부하	반부하	부하	반부하
중계펌프 1호	1차	5	5	5	5	5	12	7	16	17	22	17
	2차	5	5	5	5
중계펌프 2호	1차
	2차
중계펌프 3호	1차	6	6	6	5	6	22	12	43	23	29	34
	2차	6	6	6	5
중계펌프 4호	1차	5	5	5	5	5	42	20	37	24	22	10
	2차	5	5	5	5
중계펌프 5호	1차	5	5	5	5	5	17	7	17	21	12	17
	2차	5	5	5	5
중계펌프 6호	1차	5	5	5	5	5	37	13	31	18	30	15
	2차	5	5	5	5
중계펌프 7호	1차
	2차
중계펌프 8호	1차	6	6	6	6	6	41	18	41	24	29	24
	2차	6	6	6	6
특 기 사 항

제2 고도 정수실 전기설비 온도점검

2016 년  1월  21일

위치	기기명	1차측(℃)			2차측(℃)			비 고
		R	S	T	R	S	T
2중계펌프장 수. 배전반	수전 NO.1 303 VCB	4	4	4	4	4	4
	수전 NO.2 304 VCB	4	4	4	4	4	4
	TR 수전 NO.1 324 VCB	3	3	3	3	3	3
	TR 수전 NO.1 328 VCB	3	3	3	3	3	3

제2 고도 정수실 중계펌프 모타 기동반		VCB			VCS	기동 리액터	직렬 리액터	콘덴서	모 터		펌 프		비고
									부하	반부하	부하	반부하
중계펌프1호	1차	3	3	3	3	3	38	17	15	15	19	11
	2차	3	3	3	3
중계펌프2호	1차	3	3	3	3	3	24	9	14	17	25	25
	2차	3	3	3	3
중계펌프3호	1차
	2차
중계펌프4호	1차
	2차
중계펌프5호	1차	3	3	3	3	2	34	10	14	17	11	31
	2차	3	3	3	3
중계펌프6호	1차
	2차
특기사항

유입 변압기 온도 점검

2016 년  1월  21일

위치	NO	용량(KVA)	1차 (V)	2차 (V)	외함 ℃	비고
주 변전실	1	20,000	154,000	6,600	21
	2	20,000	154,000	6,600	21
	3	20,000	154,000	6,600	7
	4	20,000	154,000	6,600	0
여과지 1-2단계	1	750	6,600	380/220	0
	2	750	6,600	380/220	2
	3	750	6,600	380/220	1
여과지 3-4단계	1	600	6,600	380/220	4
	2	600	6,600	380/220	3
	3	600	6,600	380/220	1
특기사항

몰드 변압기 온도 점검

2016 년  1월  21일

위치	NO	용량(KVA)	1차 (V)	2차 (V)	코아철심	1차 ℃	2차 ℃	비고
1송수실	1	750	6.600	380/220	31	6	5
	2	750	6.600	380/220	0	0	0
211취수장	1	400	6.600	380/220	1	1	1
	2	400	6.600	380/220	30	2	3
1오니장	1	1250	6.600	380/220	43	7	15
	2	1250	6.600	380/220	0	0	0
2송수실	1	250	6.600	380/220	12	0	5
	2	250	6.600	380/220	0	0	0
2취수장	1	250	6.600	380/220	1	1	1
	2	250	6.600	380/220	23	10	9
2여과지	1	750	6.600	380/220	4	4	4
	2	750	6.600	380/220	31	8	10
2오니장	1	500	6.600	380/220	54	4	15
	2	500	6.600	380/220	0	0	0
1고도 정수장	1	1.000	6.600	380/220	50	14	24
	2	1.000	6.600	380/220	10	10	10
2고도 정수장	1	1.500	6.600	380/220	3	3	3
	2	1.500	6.600	380/220	51	10	23
특 기 사 항