전기설비 주간점검일지

2016년 4월 7일

구 분 대상기기	점 검 항 목	점 검 일 자 및 위 치
		변전실	1,2 취수장	1,2 약품실	1.2 여과지	1,2 오니장	1,2 송수실	1,2 염소실	관리 본관
단 로 기	칼받이와 칼의 접촉, 과열, 변색, 이완, 오손	0	0	.	.	.	.	.	.
차 단 기	외관 오손, 균열, 과열, 지기, 점등, 기타	0	0	0	0	0	0	0	0
변 압 기	본체의 외상, 누유, 오손, 진동, 음향, 온도	0	0	.	0	0	0	0	0
피뢰기 및 S/A	외부의 손상, 부식, 발청, 변형, 온도, 음향	0	0	.	.	.	.	.	.
계기용 변성기	외부의 손상, 균열, 이완, 오손	0	0	0	0	0	0	0	0
수, 배전반	기기의 이상, 표시 등 이상, 계전기, 청소상태	0	0	0	0	0	0	0	0
전력용 콘덴서	본체 외부점검, 누유, 오손, 음향, 진동	0	0	.	0	0	0	.	.
충전기반	밧데리 충전상태, 단자의조임 및 부식여부	0	0	0	0	0	0	0	0
전선 및 지지물	이격거리, 지지애자 균열, 이완, 보호철망상태	0	0	0	0	0	0	0	0
케 이 블	헤드접속부의 과열, 손상, 부식, 컴파운드누출	0	0	0	0	0	0	0	0
전동기 및 회전기	음향, 회전, 과열, 냄새, 흡유상황 등	0	0	0	0	0	0	0	0
분 전 함	MCCB 및 ELB의 과열, 변색, 차단심험, 접촉부 과열	0	0	0	0	0	0	0	0
발 전 기	배선 및 차단기동작상태, 각계기, 연료, 냉각수 상태, 발전기 가동상태 및 밧데리 이상유무	0	0	.	.	.	.	.	.
특기 사항					안전관리원		심 대 식
					안전관리원		권 종 명

주변전실 전기설비 온도 점검

2016년 4월 7일

위치	기기명	1차측(℃)			2차측(℃)				비 고
		R	S	T	R	S		T
주변전실	여과지 1-2 계열 034 VCB	20	20	20	20	20		20
	여과지 3-4 계열 033 VCB	22	22	22	22	22		22
	송수 NO.2 032 VCB	22	22	22	22	22		22
	취수 NO.2 031 VCB	23	23	23	23	23		23
	#4 TR 수전반 014 VCB	21	21	21	21	21		21
	#3 TR 수전반 013 VCB	21	21	21	21	21		21
	#2 TR 수전반 012 VCB	21	21	21	21	21		21
	#1 TR 수전반 011 VCB	23	23	23	23	23		23
	송수 NO.1 023 VCB	21	21	21	21	21		21
	취수 NO.1 022 VCB	24	24	24	24	24		24
	여과지 1-2 계열 024 VCB	20	20	20	20	20		20
	여과지 3-4 계열 025 VCB	24	24	24	24	24		24
	1오니장 NO.1 021 VCB	22	22	22	22	22		22
	1오니장 NO.2 035 VCB	20	20	20	20	20		20
	2 취수 NO.1 027 VCB	22	22	22	22	22		22
	2 취수 NO.2 037 VCB	20	20	20	20	20		20
	2 송수 NO.1 028 VCB	21	21	21	21	21		21
	2 송수 NO.2 036 VCB	21	21	21	21	21		21
	1송수장 NO.3 026 VCB	21	21	21	21	21		21
	고도1중계 NO.1 020 VCB	21	21	21	21	21		21
	고도2중계 NO.1 029 VCB	21	21	21	21	21		21
	고도1중계 NO.2 038 VCB	23	23	23	23	23		23
	고도2중계 NO.2 039 VCB	23	23	23	23	23		23
특기사항					안전관리원		심 대 식
					안전관리원		권 종 명

1-2 여과지, 오니장 전기설비 온도점검

2016년 4월 7일

위치	기기명	1차측(℃)			2차측(℃)			비 고
		R	S	T	R	S	T
1여과지 1-2계열	1계열 ACB	12	12	12	12	12	12
	계열 TIE ACB	12	12	12	12	12	12
	수전반 054 VCB	13	13	13	13	13	13
	수전반 TIE 054 VCB	14	14	14	14	14	14
	수전반 044 VCB	13	13	13	13	13	13
	수전반 TIE 044 VCB	14	14	14	14	14	14
	2계열 ACB	14	14	14	14	14	14
	2계열 TIE ACB	15	15	15	15	15	15
1여과지 3-4계열	3계열 ACB	9	9	9	9	9	9
	3계열 TIE ACB	9	9	9	9	9	9
	수전반 045 VCB	9	9	9	9	9	9
	수전반 TIE 045 VCB	9	9	9	9	9	9
	수전반 053 VCB	9	9	9	9	9	9
	수전반 TIE 053 VCB	9	9	9	9	9	9
	4계열 ACB	9	9	9	9	9	9
	4계열 TIE ACB	8	8	8	8	8	8
1오니장	수전반 NO.1 041 VCB	20	20	20	20	20	20
	수전반 NO.2 055 VCB	20	20	20	20	20	20
	TR 수전 NO.1 ACB	23	23	23	23	23	23
	TR 수전 NO.2 ACB	21	21	21	21	21	21
2여과지	수전 NO.1 242 VCB	17	17	17	17	17	17
	수전 NO.2 241 VCB	17	17	17	17	17	17
	TR 수전 NO.1 ACB	18	18	18	18	18	18
	TR 수전 NO.2 ACB	18	18	18	18	18	18
2오니장	수전 NO.1 243 VCB	12	12	12	12	12	12
	수전 NO.2 244 VCB	13	13	13	13	13	13
	수전 NO.1 ACB	12	12	12	12	12	12
	수전 NO.2 ACB	11	11	11	11	11	11
특 기 사 항

제1 송수실 전기설비 온도점검

2016년 4월 7일

위치	기기명	1차측(℃)			2차측(℃)			비 고
		R	S	T	R	S	T
1송수실 수. 배전반	고압수전반 NO.1 52-1 VCB	19	19	19	19	19	19
	고압수전반 NO.2 046 VCB	19	19	19	19	19	19
	고압수전반 NO.3 043 VCB	28	28	28	28	28	28
	고압수전반 NO.4 52-2 VCB	29	29	29	29	29	29
	NO.1 TR 변압기반 91 VCB	28	28	28	28	28	28
	NO.2 TR 변압기반 92 VCB	29	29	29	29	29	29

제1송수실 고압 모타 기동반		VCB			VCS	기동 리액터	직렬 리액터	콘덴서	모 터		펌 프		비고
									부하	반부하	부하	반부하
송수펌프 1호	1차
	2차
송수펌프 2호	1차
	2차
송수펌프 3호	1차	21	21	21	20	21	24	22	18	17	23	17
	2차	21	21	21	20
송수펌프 4호	1차
	2차
송수펌프 5호	1차	23	23	23	23	23	50	25	19	20	22	19
	2차	23	23	23	23
송수펌프 6호	1차
	2차
송수펌프 7호	1차	22	22	22	23	21	31	25	21	21	28	25
	2차	22	22	22	23
송수펌프 8호	1차
	2차
송수펌프 9호	1차	21	21	21	23	21	55	27	20	29	24	20
	2차	21	21	21	23
송수펌프 10호	1차
	2차
송수펌프 11호	1차	21	21	21	21	20	41	30	32	20	21	17
	2차	21	21	21	21
송수펌프 12호	1차
	2차
송수펌프 13호	1차
	2차
특 기 사 항

제 2 송수실 전기설비 온도점검

2016년 4월 7일

제2 송수장 고압 기동반		VCB			VCS	기동 리액터	직렬 리액터	콘덴서	모 터		펌 프		비고
									부하	반부하	부하	반부하
송수펌프 1호	1차
	2차
송수펌프 2호	1차				18	17	35	27	23	16	19	20
	2차				18
송수펌프 3호	1차				20	20	41	24	19	23	15	13
	2차				20
송수펌프 4호	1차
	2차
송수펌프 5호	1차				13	14	25	20	20	20	17	12
	2차				13

위치	기기명	1차측(℃)			2차측(℃)			비 고
		R	S	T	R	S	T
2 송수	2취수 배전 NO.1 VCB 211	7	7	7	7	7	7
	2취수 배전 NO.2 VCB 212	8	8	8	8	8	8
	2취수 메인 NO.1 VCB 201	8	8	8	8	8	8
	2취수 메인 NO.2 VCB 202	8	8	8	8	8	8
	2송수 메인 NO 1 204 VCB	8	8	8	8	8	8
	2송수 메인 NO 2 205 VCB	8	8	8	8	8	8
	오니장 배전 NO.1 221 VCB	11	11	11	11	11	11
	오니장 배전 NO.2 222 VCB	9	9	9	9	9	9
	송수 TR 배전 NO.1 223 VCB	13	13	13	13	13	13
	송수 TR 배전 NO.2 224 VCB	12	12	12	12	12	12
	송수 TR 수전 NO.1 ACB	5	5	5	5	5	5
	송수 TR 수전 NO.2 ACB	4	4	4	4	4	4
	여과지 배전 NO.1 225 VCB	12	12	12	12	12	12
	여과지 배전 NO.2 226 VCB	11	11	11	11	11	11
특기사항

제1 취수장 전기설비 온도점검

2016년 4월 7일

위치	기기명	1차측(℃)			2차측(℃)			비 고
		R	S	T	R	S	T
1취수장	수전반 NO.1 042 VCB	23	23	23	23	23	23
	수전반 NO.2 051 VCB	23	23	23	23	23	23
	TR 배전 NO.1 067 VCB	23	23	23	23	23	23
	TR 배전 NO.2 071 VCB	24	24	24	24	24	24
	TR 수전 NO.1 ACB	21	21	21	21	21	21
	TR 수전 NO.2 ACB	20	20	20	20	20	20

제1 취수장 고압 기동반		VCB			VCS	기동 리액터	직렬 리액터	콘덴서	모 터		펌 프		비고
									부하	반부하	부하	반부하
취수펌프 1호	1차				24	24	76	39	60	25	22	25
	2차				24
취수펌프 2호	1차
	2차
취수펌프 3호	1차
	2차
취수펌프 4호	1차				23	23	63	38	52	28	22	21
	2차				23
취수펌프 5호	1차				24	24	59	40	49	28	26	22
	2차				24
취수펌프 6호	1차
	2차
취수펌프 7호	1차				23	23	73	38	46	22	20	23
	2차				23
취수펌프 8호	1차
	2차
취수펌프 9호	1차
	2차
취수펌프 10호	1차
	2차
취수펌프 11호	1차
	2차
취수펌프 12호	1차
	2차
특기사항

제2 취수장 전기설비 온도점검

2016년 4월 7일

위치	기기명	1차측(℃)			2차측(℃)			비 고
		R	S	T	R	S	T
2 취수	수전 NO 1 252 VCB	18	18	18	18	18	18
	수전 NO 2 251 VCB	18	18	18	18	18	18
	NO.1 TR 수전 265 VCB	21	21	21	21	21	21
	NO.2 TR 수전 266 VCB	21	21	21	21	21	21
	NO.1 TR 수전 ACB	16	16	16	16	16	16
	NO.2 TR 수전 ACB	15	15	15	15	15	15

제2 취수장 고압기동반		VCB			VCS	기동 리액터	직렬 리액터	콘덴서	모 터		펌 프		비고
									부하	반부하	부하	반부하
취수펌프1호	1차				26	25	55	29	21	24	20	21
	2차				26
취수펌프2호	1차
	2차
취수펌프3호	1차
	2차
취수펌프4호	1차
	2차
취수펌프5호	1차
	2차
특기사항

제1 고도 정수실 전기설비 온도점검

2016 년  4월  7일

위치	기기명	1차측(℃)			2차측(℃)			비 고
		R	S	T	R	S	T
1중계펌프장 수. 배전반	수전반 NO.1 301 VCB	26	26	26	26	26	26
	수전반 NO.2 302 VCB	26	26	26	26	26	26
	TR 수전 NO.1 314 VCB	24	24	24	24	24	24
	TR 수전 NO.1 319 VCB	26	26	26	26	26	26

제1 고도 정수실 중계펌프 모타 기동반		VCB			VCS	기동 리액터	직렬 리액터	콘덴서	모 터		펌 프		비고
									부하	반부하	부하	반부하
중계펌프 1호	1차
	2차
중계펌프 2호	1차	25	25	25	24	24	53	32	35	26	24	23
	2차	25	25	25	24
중계펌프 3호	1차	24	24	24	24	24	35	32	51	31	29	28
	2차	24	24	24	24
중계펌프 4호	1차
	2차
중계펌프 5호	1차
	2차
중계펌프 6호	1차
	2차
중계펌프 7호	1차	26	26	26	25	25	44	31	55	33	32	32
	2차	26	26	26	25
중계펌프 8호	1차	26	26	26	26	26	54	55	54	34	35	31
	2차	26	26	26	26
특 기 사 항

제2 고도 정수실 전기설비 온도점검

2016 년  4월  7일

위치	기기명	1차측(℃)			2차측(℃)			비 고
		R	S	T	R	S	T
2중계펌프장 수. 배전반	수전 NO.1 303 VCB	22	22	22	22	22	22
	수전 NO.2 304 VCB	21	21	21	21	21	21
	TR 수전 NO.1 324 VCB	20	20	20	20	20	20
	TR 수전 NO.1 328 VCB	21	21	21	21	21	21

제2 고도 정수실 중계펌프 모타 기동반		VCB			VCS	기동 리액터	직렬 리액터	콘덴서	모 터		펌 프		비고
									부하	반부하	부하	반부하
중계펌프1호	1차	23	23	23	21	21	47	31	24	23	28	21
	2차	23	23	23	21
중계펌프2호	1차	21	21	21	21	21	36	26	24	25	25	28
	2차	21	21	21	21
중계펌프3호	1차	21	21	21	21	21	39	29	25	25	20	18
	2차	21	21	21	21
중계펌프4호	1차	21	21	21	21	20	29	26	24	25	22	25
	2차	21	21	21	21
중계펌프5호	1차	21	21	21	21	21	44	27	23	25	21	31
	2차	21	21	21	21
중계펌프6호	1차
	2차
특기사항

유입 변압기 온도 점검

2016 년  4월  7일

위치	NO	용량(KVA)	1차 (V)	2차 (V)	외함 ℃	비고
주 변전실	1	20,000	154,000	6,600	44
	2	20,000	154,000	6,600	45
	3	20,000	154,000	6,600	21
	4	20,000	154,000	6,600	20
여과지 1-2단계	1	750	6,600	380/220	16
	2	750	6,600	380/220	18
	3	750	6,600	380/220	18
여과지 3-4단계	1	600	6,600	380/220	20
	2	600	6,600	380/220	19
	3	600	6,600	380/220	16
11특기사항

몰드 변압기 온도 점검

2016 년  4월  7일

위치	NO	용량(KVA)	1차 (V)	2차 (V)	코아철심	1차 ℃	2차 ℃	비고
1송수실	1	750	6.600	380/220	41	22	25
	2	750	6.600	380/220	19	19	19
211취수장	1	400	6.600	380/220	22	22	22
	2	400	6.600	380/220	38	20	22
1오니장	1	1250	6.600	380/220	50	24	29
	2	1250	6.600	380/220	18	18	18
2송수실	1	250	6.600	380/220	25	7	14
	2	250	6.600	380/220	5	5	5
2취수장	1	250	6.600	380/220	18	18	18
	2	250	6.600	380/220	32	20	22
2여과지	1	750	6.600	380/220	17	17	17
	2	750	6.600	380/220	32	20	21
2오니장	1	500	6.600	380/220	49	16	22
	2	500	6.600	380/220	13	13	13
1고도 정수장	1	1.000	6.600	380/220	55	30	35
	2	1.000	6.600	380/220	25	25	25
2고도 정수장	1	1.500	6.600	380/220	21	21	21
	2	1.500	6.600	380/220	54	25	21
특 기 사 항