첨부2 : 전기설비 현황

❍  변압기 현황

구 분 방 식		특 고 압			고 압
용량(KVA)		6,000(kVA)	6,000(kVA)	6,000(kVA)	300(kVA)
전압	1차	22.9kV	22.9kV	22.9kV	3.3kV
	2차	3.3kV	3.3kV	3.3kV	380/220V
상 수		3∅	3∅	3∅	3∅4W
대 수(대)		1	1	1	1
결 선		∆-∆	∆-∆	∆-∆	∆-Y
냉 각 방 식		유입자냉식	유입자냉식	유입자냉식	유입자냉식
설 치 형 식		유입식	유입식	유입식	유입식
B A N K 방 식	1BANK				ο
	2BANK
	3BANK	ο	ο	ο
	기타
형 식		옥내철형	옥내철형	옥내철형	옥내철형
제 작 사		효성중공업	효성중공업	효성중공업	KP
설 치 년 도		1985.10	1985.10	1985.10	2000.4
운 전 상 태		양호	양호	양호	양호

❍  수배전반 현황

설비 구분	설 비 명	주요설비 및 규격	제작사	설치 년도	용 도	설치 장소	상 태
특고반 EHV-1	GS (가스절연부하 개폐기)	형식;IJ-WGS(400-A) 정격전압 25.8kV 정격연속전류 400A 정격전압 25.8kV 정격연속전류 400A 정격단시간 전류10KA(rms,1초) 정격투입전류 25KA(peak) 부하전류개폐 400A(200회) LOOP전류개폐 400A(20회	일진	2001.05	부하전환	변압기실	양호
특고반 EHV-2 ALTS	ALTS (자동부하전환 개폐기)	형식;IJALTS - A125 정격전압 25.8kV 정격연속전류 600A 정격부하개폐전류 600A 정격단시간전류 12.5kA 정격투입전류:32.5kA 충격내전압 125kV LA:18KV/2.5kA*3	일진	2001.04	자동 부하전환	변압기실	양호
특고반 LDS판넬	LDS (부하개폐기)	24kV/630A, 25kA 충격내전압 125KV 정격투입전류 50KA 정격단시간전류 20KA	비츠르 테크	2004.04	기기점검	변압기실	양호
특고반 EV/1	LBS (부하개폐기)	24kV/600A,12.5kA LA:18KV/2.5kA*3	일진	2001	수전용	전기실	양호
특고반 EV/2	MAIN VCB 진공차단기 보호계전기	형식:LVB-20G-13A/06-1A2B VCB:24kV/630A,12.5kA 계전기 : OCR. S. T OCGR. UVR	LS산전	1998.2	수전용	전기실	양호
특고반 EV/3	MOF (계기용변성기)	PT:13200V/110V CT:150/5A	영화산업	1997.10	수전용	전기실	양호
특고반 EV/4	PT&PF반	PT:13.2kV/110V 200VA PF:25.8kV, 200AF/1A	영화산업	1997.10	수전용	전기실	양호
특고반 EV/5	TR1 MAIN VCB 진공차단기 보호계전기	VCB:24kV/630A, 12.5kA 200/5	LS산전	1998.2	수전용 (변압기 차단용)	전기실	양호
특고반 EV/6	TR1 VCB 진공차단기 보호계전기	VCB:24kV/630A, 12.5kA CT:200/5A	LS산전	1998.2	수전용	전기실	양호
특고반 EV/7	TR3 MAIN VCB 진공차단기 보호계전기	24kV/63A,12.5kA CT:200/5A	LS산전	1998.2	수전용 (청계천1차)	전기실	양호

설비 구분	설비명	주요설비 및 규격	제작사	설치 년도	용 도	설치 장소	상 태
특고반 EHV-N1	LBS (부하개폐기)	24kV/600A,12.5kA LA:18KV/2.5kA*3	LS산전	1998.2	수전용	전기실	양호
특고반 EHV/N2	MAIN VCB 진공차단기 보호계전기GIPAM	LVB-20G13D/06-1A2B VCB:24kV/630A,12.5kA CT:300/5A	LS산전	2004.4	수전용	전기실	양호
특고반 EHV/N3	MOF (계기용변성기)	PT:13200V/110V CT:300/5A	영화산업	2004.4	수전용	전기실	양호
특고반 EHV/N4	PT&PF반	PT:13.2kV/110V PF:25.8kV, 200AF/1A	중원전기	2004.3	수전용	전기실	양호
특고반 EHV/5	MAIN VCB 진공차단기 보호계전기 GIPAM	형식:LVB-20G-13D/06-1A2B VCB:24kV/630A,12.5kA	LG산전	2004.4	수전용 TIE	전기실	양호
고압반 HIV/1	MAIN VCB 진공차단기 보호계전기	형식:LVB-06F-32A-20-1A2C VCB:7.2kV/2000A, 31.5kA CT:1200/5A	대일산전	2001.4	구취수 주전원차단	전기실	양호
고압반 HIV/1	MAIN VCB 진공차단기 보호계전기	형식:LVB-06F-32A-20-1A2C VCB:7.2kV/2000A, 31.5kA CT:1200/5A	대일산전	2001.4	신취수 주전원차단	전기실	양호
HW-TP	VCB 진공차단기 보호계전기	형식:LVB-06G-25A-06-1A2C VCB:7.2kV/630A, 25kA CT:100/5A	삼지 중전기	1997.10	소내TR 차단기	전기실	양호
고압반 HV/M3	VCB 진공차단기 보호계전기	형식:LVB-06G-32A-20-1A2C VCB:7.2kV/2000A, 31.5kA CT:100/5A	삼지 중전기	1997.10	청계2차 차단기	전기실	양호
고압반 HW-T2	VCB 진공차단기 보호계전기	형식:LVB-06G-32A-20-1A2C VCB:7.2kV/2000A, 31.5kA CT:100/5A	삼지 중전기	1997.10	청계2차 차단기	전기실	양호
고압반 HW-T2	VCB 진공차단기 보호계전기	형식:LVB-06G-32A-20-1A2C VCB:7.2kV/2000A, 31.5kA CT:100/5A	삼지 중전기	1997.10	TIE	전기실	양호
고압반 HV-M2	VCB 진공차단기 보호계전기	형식:LVB-06G-32A-20-1A2C VCB:7.2kV/2000A, 31.5kA CT:1500/5A	삼지 중전기	1997.10	수전반 2	전기실	양호
고압반 HV-M1	VCB 진공차단기 보호계전기	형식:LVB-06G-32A-20-1A2C VCB:7.2kV/2000A, 31.5kA CT:1500/5A	삼지 중전기	1997.10	뚝도2차 주차단기	전기실	양호

설비 구분	설비명	주요설비 및 규격	제작사	설치 년도	용 도	설치 장소	상 태
고압반 HWD-1	송수펌프 기동반 1호 진공차단기 진공접촉기 보호계전기	VCB:7.2kV/630A, 25kA VCS:3.3kV/400A 직렬리액터: 32kVA POR, SGR, 3E계전기, OCR 콘덴서:150KVA SA : 7.2KV 10KA	삼지 중전기	1997.10	취수펌프 기동반1호	송수실	양호
고압반 HWD-2	송수펌프 기동반 2호 진공차단기 진공접촉기 보호계전기	VCB:7.2kV/630A, 25kA VCS:3.3kV/400A 직렬리액터: 32kVA POR, SGR, 3E계전기, OCR 콘덴서:250KVA SA : 7.2KV 10KA	삼지 중전기	1997.10	취수펌프 기동반2호	송수실	양호
고압반 HWD-3	송수펌프 기동반 3호 진공차단기 진공접촉기 보호계전기	VCB:7.2kV/630A, 25kA VCS:3.3kV/400A 직렬리액터: 32kVA POR, SGR, 3E계전기, OCR 콘덴서:250KVA SA : 7.2KV 10KA	삼지 중전기	1997.10	취수펌프 기동반3호	송수실	양호
고압반 HWD-4	송수펌프 기동반 4호 진공차단기 진공접촉기 보호계전기	VCB:7.2kV/630A, 25kA VCS:3.3kV/400A 직렬리액터: 32kVA POR, SGR, 3E계전기, OCR 콘덴서:250KVA SA : 7.2KV 10KA	삼지 중전기	1997.10	취수펌프 기동반4호	송수실	양호
고압반 HWD-5	송수펌프 기동반 5호 진공차단기 진공접촉기 보호계전기	VCB:7.2kV/630A, 25kA VCS:3.3kV/400A 직렬리액터: 32kVA POR, SGR, 3E계전기, OCR 콘덴서:250KVA SA : 7.2KV 10KA	삼지 중전기	1997.10	취수펌프 기동반5호	송수실	양호
고압반 HWD-6	송수펌프 기동반 6호 진공차단기 진공접촉기 보호계전기	VCB:7.2kV/630A, 25kA VCS:3.3kV/400A 직렬리액터: 32kVA POR, SGR, 3E계전기, OCR 콘덴서:150KVA SA : 7.2KV 10KA	삼지 중전기	1997.10	취수펌프 기동반6호	송수실	양호
고압반 HWD-7	송수펌프 기동반 7호 진공차단기 진공접촉기 보호계전기	VCB:7.2kV/630A, 25kA VCS:3.3kV/400A 직렬리액터: 16kVA POR, SGR, 3E계전기, OCR 콘덴서:250KVA SA : 7.2KV 10KA	삼지 중전기	1997.10	취수펌프 기동반7호	송수실	양호
고압반 HWD-8	송수펌프 기동반 8호 진공차단기 진공접촉기 보호계전기	VCB:7.2kV/630A, 25kA VCS:3.3kV/400A 직렬리액터: 16kVA POR, SGR, 3E계전기, OCR 콘덴서:250KVA SA : 7.2KV 10KA	삼지 중전기	1997.10	취수펌프 기동반8호	송수실	양호
고압반 HWD-9	송수펌프 기동반 9호 진공차단기 진공접촉기 보호계전기	VCB:7.2kV/630A, 25kA VCS:3.3kV/400A 직렬리액터: 16.7kVA POR, SGR, 3E계전기, OCR 콘덴서:250KVA SA : 7.2KV 10KA	삼지 중전기	1997.10	취수펌프 기동반9호	송수실	양호

설비 구분	설비명	주요설비 및 규격	제작사	설치 년도	용 도	설치 장소	상 태
고압반 HWD-10	송수펌프 기동반 10호 진공차단기 진공접촉기 보호계전기	VCB:7.2kV/630A, 25kA VCS:3.3kV/400A 직렬리액터: 16.7kVA POR, SGR, 3E계전기, OCR 콘덴서:250KVA SA : 7.2KV 10KA	삼지 중전기	1997.10	취수펌프 기동반10호	전기실	양호
저압반 LV-1	저압NFB	ASB604a 380/220, 600A	삼지 중전기	1997.10	전등, 전력	전기실	양호
저압반 LV-R	정류기	SCR220V/110A 30kA	광양전기	1997.10	정류기	전기실	양호
저압반 LV-B	축전지	HCS200-12/12 202AH	세방전기	1997.10	축전지	전기실	양호
발전기반 GEN.CON	발전기	ATS 4P 600A 발전기: 대흥기전 4P 3ø4W AC380/220V 비상출력325KVA 260KW 사용출력295KVA 236KW	대영전기	1997.2	비상전원	발전기실	양호

❍  전기설비 현황 (발전기․정류기반)

◆ 비상용 발전기
구분	기기		방식	전압		주파수		용량		기동방법	냉각방식		제작사
발전기	디젤엔진		3∅4W	380/220		60㎐		260kW		자, 수동 겸용	자력통풍형		대흥 기전
◆ 정류기
구분		용량(AH)			축전지 전압(V/cell)		축전지		충전방식			충전장치 용량
축전지정격 용량(AH)		120			2/55		연축전지		부동충전			50A

❍  전기설비 단선 결선도