전기설비 안전진단 실시(7월 17일 목요일)

-현장 인원 배치(09:20분)-약품실(이근보),염소실(김유선),

여과지(조형섭,유재욱),송수실(송용배,유태원),D팀(여과지,응집기,침전지)

○ 송수실 정전작업 순서(변압기 2)

-09:30분에 시작

1) 송수펌프 뚝도D/L 쪽으로 운전 –제어실(D팀)

2) LV-2 ACB OFF-염소실 UPS와 비상발전기 절체 확인요망(최병일,자동제어,

UPS 담당자)

3) HV-12 VCB2 OFF(소내용)

4) HV-12 VCB1 ON

5) LV-1 ACB ON

6) HV-13 VCB2 OFF(여과지)- 여과지 고압수전반 VCB OFF 확인후(조형섭,유재욱)

7) HV-13 VCB1 ON

8) HV-14 VCB2 OFF(배출수처리장)-처리장 고압수전반 VCB OFF 확인후(배출수

처리장 근무자)

9) HV-14 VCB1 ON

10) 청계천 예비 VCB OFF(청계천 직원)-청계천 직원 조작

11) HV-M2 VCB OFF

12) GTR-2 VCB OFF

13) EHV-10 VT2 VCB OFF

14) EHV-11 TIE VCB OFF

15) EHV- 6 LBS2,3 OFF 확인후 수원 D/L 전기 안전진단 실시

○ 송수실 정전작업 순서(변압기 1)

1) EHV-6 LBS 2 ON

2) EHV-9 MVT2 VCB ON

3) EHV-10 VT2 VCB ON

4) HV-M2 VCB ON

5) GTR –2 VCB ON

6) 송수펌프 수원D/L쪽으로 운전(제어실)

7) LV-1 ACB OFF

8) HV-12 VCB 1 OFF(소내용)

9) HV-12 VCB2 ON

10) LV-2 ACB ON

11) HV-13 VCB1 OFF(여과지)-여과지 고압수전반 VCB OFF 확인후(조형섭,유재욱)

12) HV-13 VCB2 ON

14) HV-14 VCB1OFF(배출수처리장)-처리장 고압수전반 VCB OFF 확인후(배출수

처리장 근무자)

15) HV-14 VCB2 ON

16) 청계전 예비 VCB ON –청계천 직원 조작

17) 청계천 상용 VCB OFF

18) HV-M1 VCB OFF

19) GTR –1 VCB OFF

20) EHV-5 VT1 VCB OFF

21) EHV-4 MVT1 VCB OFF

22) EHV-1 LBS1 OFF 확인후 뚝도D/L 안전진단 실시

○ 전기 안전진단 완료후 복전 순서

1) EHV-1 LBS1 ON

2) EHV-4 MVT1 VCB ON

3) EHV-5 VT1 VCB ON

4) HV-M1 VCB ON

5) GTR –1 VCB ON

6) 송수펌프 뚝도D/L쪽으로 운전-제어실

7) LV-2 ACB OFF

8) HV-12 VCB2 OFF(소내용)

9) HV-12 VCB1 ON

10) LV-1 ACB ON

11) HV-13 VCB2 OFF(여과지)-여과지 고압수전반 VCB OFF 확인후(조형섭,유재욱)

12) HV-13 VCB1 ON

13) HV-14 VCB2 OFF(배출수처리장)-처리장 고압수전반 VCB OFF 확인후(배출수

처리장 근무자)

14) HV-14 VCB1 ON

15) 청계천 상용 라인 VCB ON-청계천 직원이 조작

16) 청계천 예비 라인 VCB OFF

17) HV-M2 VCB OFF

18) GTR-2 VCB OFF

19) EHV-10 VT2 VCB OFF

20) EHV-9 MVT VCB OFF

21) EHV-11 TLE VCB ON

22) EHV-10 VT2 VCB ON

23) HV- M2 VCB ON

24) GTR-2 VCB ON

25) 송수펌프 순차적으로 정상가동