문서번호	슬러지재활용과-1935
결재일자	2014.5.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장	중랑물재생센터소장
협조	물재생과장
	주무관

전기설비 안전진단 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 05

중랑물재생센터

(슬러지재활용과)

전기설비 안전진단 계획

우리센터 전기설비를 전기안전전문기관(한국전기안전공사)에 안전진단을 의뢰 실시하여 전기재해의 사전예방과 전기설비를 안정적으로 운용하고자 함

☐ 전기설비 현황

○ 수전전압 : 154kv

○ 수전용량 : 11,000KVA × 3대(상용), 1대(예비)

○ 배전전압 : 22.9kv(1개소), 6.6kv(9개소), 3.3kv(11개소)

☐ 안전진단 내용

○ 목   적

- 화재.감전사고 예방 ⇒ 인명 및 재산보호

- 전기설비 사고 예방 ⇒ 정전 예방

○ 시행방법 : 전기안전전문기관 의뢰(한국전기안전공사)

○ 시행일정 : 2014.06.09.(월) ~ 2014.06.13.(금)

○ 2014년도 안전진단 대상 시설물(6개소)

시설물명	2유입동	2송풍기동	2소화조	종합설비동	청계천용수공급동	중랑천용수공급동	합 계
설비용량 (kw)	940	5,000	1,000	3,500	4,740	6,060	21,240

※ 2013년도 안전진단 시설물(7개소)

- 3보일러동, 3유입동, 3송풍기동, 3벨트탈수동, 본관동, 위생처리장, 슬러지건조장

※ 2012년도 안전진단 시설물(7개소)

- 방류펌프동, 3장내급수동, 3탈취펜동, 3원심농축기동, 3원심탈수기동, 4유입동, 4송풍기동

○ 안전진단 항목

- 계전기 시험, 차단기 연동시험, 절연내력 시험, 절연저항 측정, 접지저항 측정, 적외선 열화상 진단

☐ 행정사항

○ 소요예산 : 33,383천원

○ 지출방법 : 안전진단 결과 보고서 납품 및 고지서에 의거 납부

붙임 : 안전진단 수수료 내역서 1부.  끝.