전기설비 월간점검표

ㅇ 장소 : 정수장

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과
변전실	• 수․배전반 운전상태 • 변압기 운전상태 • 기타 설비운전 상태	- 양호
운영실	• 계장설비 운전상태 • CCTV 운전상태 • 기타 장비 관리상태	- 양호
2~3 계열 여과지	• 수전반, MCC반 운전상태 • 계장설비 운전상태 • 기타 전기설비 관리상태	- 양호
염소실	• 배전반, 계장설비 운전상태 • 기타 전기설비 관리상태	- 양호
약품실	• 배전반, 계장설비 운전상태 • 기타 전기설비 관리상태	- 양호
침전지	• 배전반, 계장설비 운전상태 • 기타 전기설비 관리상태	- 양호
배출수 처리장	• 수배전반, MCC반 운전상태 • 계장설비 운전상태 • 기타 전기설비 관리상태	- 양호
관리동	• 수전반, MCC반 운전상태 • 발전기 및 기타 관리상태	- 양호
기 타	• 조명설비 이상여부 • 예비자재 및 장비관리 • 소화기 배치 및 상태 • 기타 화재예방 등	- 양호

2014. 2. 28.

점검자 :   직급 주무관     성명 곽희영(인)

직급 주무관     성명 송용배(인)

직급 주무관     성명 유태원(인)

전기설비 월간점검표

ㅇ 장소 : 취수장

구 분	설비명	점 검 내 용	점 검 결 과
변압기실	변 압 기	• 붓싱, 케이블, 흡습호흡기, 방열관, 누유, 온도․진동․소음 측정 및 육안점검	- 변압기 유량 부적정 (→금년도 취수장 전력설비 개량공사에 반영하여 정비 예정)
	GS 및 ALTS	• 붓싱, 케이블접속부위, 외함 (온도, 진동, 소음, 가스압력) 및 육안점검 • 조작함 동작상태	- 양호
수배전실	22.9kV 수전 설비	• 붓싱, 케이블접속부위, 접촉부, 계전기, 변성기, 온도, 진동, 소음, 가스압력 육안점검 • 차단기 동작상태	- 양호
	3.3kV배전, 기동 설비	• 붓싱, 케이블접속부위, 접촉부, 계전기, 변성기, 콘덴서, 직렬리액터, 모선. 기동리액터, 개폐기, 온도, 진동, 소음, 가스압력 육안점검 • 차단기 동작상태	- 양호
	정 류 기	• 정류기 동작시험 • 전압측정(배터리전압, 셀전압, 충전전압, 정류기2차 전압)	- 양호
기계실	고압 설비	• 온도, 진동, 소음, 유량, 전류점검 단자이완, 외관점검	- 양호
	저압 설비	• 분전반 배전반(온도, 전류측정 및 동작시험) • 조명점등 점검 • 지락(누전)보호계전기 점검	- 양호
기타설비	접지 설비	• 접지상태 점검	- 양호
	UPS 설비	• 밧데리전압, 정류기 전류, AC출력전압 및 전류, 판넬부 FAN 작동상태, 축전지 단자부식상태, 기타 이상음 및 열화상태	- 양호

2014. 2. 28.

점검자 :   직급 주무관     성명 곽희영(인)

직급 주무관     성명 조정수(인)

정수장 변압기 점검
구분	점 검 내 용	기 기 명	점 검 결 과
변전설비	- 외관상태 이상 유무 - 외함, 방열기 부식 및 누유 여부 - 붓싱 균열, 오손여부 - 이상음, 냄새 발생 유무 - 외함 접지선 배선 및 체결상태 이상 유무 - 온도계, 감시장치 이상 유무 - 절연유색상, 호흡기 이상 유무 - 1,2차 주회로 접속부 볼트 조임상태 양부 - 주회로 충전부 온도 측정 -예비변압기 절연저항 측정(상간, 대지간)	정수Main TR 22.9kV/6.6kV 12000kVA NO1	- 양호
		정수Main TR 22.9kV/6.6kV 12000kVA NO2	- 양호 (운휴중)
		정수동력 TR 6.6kV/380V 750kVA NO1	- 양호
		정수동력 TR 6.6kV/380V 750kVA NO2	- 양호 (운휴중)
		2,3여과지 TR 6.6kV/380V 1000kVA NO1	- 양호
		2,3여과지 TR 6.6kV/380V 1000kVA NO2	- 양호 (운휴중)
		오니처리장 TR 6.6kV/380V 500kVA NO1	- 양호
		오니처리장 TR 6.6kV/380V 500kVA NO2	- 양호 (운휴중)
		GTR 1호	- 양호
		GTR 2호	- 양호 (운휴중)

정수장 송수실 특고압 및 고압 수전설비
구분	점 검 내 용	기 기 명	점 검 결 과
일반	- 인입 패드 S/W	외함	- 양호
	- ALTS GAS압력, 밧테리상태 - LAMP상태	ALTS P, Q, N상태	- 양호 (가스압력0.55㎏/㎠)
큐비클	- 외함 변색, 부식여부 - 고정용 볼트 너트 이완 및 부식여부 - 후레임, 지지물 이상 유무 - 먼지 흡착 등 청결상태 - 쥐 등 소동물 칩입 위험 및 서식 유무 - 접지 모선 접속 상태 - 접지단자함 상태
		LBS 1	- 양호
		LBS 2	- 양호
		LBS 3	- 양호
주모선	- 지지애자 파손, 이완 유무 - 부스바 접속부 과열, 이완, 변형 및 절연재 변색 유무 - 조영재 및 타 선로와의 이격거리 이상 유무 - 특고압케이블 터미널헤드 이상 유무
		MOF 1	- 양호
		MOF 2	- 양호
개폐기및차단기류	- 외관 및 청결상태 - 고정 및 인출상태 - On/Off 동작상태 (운휴설비-현장/원격) - 제어기능 동작상태 (운전설비 포함-현장/원격) - 주회로 단자볼트 조임상태 - 주회로 접촉부 열화 여부 - 이상음 및 냄새 유무 - 표시등, 동작회수 현시양부 - 가스, 공기압력 이상 유무 - 기기류, 조작기 접지상태
		정 수 용 P T 1	- 양호
		정 수 용 P T 2	- 양호
		22.9kV Main VCB반 1	- 양호
		22.9kV TR VCB반 1	- 양호
보호기기류	- 각종 기기 외관상태 - 절연물 균열, 파손, 오손여부 - 각종 보호계전기 정정탭 이상 유무 - 변성기류 고정 취부상태 - 제어배선 덕트 및 배선상태 - 계측기 동작상태 - 접지선 체결상태 - 제어전원용 휴즈, 차단기 이상 유무 - 각종 표시램프 현시상태 - 각종 릴레이 이상 유무
		22.9kV TIE VCB반	- 양호
		22.9kV Main VCB반 2	- 양호
		22.9kV TR VCB반 2	- 양호

정수장 송수실 고압배전반 및 고압기동반
구분	점 검 내 용	기기명	점 검 결 과
큐비클	- 외함 변색, 부식여부 - 고정용 볼트 너트 이완 및 부식여부 - 후레임, 지지물이상 유무 - 먼지 흡착 등 청결상태 - 쥐 등 소동물 칩입 위험 및 서식 유무 - 접지 모선 접속 상태 - 접지단자 상태	고압 Main VCB1	- 양호
		고압 TIE VCB	- 양호
		고압 Main VCB2	- 양호
		대현산1호 900Hp 1호	- 양호
		대현산2호 900Hp	- 양호
주모선	- 지지애자 파손, 이완 유무 - 부스바 접속부 과열, 이완, 변형 및 절연재 변색 유무 - 조영재 및 타 선로와의 이격거리 이상 유무 - 고압케이블 터미널헤드 이상 유무
		대현산3호 1700Hp	- 양호
		대현산4호 1700Hp	- 양호
		대현산5호 1700Hp	- 양호
		대현산 6호 1700Hp	- 양호
개폐기및차단기류	- 외관 및 청결상태 - 고정 및 인출상태 - On/Off 동작상태 (운휴설비-현장/원격) - 제어기능 동작상태 (운전설비 포함-현장/원격) - 주회로 단자볼트 조임상태 - 주회로 접촉부 열화 여부 - 이상음 및 냄새 유무 - 표시등, 동작회수 현시양부 - 가스, 공기압력이상 유무 - 기기류, 조작기 접지상태
		와우산7호 1550Hp	- 양호
		와우산8호 1550Hp	- 양호
		와우산9호 1550Hp	- 양호
		와우산10호 1550Hp	- 양호
		와우산11호 760Hp	- 양호
		소내용 6.6kV/380V NO 1	- 양호
보호기기류	- 각종 기기 외관상태 - 절연물 균열, 파손, 오손여부 - 각종 보호계전기 정정 탭 이상 유무 - 변성기류 고정 취부상태 - 제어배선 덕트 및 배선상태 - 계측기 동작상태 - 접지선 체결상태 - 제어전원용 휴즈, 차단기 이상 유무 - 각종 표시램프 현시상태 - 각종 릴레이 이상 유무
		소내용 6.6kV/380V NO 2	- 양호
		2,3여과지 NO 1	- 양호
		2,3여과지 NO 2	- 양호
		오니장 NO 1	- 양호
		오니장 NO 2	- 양호

송수실 저압 전기설비(ACB반, MCC반, 정류기반)
구분	점 검 내 용	기 기 명	점 검 결 과
외함	- 외함 변색, 부식여부 - 고정용 볼트 너트 이완 및 부식여부 - 후레임, 지지물 이상 유무 - 습기, 먼지 등 청결상태 - 쥐 등 소동물 칩입 위험 및 서식 유무 - 접지 모선 접속 상태 - 접지 단자 상태	380V ACB NO 1	- 양호
		380V ACB NO 2	- 양호
		약품 투입동 MCC반	- 양호
		송수실 MCC반	- 양호
기기	- 외관 및 청결상태 - 고정, 인출상태 이상 유무 - On/Off 동작상태 (운휴설비-현장/원격) - 원방감시제어기능동작상태 (운전설비포함-현장~원격) - 주회로 단자볼트 조임상태 - 주회로 접촉부 열화 여부 - 이상음 및 냄새 유무 - 표시등, 동작회수기 현시 상태 양부 - 보호계전기 정정치 이상 유무 - 기기류, 조작기 접지상태
		이산화탄소 MCC반	- 양호
		약품 투입동 MCC반	- 양호
		2여과지 MCC반	- 양호
		2침전지 MCC반	- 양호
		3여과지 MCC반	- 양호
배선	- 지지애자 파손, 이완 여부 - 부스바 접속부 과열, 이완, 변형 및 절연재 변색 유무 - 압축단자 조임상태 양부 - 압착단자 발열 및 단자 카바 변색 여부 - 배선의 손상, 변색 여부 - 제어배선용 덕트상태 양부 - 제어배선 정리상태 양부 - 단자대 카바 이탈 여부 - 접지선 배선상태 양부
		3침전지 MCC반	- 양호
		약품투입실 MCC반	- 양호
		관리본관 MCC반	- 양호
		염소투입실 MCC반	- 양호
충전기	- 계기류 지시치 이상유무 - 각종 표시램프 현시상태 이상 유무 - 균등, 부동 절환장치 양부 - 전압 조정기 이상 유무 - 소음, 냄새 발생 유무	AC220V/DC110V 송수실 정류기반	- 양호
		축전지반 2V * 55개	- 양호
		AC220V/DC110V 2,3여과지 정류기반	- 양호
		축전지반 12V * 9개	- 양호
축전지	- 외관 변형 및 청결상태 - 전해액 누설 및 부족 여부 - 단자 접속부 이완 여부 - 단자 전압 측정
		AC220V/DC110V 오니장 정류기반	- 양호
		축전지반 12V * 9개	- 양호

정수장 2․3여과지동 고․저압 수배전설비
구분	점 검 내 용	기 기 명		점 검 결 과
큐비클	- 외함 변색, 부식여부 - 고정용 볼트 너트 이완 및 부식여부 - 후레임, 지지물 이상 유무 - 먼지 흡착 등 청결상태 - 쥐 등 소동물 칩입 위험 및 서식 유무 - 접지 모선 접속 상태 - 접지단자 상태	6.6kV Main DTS		- 양호
		GPT PNL		- 양호
주모선	- 지지애자 파손, 이완 유무 - 부스바 접속부 과열, 이완, 변형 및 절연재 변색 유무 - 조영재 및 타 선로와의 이격거리 이상 유무 - 고압케이블 터미널헤드 이상 유무
		6.6kV/ 380V VCB NO1		- 양호
		6.6kV/ 380V VCB NO2		- 양호
개폐기및차단기류	- 외관 및 청결상태 - 고정 및 인출상태 - On/Off 동작상태 (운휴설비-현장/원격) - 제어기능 동작상태 (운전설비 포함-현장/원격) - 주회로 단자볼트 조임상태 - 주회로 접촉부 열화 여부 - 이상음 및 냄새 유무 - 표시등,동작회수 현시양부 - 가스, 공기압력 이상 유무 - 기기류, 조작기 접지상태
		380V ACB NO 1		- 양호
		380V ACB NO 2		- 양호
		MCCB	2 여과지	- 양호
보호기기류	- 각종 기기 외관상태 - 절연물 균열, 파손, 오손여부 - 각종 보호계전기 정정 탭 이상 유무 - 변성기류 고정 취부상태 - 제어배선 덕트 및 배선상태 - 계측기 동작상태 - 접지선 체결상태 - 제어전원용 휴즈, 차단기 이상 유무 - 각종 표시램프 현시상태 - 각종 릴레이 이상 유무
			3 여과지	- 양호
			웰빙 타운	- 양호

정수장 배출수처리장 고․저압 수배전설비
구분	점 검 내 용	기 기 명	점 검 결 과
큐비클	- 외함 변색, 부식여부 - 고정용 볼트너트 이완 및 부식여부 - 후레임, 지지물 이상 유무 - 먼지 흡착 등 청결상태 - 쥐 등 소동물 칩입 위험 및 서식 유무 - 접지 모선 접속 상태 - 접지단자상태	오니장 6.6kV Main VCB	- 양호
		회수조 75HP NO 1	- 양호
주모선	- 지지애자 파손, 이완 유무 - 부스바 접속부 과열, 이완, 변형 및 절연재 변색 유무 - 조영재 및 타 선로와의 이격거리 이상 유무 - 고압케이블 터미널헤드 이상 유무
		회수조 75HP NO 2	- 양호
		회수조 75HP NO 3	- 양호
개 폐 기 및 차 단 기 류	- 외관 및 청결상태 - 고정 및 인출상태 - On/Off 동작상태 (운휴설비-현장/원격) - 제어기능 동작상태 (운전설비 포함-현장/원격) - 주회로 단자볼트 조임상태 - 주회로 접촉부 열화 여부 - 이상음 및 냄새 유무 - 표시등, 동작회수 현시양부 - 가스, 공기압력 이상 유무 - 기기류, 조작기 접지상태
		6.6kV/ 380V TR NO1	- 양호
		6.6kV/ 380V TR NO2	- 양호 (운휴중)
		380V ACB NO 1	- 양호
보호기기류	- 각종 기기 외관상태 - 절연물 균열, 파손, 오손여부 - 각종 보호계전기 정정탭 이상 유무 - 변성기류 고정 취부상태 - 제어배선 덕트 및 배선상태 - 계측기 동작상태 - 접지선 체결상태 - 제어전원용 휴즈, 차단기 이상 유무 - 각종 표시램프 현시상태 - 각종 릴레이 이상 유무
		380V ACB NO 2	- 양호 (운휴중)
		MCC반	- 양호

취수장 변압기 점검
구분	점 검 내 용	기 기 명	점 검 결 과
변압기설비	- 외관상태 이상 유무 - 외함, 방열기 부식 및 누유 여부 - 붓싱 균열, 오손여부 - 이상음, 냄새 발생 유무 - 외함 접지선 배선 및 체결상태 이상 유무 - 온도계, 감시장치 이상 유무 - 절연유색상, 호흡기 이상 유무 - 1,2차 주회로 접속부 볼트 조임상태 양부 - 주회로 충전부 온도측정	22.9kV/3.3kV 6,000kVA 뚝도(NO1)	- 양호
		22.9kV/3.3kV 6,000kVA 예비(NO2)	- 유량 부적정 (→금년도 취수장 전력설비 개량공사에 반영하여 정비 예정)
		22.9kV/3.3kV 6,000kVA 청계천(NO3)	- 양호
		3.3kV/380-220V 300kVA 저압반(NO4)	- 양호
		자가발전설비 (GENERATER) 260KW 380/220V	- 양호

취수장 특고압 수전설비
구분	점 검 내 용	기 기 명	점 검 결 과
큐비클	- ALTS GAS압력, 배터리 상태 - LAMP상태	G S 22.9kV (뚝도S/S)	- 양호
	- 외함 변색, 부식여부 - 고정용 볼트넛트 이완 및 부식여부 - 후레임, 지지물 이상 유무 - 먼지 흡착 등 청결상태 - 쥐 등 소동물 칩입 위험 및 서식 유무 - 접지 모선 접속 상태 - 접지단자 상태
		G S 22.9kV (광장S/S)	- 양호
		ALTS 22.9kV 조 작 반	- 양호 - 가스압력 0.85㎏/㎠
주모선	- 지지애자 파손, 이완 유무 - 부스바 접속부 과열, 이완, 변형 및 절연재 변색 유무 - 조영재 및 타 선로와의 이격거리 이상 유무 - 특고압케이블 터미널헤드 이상유무
		LBS (수전실)	- 양호
		22.9kV VCB MAIN 조 작 반	- 양호
개폐기및차단기류	- 외관 및 청결상태 - 고정 및 인출상태 - On/Off 동작상태 (운휴설비-현장/원격) - 제어기능 동작상태 (운전설비 포함-현장/원격) - 주회로 단자볼트 조임 상태 - 주회로 접촉부 열화 여부 - 이상음 및 냄새 유무 - 표시등, 동작회수 현시양부 - 가스, 공기압력 이상 유무 - 기기류, 조작기 접지상태
		MOF	- 양호
		PT 및 PF, LBS	- 양호
		22.9kV 뚝도TR VCB	- 양호
보호기기류	- 각종 기기 외관상태 - 절연물 균열, 파손, 오손여부 - 각종 보호계전기 정정 탭 이상 유무 - 변성기류 고정 취부상태 - 제어배선 덕트 및 배선상태 - 계측기 동작상태 - 접지선 체결상태 - 제어전원용 휴즈, 차단기 이상 유무 - 각종 표시램프 현시상태 - 각종 릴레이 이상 유무
		22.9kV 예비TR VCB	- 양호
		22.9kV 청계천TR VCB	- 양호

취수장 이중화 특고압 수전설비
구분	점 검 내 용	기 기 명	점 검 결 과
큐비클	- ALTS GAS압력, 축전지상태 - LAMP상태	신설LDS (변압기쪽)	- 양호
	- 외함 변색, 부식여부 - 고정용 볼트 너트 이완 및 부식여부 - 후레임, 지지물 이상 유무 - 먼지 흡착 등 청결상태 - 쥐 등 소동물 칩입 위험 및 서식 유무 - 접지 모선 접속 상태 - 접지단자 상태
		LBS (예비)	- 양호
		22.9kV VCB MAIN 조 작 반	- 양호
		LBS ․ MOF	- 양호
주모선	- 지지애자 파손, 이완 유무 - 부스바 접속부 과열, 이완, 변형 및 절연재 변색 유무 - 조영재 및 타 선로와의 이격거리 이상 유무 - 특고압케이블 터미널헤드 이상 유무
		PT 및 PF, CT	- 양호
		TIE VCB반	- 양호
개 폐 기 및 차 단 기 류	- 외관 및 청결상태 - 고정 및 인출상태 - On/Off 동작상태 (운휴설비-현장/원격) - 제어기능 동작상태 운전설비 포함-현장원격) - 주회로 단자볼트 조임상태 - 주회로 접촉부 열화 여부 - 이상음 및 냄새 유무 - 표시등, 동작회수 현시양부
		22.9KV 분기점	- 양호
		청계천Main 3.3kv분기점	- 양호
보호기기류	- 각종 기기 외관상태 - 절연물 균열, 파손, 오손여부 - 각종 보호계전기 정정 탭 이상 유무 - 변성기류 고정 취부상태 - 제어배선 덕트 및 배선상태 - 계측기 동작상태 - 접지선 체결상태 - 제어전원용 휴즈, 차단기 이상 유무 - 각종 표시램프 현시상태 - 각종 릴레이 이상 유무
		뚝도Main 3.3kv분기점	- 양호
		구취수기동반 3.3kv분기점	- 양호
		신취수기동반 3.3kv분기점	- 양호

취수장 고압수전설비
구분	점 검 내 용	기 기 명	점 검 결 과
큐비클	- 외함 변색, 부식여부 - 고정용 볼트넛트 이완 및 부식여부 - 후레임, 지지물 이상 유무 - 먼지 흡착 등 청결상태 - 쥐 등 소동물 칩입 위험 및 서식 유무 - 접지 모선 접속 상태 - 접지단자 상태	3.3kV 뚝도MAIN VCB	- 양호
		3.3kV 예비MAIN VCB	- 양호
주모선	- 지지애자 파손, 이완 유무 - 부스바 접속부 과열, 이완, 변형 및 절연재 변색 유무 - 조영재 및 타 선로와의 이격거리 이상 유무 - 특고압케이블 터미널헤드 이상 유무
		3.3kV TIE1 VCB	- 양호
		3.3kV TIE2 VCB	- 양호
개폐기및차단기류	- 외관 및 청결상태 - 고정 및 인출상태 - On/Off 동작상태 (운휴설비-현장/원격) - 제어기능 동작상태 (운전설비 포함-현장/원격) - 주회로 단자볼트 조임상태 - 주회로 접촉부 열화 여부 - 이상음 및 냄새 유무 - 표시등, 동작회수 현시양부 - 가스, 공기압력 이상 유무 - 기기류, 조작기 접지상태
		3.3kV 청계천MAIN VCB	- 양호
		3.3kV 구취수 VCB	- 양호
보호기기류	- 각종 기기 외관상태 - 절연물 균열, 파손, 오손여부 - 각종 보호계전기 정정탭 이상 유무 - 변성기류 고정 취부상태 - 제어배선 덕트 및 배선상태 - 계측기 동작상태 - 접지선 체결상태 - 제어전원용 휴즈, 차단기 이상 유무 - 각종 표시램프 현시상태 - 각종 릴레이 이상 유무
		3.3kV 신취수 VCB	- 양호
		3.3kV 동력, 전등 VCB	- 양호

취수장 고압기동반
구분	점 검 내 용	기 기 명	점 검 결 과
큐비클	- 외함 변색, 부식여부 - 고정용 볼트너트 이완 및 부식여부 - 후레임, 지지물 이상 유무 - 먼지 흡착 등 청결상태 - 쥐 등 소동물 칩입 위험 및 서식 유무 - 접지 모선 접속 상태 - 접지단자함 상태	750HP 1호 (구)	- 양호
		750HP 2호 (구)	- 양호
		750HP 3호 (구)	- 양호
주모선	- 지지애자 파손, 이완 유무 - 부스바 접속부 과열, 이완, 변형 및 절연재 변색 유무 - 조영재 및 타 선로와의 이격거리 이상 유무 - 특고압케이블 터미널헤드 이상 유무
		750HP 4호 (구)	- 양호
		750HP 5호 (구)	- 양호
개폐기및차단기류	- 외관 및 청결상태 - 고정 및 인출상태 - On/Off 동작상태 (운휴설비-현장/원격) - 제어기능 동작상태 (운전설비 포함-현장/원격) - 주회로 단자볼트 조임상태 - 주회로 접촉부 열화 여부 - 이상음 및 냄새 유무 - 표시등, 동작회수 현시양부 - 가스, 공기압력 이상 유무 - 기기류, 조작기 접지상태 - 예비차단기 상태
		360HP 6호 (구)	- 양호
		750HP 1호 (신)	- 양호
		750HP 2호 (신)	- 양호
보호기기류	- 각종 기기 외관상태 - 절연물 균열, 파손, 오손여부 - 각종 보호계전기 정정탭 이상 유무 - 변성기류 고정 취부상태 - 제어배선 덕트 및 배선 상태 - 계측기 동작상태 - 접지선 체결상태 - 제어전원용 휴즈, 차단기 이상 유무 - 각종 표시램프 현시상태 - 각종 릴레이 이상 유무
		750HP 3호 (신)	- 양호
		750HP 4호 (신)	- 양호
		750HP 5호 (신)	- 양호

취수장 저압전기설비(동력배전반, MCC반, 정류기반)
구분	점 검 내 용	기 기 명	점 검 결 과
외함	- 외함 변색, 부식여부 - 고정용 볼트너트 이완 및 부식여부 - 후레임, 지지물 이상 유무 - 습기, 먼지 등 청결상태 - 쥐 등 소동물 칩입 위험 및 서식 유무 - 접지 모선 접속 상태 - 접지 단자 상태	380V/220V 저압 전등, 동력 배전반	- 양호
		기계실 배수펌프 30HP*2 15HP*2	- 양호
기기	- 외관 및 청결상태 - 고정, 인출상태 이상 유무 - On/Off 동작상태 (운휴설비-현장/원격) - 원방감시제어기능동작상태 (운전설비포함-현장~원격) - 주회로 단자볼트 조임상태 - 주회로 접촉부 열화 여부 - 이상음 및 냄새 유무 - 표시등, 동작회수기 현시 상태 양부 - 보호계전기 정정치 이상 유무 - 기기류, 조작기 접지상태
		기계실 진공펌프 30HP*2	- 양호
		기계실 동력분전반	- 양호
배선	- 지지애자 파손, 이완 여부 - 부스바 접속부 과열, 이완, 변형 및 절연재 변색 유무 - 압축단자 조임상태 양부 - 압착단자 발열 및 단자카바 변색 여부 - 배선의 손상, 변색 여부 - 제어배선용 덕트상태 양부 - 제어배선 정리상태 양부 - 단자대 카바 이탈 여부 - 접지선 배선상태 양부
		옥상광고탑 메탈투광기 및 분전함	- 양호
충 전 기	- 계기류 지시치 이상 유무 - 각종 표시램프 현시상태 이상 유무 - 균등, 부동 절환장치 양부 - 전압 조정기 이상 유무 - 소음, 냄새 발생 유무	AC220V/DC110V 수전실 정류기반	- 양호
		축전지 DC 12V * 9개	- 양호
축전지	- 외관 변형 및 청결상태 - 전해액 누설 및 부족 여부 - 단자 접속부 이완 여부 - 단자 전압 측정	염소실UPS반 축전지 DC 12V * 20개	- 양호

취수장 저압설비(동력배전반, MCC반)
구분	점 검 내 용	기 기 명	점 검 결 과
외함	- 외함 변색, 부식여부 - 고정용 볼트너트 이완 및 부식여부 - 후레임, 지지물 이상 유무 - 습기, 먼지 등 청결상태 - 쥐 등 소동물 칩입 위험 및 서식 유무 - 접지 모선 접속 상태 - 접지 단자상태	소화전설비 주펌프 11KW *1 보조펌프 2.2KW *1	- 양호
		콤프레샤 (지하기계실)	- 양호
기기	- 외관 및 청결상태 - 고정, 인출상태 이상 유무 - On/Off 동작상태 (운휴설비-현장/원격) - 원방감시제어기능동작상태 (운전설비포함-현장~원격) - 주회로 단자볼트 조임상태 - 주회로 접촉부 열화 여부 - 이상음 및 냄새 유무 - 표시등, 동작회수기 현시 상태 양부 - 보호계전기 정정치 이상유무 - 기기류, 조작기 접지상태
		스크린 기계 (1호기-8호기)	- 양호
		기계실 모터펌프	- 양호
배선	- 지지애자 파손, 이완 여부 - 부스바 접속부 과열, 이완, 변형 및 절연재 변색 유무 - 압축단자 조임상태 양부 - 압착단자 발열 및 단자 카바 변색 여부 - 배선의 손상, 변색 여부 - 제어배선용 덕트상태 양부 - 제어배선 정리상태 양부 - 단자대 카바 이탈 여부 - 접지선 배선상태 양부	한전인입 맨홀 및 공동구	- 양호
		유량 전송신호반 및 한강수위계	- 양호