월 간 점 검 일 지

결재	담 당	과 장

□ 점검일시 : 2013년  월   일(   요일)

□ 점 검 자 : 전기담당, 전기안전관리자, 용역업체 합동점검

점검구분	점 검 대 상	점 검 사 항	점 검 결 과 (이상유무)
(박물관) 특 고 압 수 전 설 비	인입케이블	◦ 단말부분의 균열, 손상 및 부식 등 ◦ 접지선의 단선 또는 접속부의 헐거워짐
	SH-1(LBS)	◦ 접촉부, 휴즈홀다의 과열변색 여부 ◦ 피뢰기외부의 손상,균열여부 ◦ 표시램프의 점등상태, 접지선의 연결상태
	SH-2(DS&LA)	◦ 외관애자 파손 및 균열여부 ◦ 접속단자의 조임상태, 접지선의 연결상태
	SH-3(MOF)	◦ 외부로 절연유의 누수여부 ◦ 접속단자 조임상태, 외함과 접지선의 연결상태
	SH-4(PT&PF)	◦ 접촉부의 접촉상태, 접속단자의 조임상태 ◦ 외함과 접지선의 연결상태
	SH-5(Main VCB)	◦ 차단기의 접촉부분 변색여부 ◦ 각종 지시계기의 작동상태 ◦ 표시램프의 점등상태, 접지선의 연결상태
	SH-6(VCB-1) SH-7(VCB-2) SH-8(VCB-3)	◦ 차단기의 작동이상 유무, 접촉부분 변색여부 ◦ 각종 지시계기의 작동, 전환스위치의 이상유무 ◦ 외함과 접지선의 연결상태
	MT-1(TR-1) MT-2(TR-2) MT-3(TR-3)	◦ 진동, 온도상승, 이상소음, 변형여부 ◦ 몰드의 소손이나 크랙발생 여부 ◦ 온도계의 이상 및 동작상태 ◦ 본체의 외부이상 및 열화여부 ◦ 케이블 및 접지선의 접속상태 ◦ 변압기주변 이물질, 쥐 칩입여부	(TR 온도) ①TR1: ℃ ②TR2: ℃ ③TR3: ℃
	AC DIST PANEL	◦ 계기 및 동작이상 유무, 접지선의 연결상태
	UPS PANEL	◦ 계기 및 동작이상 유무, 축전지의 전압상태 ◦ 접지선의 연결상태
	LV-R(정류기)	◦ 계기 및 동작이상 유무, 축전지 이상유무 ◦ 접지선의 연결상태
(박물관) 저 압 전 기 설 비	LV-1(ATS&MCCB)	◦ 케이블 및 인출선 손상여부 ◦ 과열, 소음, 진동, 냄새 여부 ◦ 지시계기의 과열,파손여부, 보호장치 이상유무
	LV-2(MCCB)	◦ 케이블 및 인출선 손상여부 ◦ 과열, 소음, 진동, 냄새 여부 ◦ 지시계기의 과열,파손여부, 보호장치 이상유무
	LV-3(ACB/MT-1용)	◦ 케이블 및 인출선 손상여부 ◦ 과열, 소음, 진동, 냄새 여부 ◦ 지시계기의 과열,파손여부,보호장치 이상유무

점검구분	점 검 대 상	점 검 사 항	점 검 결 과 (이상유무)
(박물관) 저 압 전 기 설 비	LV-4(ACB/MT-2용)	◦ 케이블 및 인출선 손상여부 ◦ 과열, 소음, 진동, 냄새 여부 ◦ 지시계기의 과열,파손여부,보호장치 이상유무
	LV-5(MCCB)	◦ 케이블 및 인출선 손상여부 ◦ 과열, 소음, 진동, 냄새 여부 ◦ 지시계기의 과열,파손여부,보호장치 이상유무
	LV-6(ATS&MCCB)	◦ 케이블 및 인출선 손상여부 ◦ 과열, 소음, 진동, 냄새 여부 ◦ 지시계기의 과열,파손여부,보호장치 이상유무
	LV-7(ACB/MT-3용) LV-8(MCCB) LV-9(ATS&MCCB)	◦ 케이블 및 인출선 손상여부 ◦ 과열, 소음, 진동, 냄새 여부 ◦ 지시계기의 과열,파손여부,보호장치 이상유무
	MCC-B1-E1 (소방용)	◦ 케이블 및 인출선 손상여부 ◦ 과열, 소음, 진동, 냄새 여부 ◦ 지시계기의 과열,파손여부,보호장치 이상유무
	MCC-B1-N1, N2, N3, N4, N5 (펌프용)	◦ 케이블 및 인출선 손상여부 ◦ 과열, 소음, 진동, 냄새 여부 ◦ 지시계기의 과열,파손여부,보호장치 이상유무
	인버터-1,2,3	◦ 케이블 및 인출선 손상여부 ◦ 과열, 소음, 진동, 냄새 여부 ◦ 기기동작 이상유무
(경희궁) 전기 보안 시설	전기시설	◦ 저압 분전반 이상유무 ◦ 가로등시설 이상유무
	소방시설	◦ 옥외소화전 이상여부 ◦ 소화펌프시설 이상유무
	보안시설	◦ CCTV 감시설비(등주,모니터,감시카메라 등) 기능 및 시스템 이상유무
		◦ 적외선 침입감지시스템 이상유무 ◦ 출동서비스 체계(캡스 비상출동벨) 이상유무
※ 기타점검 및 보수사항