일 일 점 검 일 지

결재	전기안전 관 리 자	담 당	과 장

□ 점검일시 : 2013년  월   일(   요일)

□ 점 검 자 : 전기안전관리자

점검구분	점 검 대 상	점 검 사 항	점 검 결 과 (이상유무)
(박물관) 특 고 압 수 전 설 비	인입케이블	◦ 단말부분의 균열, 손상 및 부식 등 ◦ 접지선의 단선 또는 접속부의 헐거워짐
	SH-1(LBS)	◦ 접촉부, 휴즈홀다의 과열변색 여부 ◦ 피뢰기외부의 손상, 균열여부 ◦ 표시램프의 점등상태, 접지선의 연결상태
	SH-2(DS&LA)	◦ 외관애자 파손 및 균열여부 ◦ 접속단자의 조임상태, 접지선의 연결상태
	SH-3(MOF)	◦ 외부로 절연유의 누수여부 ◦ 접속단자의 조임상태, 외함과 접지선의 연결상태
	SH-4(PT&PF)	◦ 접촉부의 접촉상태 및 접속단자의 조임상태 ◦ 외함과 접지선의 연결상태
	SH-5(Main VCB)	◦ 차단기의 접촉부분 변색여부 ◦ 각종 지시계기의 작동상태 ◦ 표시램프의 점등상태, 접지선의 연결상태
	SH-6(VCB-1) SH-7(VCB-2) SH-8(VCB-3)	◦ 차단기의 작동이상 유무 ◦ 차단기의 접촉부분 변색여부 ◦ 지시계기의 작동상태, 전환스위치의 이상유무 ◦ 외함과 접지선의 연결상태
	MT-1(TR-1) MT-2(TR-2) MT-3(TR-3)	◦ 진동,온도상승,이상소음,변형 여부 ◦ 몰드의 소손이나 크랙발생 여부 ◦ 온도계의 이상 및 동작상태 ◦ 본체의 외부이상 및 열화여부 ◦ 케이블 및 접지선의 접속상태 ◦ 변압기주변 이물질, 쥐 칩입여부	(TR 온도) ①TR1: ℃ ②TR2: ℃ ③TR3: ℃
	AC DIST PANEL	◦ 계기 및 동작이상 유무, 접지선의 연결상태
	UPS PANEL	◦ 계기 및 동작이상 유무, 축전지의 전압상태 ◦ 접지선의 연결상태
	LV-R(정류기)	◦ 계기 및 동작이상 유무, 축전지 이상유무 ◦ 접지선의 연결상태
(경희궁) 전기 보안 시설	전 기 시 설	◦ 저압분전반 및 가로등시설 이상유무
	소 방 시 설	◦ 옥외소화전 및 소화펌프시설 이상유무
	보 안 시 설	◦ CCTV 감시설비, 적외선 침입감지설비 이상유무
※ 기타점검 및 보수사항