<전기설비 작업별 위험요소 안전대책>

전기설비를 대상으로 하는 작업에는 시공, 운전, 공사, 개·보수, 점검 등의 작업형태가 있으며 전기 작업을 수행하는 데에는 감전, 화상 등의 직접적인 재해와 고소 작업 시 추락과 같은 2차적 재해와 같은 위험요인이 내재되어 있으며 이러한 위험요인은 불안전한 행동과 불안전한 상태에 의하여 표면화될 때 사고가 발생하고 더 나아가 재해로도 이어진다.
그리고 비록 재해로 이어지지는 않았더라도 하마터면 재해가 발생 할 뻔했던 경우, 사고발생에 의한 인적·물적 손실이 아주 경미한 경우를 아차사고라 한다.
그러나 아차사고를 대수롭지 않게 여길 경우에는 재해를 일으킬 잠재성을 항상 내포하고 있으므로 그 사례의 원인을 분석하고 대책을 세움으로써 발생 가능성이 있는 재해를 효과적으로 억제하는데 도움을 줄 수가 있다.
본 지침에서는 전기직 종사자가 전기설비를 대상으로 점검, 개·보수 등의 작업을 하던 중에 경험하였던 아차사고 및 재해사고 사례를 전기 기기별로 분석하여 인적·물적 원인을 규명하고 이에 대한 안전작업 대책을 제시하였습니다.

저압설비 작업별 안전대책

1. 작업공구가 저압 충전부에 접촉

▣ 위험요인

작업자가 활선상태의 배전반에서 배선을 정리 및 철거하는 도중 저압충전부에 접촉되는 경우 감전 및 화상사고의 위험

▣ 안전대책

작업환경이 안 좋은 상태에서의 배전반 개·보수 작업할 때
- 안전장구(절연장갑, 절연화 등) 착용
- 안전작업에 필요한 작업환경(조도 등)을 확보
- 배전반내 회로도 파악 및 통전범위 확인
- 배전반내의 개·보수 작업은 정전작업을 원칙으로 한다
- 활선작업이 필요한 경우에는 작업범위와 충전부를 절연판으로 격리

배·분전반

2. 표시램프 소켓 충전부가 배전반의 문짝에 접촉

▣ 위험요인

작업자가 분전반의 문짝을 닫는 도중 부착상태가 부적합한 표시램프 소켓이 탈락되면서 충전부가 분전반의 문짝에 닿는 경우 감전 및 화상사고의 위험

▣ 안전대책

전면에 표시램프 등이 부착된 분전반의 활선점검 시에는
- 안전장구(절연장갑, 절연화 등) 착용
- 전면에 부착된 표시램프 등의 부착상태 및 충전부를 확인
- 분전반의 문짝에 충격이 가지 않도록 취급
- 작업자의 신체가 표시램프 등의 충전부에 접촉이 안되도록 주의

3. 열린 배전반 문에 밀려 충전부에 접촉

▣ 위험사례

가구조립 공장의 배전반 1m 앞에 받침대가 설치되어, 배전반 문이 완전히 열리지 않은 상태에서 작업자 정전작업을 하려고 배전반 앞에 서서 설비파악을 하고 있던 도중, 가구 공장의 직원이 운반하던 물건으로 조금 열린 배전반의 문을 밀치는 순간 작업자도 같이 밀려 통전중인 버스바에 머리가 접촉됨

▣ 위험요인

작업자가 배전반의 문이 완전히 열리지 않은 좁은 공간에서 작업하는 상태에서 타인이 모르고 배전반의 문을 치는 경우에는 작업자도 같이 밀려 배전반의 충전부에 신체 또는 공구 등이 접촉하는 경우 감전 및 화상사고의 위험

▣ 안전대책

배전반 문이 완전히 열리지 않은 상태에서 작업 시에는
- 안전장구(절연장갑, 절연화 등) 착용
- 배전반의 전원을 개방한다
- 배전반 주위에 구획표시 또는 안전표시찰 부착 등으로 타인의 접근을 경계한다
- 배전반 주위에는 물건 등을 적재하지 않도록 안내한다.

4. 배전반 점검시 충전부에 신체가 접촉

▣ 위험사례

어떤 고무공장의 저압 주배전반이 충전부가 노출된 형태인 나이프스위치(KS)로 구성되어 있으며 또한 벽과의 공간이 너무 좁게(약 70㎝정도) 설치되어 있는 상태에서 작업자가 주배전반의 절연저항을 측정하고 전원을 투입한 후 돌아서서 밖으로 나오는 도중 작업자의 신체가 노출된 충전부에 접촉됨

▣ 위험요인

충전부가 노출되어 있고 또한 작업공간이 협소한 장소에 설치된 배전반을 점검하는 도중 충전부에 신체 또는 공구 등이 접촉하는 경우 감전 및 화상사고의 위험

▣ 안전대책

작업공간이 협소하고 충전부가 노출된 곳에서의 작업 시에는
- 안전장구(절연장갑, 절연화 등) 착용
- 배전반 전단의 개폐기 등을 개방하여 정전상태에서 작업에 임함

- 개폐기 등을 개방할 수 없는 경우에는 안전장구를 완전히 구비한 상태에서 작업에 임하여야 한다
- 출입 시에는 충전부에 접촉되지 않도록 더욱더 주의를 하여야 한다

5. 배전반을 손으로 여는 순간 감전

▣ 위험사례

벽에 설치된 배전반의 외함이 부식되어 녹물이 흘러내리고 있는 상태에서 작업자가 점검을 하기 위하여 배전반 문짝의 손잡이를 맨손으로 잡는 순간 작업자의 손에 전압이 인가됨

▣ 위험요인

배전반이 노후되고 절연열화에 의한 누전상태에서 빗물이 벽을 타고 흘러 들어가 외함에 전압이 인가된 상태에서, 작업자가 맨손으로 배전반 문짝의 손잡이를 잡는 경우 감전사고의 위험

▣ 안전대책

노후되고 습기나 물기에 젖은 배·분전반을 점검할 때에는
- 안전장구(절연장갑, 절연화 등) 착용
- 먼저 전압 검출용구 등으로 외함의 전압유무를 확인
- 외함이 충전상태인 것으로 확인된 경우에는 배전반 전단에 차단기 또는 개폐기를 개방하여

정전상태에서 작업에 임함

6. MCC반 전압계의 단자에 어깨가 접촉

▣ 위험사례

지하에 설치된 저압 MCC반을 정전작업 하려고 문짝을 열어 놓고 작업자가 내부 점검하던 중 고정해 놓지 않은 MCC반 문짝이 저절로 닫히면서 통전중인 전압계의 단자가 어깨에 닿음

▣ 위험요인

고정해 놓지 않은 MCC반의 문짝이 스스로 닫히면서 통전중인 전압계의 단자가 작업자의 신체 또는 공구 등에 닿은 경우 감전 및 화상사고의 위험

▣ 안전대책

MCC반 등의 내부점검 시에는
- 안전장구(절연장갑, 절연화 등) 착용
- 먼저 저압 검출용구 등으로 외함의 전압유무를 확인
- 내부 설비상태·회로도 및 통전범위 확인
- MCC반의 문짝이 스스로 닫히지 않도록 고정시킴

7. 통전중인 인입구 배선 2선을 동시에 절단

▣ 위험사례

주택의 적산전력계 2차에 누전차단기를 설치하기 위하여 작업자가 활선상태의 인입구 배선을 절단하는 작업 중 실수로 인입구 배선 2선을 동시에 절단하는 순간 단락에 의한 아크가 발생함

▣ 위험요인

작업자가 활선상태의 인입구 배선을 절단하는 작업 중 실수로 인입구 배선 2선 동시에 절단하여 단락에 의한 아크가 발생하는 경우 작업자에게 화상사고의 위험

▣ 안전대책

활선상태의 인입구 배선 절단 작업시에는
- 안전장구(절연장갑, 절연화 등) 착용
- 인입구 배선의 부하설비 개방
- 안전한 작업환경(조도, 작업위치 등)을 조성
- 배선 절단은 한 가닥씩하며 절단 후 바로 충전부에 테이핑 처리함

배선용차단기(MCCB)

1. MCCB 단자 분진 제거 중 단락 발생

▣ 위험사례

지하에 설치된 배전반내 배선용차단기(MCCB)의 1차측에 분진이 쌓여있어 활선상태에서 분진을 제거하려고 작업자가 입으로 분진을 불어내던 중, 분진이 MCCB 내부로 들어가 상간 단락이 되어 아크가 발생함

▣ 위험요인

작업자가 MCCB 1차측에 쌓여있는 분진을 활선상태에서 불어내던 중 MCCB 내부로 들어가 상간 단락을 시켜 아크가 발생하는 경우 작업자의 얼굴 등에 화상사고의 위험

▣ 안전대책

MCCB의 1·2차 단자에 쌓여있는 분진 제거 시에는
- 전원 개방 후 설비상태 및 계통 파악
- 개방된 MCCB 1·2차측을 저압 검출용구 등으로 전압유무 확인
- MCCB의 1·2차 단자에 쌓여있는 분진은 정전 상태에서 붓 등으로 제거함

2. 트립된 MCCB 재투입시 폭발

▣ 위험사례

공장의 예열용 히타(440V) 고장으로 배선용차단기(MCCB)가 트립되어 있는 상태에서 작업자가 설비의 이상유무를 확인하지 않고 트립된 MCCB를 재투입하는 순간 기기의 단락에 의해 MCCB의 내부 폭발로 아크가 발생함

▣ 위험요인

작업자가 트립된 MCCB 2차측 부하설비의 이상유무를 확인하지 않고 MCCB를 재투입하는 순간 상간 단락에 의한 단락전류로 내부 폭발하여 아크가 발생하는 경우 작업자의 손 등에 화상사고의 위험

▣ 안전대책

트립된 MCCB의 재투입 시에는
- 안전장구(절연장갑, 절연화 등) 착용
- 2차측 절연저항 측정 및 배선·기기설비 등의 이상유무 확인
- 트립된 MCCB 자체 이상유무 확인
- 이상이 확인된 배선 및 기기설비 등은 철거

3. 절연저항계 접지측 접속시 단락사고 발생

▣ 위험사례

분전반의 절연저항 측정을 하기 위하여 작업자가 주차단기(MCC
B)를 개방하고 절연저항계의 접지측 클립을 주차단기(MCCB) 1차측 N상(중성선) 단자에 무리하게 접속하려다 전원측 단자와 상간 단락을 시켜 아크가 발생함

▣ 위험요인

작업자가 절연저항계의 접지측 클립을 무리하게 주차단기 1차측 N상 단자에 접속하려다 전원측 단자와 상간 단락을 일으켜 아크가 발생하는 경우 작업자의 손 등에 화상사고의 위험

▣ 안전대책

분전반의 주차단기(MCCB) 1차측의 N상에 절연저항계 접지측 클립을 접속 시에는
- 안전장구(절연장갑, 절연화 등) 착용
- 분전반에 접지선이 있는 경우에는 접지측으로 이용
- 작업자는 상간 단락사고의 위험을 인식하고 접속시 더욱더 주의함

4. 배선용차단기 단자 접촉 개수중 감전

▣ 위험사례

바닥면 1.8m 정도의 높이에 설치된 분전반 내부의 배선용차단기 2차측 단자가 발열상태임을 발견한 작업자가 활선상태에서 단자 볼트를 조이려고 불안전한 받침대를 딛고 서서 작업 중 발이 비끗하면서 충전된 드라이버의 도체에 작업자의 손이 접촉됨

▣ 위험요인

작업자가 높은 위치에 부착된 분전반 내부의 배선용차단기 2차측 단자를 개수하려고 활선상태에서 불안전한 받침대를 딛고 서서 작업 중 몸의 중심을 잃으면서 충전된 드라이버 도체를 손으로 잡는 경우 감전 및 추락사고의 위험

▣ 안전대책

높은 위치에 부착된 분전반 내부의 배선용차단기 단자 접촉 개수시에는
- 안전장구(절연장갑, 절연화 등) 착용
- 사다리 등 안전한 받침대를 준비
- 전원을 개방 후 설비상태 및 계통을 파악
- 개방된 회로를 저압 검출용구 등으로 전압유무를 확인

5. 활선상태의 배선용차단기 단자를 조이다 지락사고 발생

▣ 위험사례

작업자가 분전반 내의 배선용차단기(MCCB) 1·2차측 단자 볼트를 활선상태에서 조이는 작업을 하던 중 실수로 충전된 드라이버가 도체가 철제 분전반에 접촉되는 지락사고로 아크가 발생함

▣ 위험요인

작업자가 활선상태에서 배선용차단기 단자 볼트를 조이는 작업 중 실수로 충전된 드라이버 도체가 철제 분전반에 접촉되어 아크가 발생하는 경우 작업자의 손에 화상사고의 위험

▣ 안전대책

배선용차단기 단자 접촉 개수 시에는
- 안전장구(절연장갑, 절연화 등) 착용
- 전원을 개방 후 설비상태 및 계통을 파악
- 개방된 회로를 저압 검출용구 등으로 전압유무를 확인

6. 배선용차단기 2차측 배선 분리 중 감전

▣ 위험사례

정전작업을 하기 위하여 작업자가 분전반 주차단기(MCCB)를 개방하고 전원이 차단된 것으로 믿고 주차단기 2차측 R, S상 배선을 분리하고 T상 단자에 드라이버를 접촉하는 순간 드라이버의 도체를 잡은 손에 전압이 인가 됨

▣ 위험요인

배선용차단기의 S상이 접점 불량으로 개방이 안되는 상태에서 작업자가 배선용차단기를 개방한 후 2차측의 전압유무를 확인하지 않고 작업에 임하다가 충전된 드라이버에 작업자의 손이 접촉되는 경우 감전사고의 위험

▣ 안전대책

배선용차단기 개방 후 정전작업 시에는
- 안전장구(절연장갑, 절연화 등) 착용
- 전원을 개방 후 설비상태 및 계통을 파악
- 개방된 회로를 저압 검출용구 등으로 전압유무를 확인
- 배선용차단기의 접점 불량이 확인되면 전단의 차단기를 개방한 후 작업에 임함

누전차단기(ELB)

1. 시험버튼에 의한 동작 시험중 내부 단락으로 아크발생

▣ 위험사례

건물 외벽에 설치된 분전반(문짝이 없음) 내의 노후된 누전차단기의 동작을 확인하기 위하여 작업자가 안전장구도 착용하지 않은 상태에서 누전차단기 시험버튼을 누르는 순간 폭발음과 동시에 아크가 발생함

▣ 위험요인

노후되고 또한 건물 외벽에 설치된 누전차단기를 작업자가 안전장구를 착용하지 않고 위험요소를 예측하지 않은 상태에서 시험버튼을 눌러 내부 단락사고에 의한 아크가 발생하는 경우 작업자의 손에 화상사고의 위험

▣ 안전대책

누전차단기의 시험버튼에 의한 동작시험 시에는
- 안전장구(절연장갑, 절연화 등) 착용
- 누전차단기의 상태 및 계통을 파악
- 고장난 누전차단기는 시험버튼을 누르는 순간 내부 단락사고로 아크 발생의 가능성이 있으므로

이에 대한 안전대책을 사전에 강구 함

2. 시험버튼에 의한 동작 재확인 중 아크발생

▣ 위험사례

분전반내에 설치된 누전차단기가 동작상태가 불량한 것을 파악한 작업자가 교체 전에 한번 더 확인하려고 누전차단기의 시험버튼을 누르는 순간 폭발음과 동시에 아크가 발생함

▣ 위험요인

동작상태가 불량한 것으로 판명된 누전차단기를 작업자가 방심하여 활선상태에서 반복 시험하다가 내부 단락사고에 의한 아크가 발생하는 경우 작업자의 손에 화상사고의 위험

▣ 안전대책

동작상태가 불량한 누전차단기 동작시험 시에는
- 안전장구(절연장갑, 절연화 등) 착용
- 분전반의 차단기를 개방시킨 후 설비상태 및 계통 파악
- 개방된 회로는 검출용구 등으로 전압유무를 확인
- 동작상태가 불량한 누전차단기는 철거한 후 절연저항 측정 및 누전차단기 동작시험기로 확인

3. 절연이 파괴된 누전차단기 동작 시험 중 지락

▣ 위험사례

작업자가 분전반내 누전차단기를 시험버튼으로 동작상태를 확인하던 중, 좌측 3번째 누전차단기의 시험버튼을 누르는 순간 1차측 단자의 절연체가 접촉 불량으로 탄화되어 절연파괴된 부분이 분전반의 외함에 지락되면서 아크가 발생

▣ 위험요인

작업자가 누전차단기의 상태를 사전에 확인하지 않고 시험하다가 절연파괴 된 단자부분이 분전반 외함에 지락되면서 아크가 발생하는 경우 작업자의 손에 화상사고 및 설비사고의 위험

▣ 안전대책

분전반내에 설치된 누전차단기의 시험버튼에 의한 동작시험 시에는
- 안전장구(절연장갑, 절연화 등) 착용
- 누전차단기의 1·2차측 단자부분에 열이 발생하는지 확인하여야 한다.
- 외형의 변화 및 탄화된 부분이 있으면 누전차단기를 철거한 후 절연저항 측정 및 누전차단기

동작시험기로 확인

4. 누전차단기 교체 중 상간 단락

▣ 위험사례

주택 분전반내 고장난 누전차단기를 작업자가 교체하기 위하여 개방하고 누전차단기의 지지볼트를 풀은 후 분전반 외함에서 분리하는 도중 1차측 배선이 동시에 빠지면서 선간 단락되면서 아크가 발생함

▣ 위험요인

작업자가 통전중인 누전차단기의 1차측 배선을 안전하게 처리하지 않은 상태에서 누전차단기를 분전반에서 분리하는 도중 선간 단락에 의한 아크가 발생하는 경우 작업자의 손 등에 화상사고의 위험

▣ 안전대책

활선상태의 누전차단기 교체 시에는
- 안전장구(절연장갑, 절연화 등) 착용 및 절연된 공구 사용
- 개방 후 설비상태 및 계통을 파악
- 안전한 작업환경(조도, 작업위치 등)을 확보
- 먼저 2차측 배선을 철거하고, 통전중인 1차측 배선 한 가닥씩 철거 하여 충전부에 절연 처리

한 후 누전차단기를 철거한다
- 교체되는 누전차단기를 올바르게 분전반에 부착한 후, 통전중인 1차측 배선을 한 가닥씩 연결

하고 동작시험을 하고 난 후 2차측 배선을 연결한다.

5. 통전중인 누전차단기 교체작업 중 상간 단락

▣ 위험사례

분전반내 고장난 누전차단기를 작업자가 교체하기 위하여 개방하고 통전중인 1차측 배선을 분리하여 방치한 상태에서 누전차단기를 분전반 외함에서 분리하는 도중 실수로 1차측 배선을 선간 단락시켜 아크가 발생함

▣ 위험요인

작업자가 통전중인 누전차단기의 1차측 배선을 안전하게 처리하지 않은 상태에서 누전차단기를 분전반에서 분리하는 도중 선간 단락에 의한 아크가 발생하는 경우 작업자의 손 등에 화상사고의 위험

▣ 안전대책

활선상태의 누전차단기 교체 시에는
- 안전장구(절연장갑, 절연화 등) 착용 및 절연된 공구 사용
- 안전한 작업환경(조도, 작업위치 등)을 확보
- 개방 후 설비상태 및 계통을 파악
- 먼저 2차측 배선을 철거하고, 통전중인 1차측 배선 한 가닥씩 철거 하여 충전부에 절연 처리

한 후 누전차단기를 철거한다
- 교체되는 누전차단기를 올바르게 분전반에 부착한 후, 통전중인 1차측 배선을 한 가닥씩 연결

하고 동작시험을 하고 난 후 2차측 배선을 연결한다.

6. 누전차단기 접촉개수 중 단락사고 발생

▣ 위험사례

분전반의 활선점검 도중 분기 누전차단기 1차측 단자의 접촉이 불량한 것을 파악한 작업자가 전원을 개방하지 않은 상태에서 접촉을 개수를 하기 위하여 드라이버로 단자를 조이는 도중 미끄러지면서 상간 단락이 되어 아크가 발생됨

▣ 위험요인

작업자가 전원을 개방하지 않고 누전차단기의 단자를 접촉 개수하는 도중 미끄러져 상간 단락이 되면서 아크가 발생하는 경우 작업자의 손과 얼굴에 화상사고의 위험

▣ 안전대책

누전차단기 단자 접촉 개수 시에는
- 안전장구(절연장갑, 절연화 등) 착용
- 먼저 저압 검출용구 등으로 외함 전압유무를 확인
- 분전반의 주차단기 및 분기 차단기 개방 후 검전 확인
- 전원 개방 후 분전반의 설비상태·회로도 및 통전범위 확인 후 작업에 임함

마그네트 스위치(MG S/W)

1. 물에 잠겼던 MG S/W 전원 투입시 내부 단락

▣ 위험요인

작업자가 물에 잠긴 분전반 내의 소손된 MG S/W만 교체하고 다른 MG S/W는 상태를 확인하지 않은 상태에서 전원을 투입하여 교체하지 않은 MG S/W의 내부에서 상간 단락사고로 아크가 발생하는 경우 작업자의 손, 얼굴 등에 화상사고의 위험

▣ 안전대책

물에 잠긴 분전반 내의 MG S/W 등은
- 안전장구(절연장갑, 절연화 등) 착용
- MG S/W 등을 분전반에서 전부 철거하여 깨끗한 물로 불순물을 씻어 내면서 접점 등의 상태를 확인
- 접점 등이 상태가 양호한 MG S/W 등은 물기가 없도록 건조
- 건조된 MG S/W는 조립 후 절연저항계로 대지간, 상간을 측정

2. 통전중인 MG S/W 1차측에서 작업 중 감전

▣ 위험사례

지하실의 배수펌프의 역회전으로 배수가 안 되어 작업자가 분전반내 통전중인 MG S/W의 1차측에서 R, S상의 배선을 바꾸는 작업 도중 드라이버의 충전된 도체부분에 손이 접촉되어 전압이 인가됨

▣ 위험요인

작업자가 안전장구도 착용하지 않고 또한 전원을 개방하지 않은 상태에서 통전중인 MG S/W의 1차측 배선의 상을 바꾸는 작업 도중 충전된 드라이버 도체에 작업자의 손이 접촉되는 경우 감전사고의 위험

▣ 안전대책

MG S/W의 1차측 배선의 상을 바꾸는 작업 시에는
- 전원의 상을 바꾸는 작업은 정전작업 실시함
- 안전장구(절연장갑, 절연화 등) 착용
- MG S/W의 상태 및 배선계통 파악
- MG S/W의 전단 차단기 개방 및 1차측 전압유무 확인

전동기

1. 전동기 접지저항 측정 중 감전

▣ 위험요인

전동기의 절연파괴로 외함이 충전되어 있는 것을 파악하지 못한 작업자가 손으로 전동기의 외함을 접촉하는 경우 감전사고의 위험

▣ 안전대책

가동중인 전동기 외함의 접지저항 측정 시에는
- 안전장구(절연장갑, 절연화 등) 착용
- 전동기의 설비상태 및 주변의 위험요소를 파악
- 전동기 외함의 전압유무를 확인

2. 피복이 손상된 전선의 충전부에 감전

▣ 위험사례

전동기의 외함에 전압이 발생하여 작업자가 원인을 찾아내려고 전동기 단자함내의 전선을 드라이버로 젖히는 도중, 피복이 손상된 부분에 드라이버가 접촉되는 순간 드라이버의 도체 부분을 잡은 작업자의 손에 전압이 인가됨

▣ 위험요인

작업자가 전동기의 전원을 개방하지 않고 단자함내 전선의 피복 손상부분을 찾는 도중 충전부에 공구 등이 접촉되는 경우 작업자의 손에 감전사고의 위험

▣ 안전대책

전동기 외함에 전압이 발생된 경우에는
- 안전장구(절연장갑, 절연화 등) 착용
- 전원을 개방 후 전동기 외함의 전압유무를 확인
- 전동기의 설비상태 및 주변의 위험요소를 파악
- 절연저항 측정 등으로 원인을 찾음

2. 콘덴서의 추가설치 작업 중 감전

▣ 위험사례

역률을 올리기 위하여 작업자가 저압 콘덴서를 활선상태의 배전반 뒤편에 추가로 설치하고 기존 콘덴서에 전선을 연결하는 작업 중 실수로 작업자의 팔이 콘덴서의 충전된 단자에 접촉됨

▣ 위험요인

작업자가 활선상태의 배전반 뒷편에서 콘덴서를 추가로 설치하다가 충전부에 작업자의 팔 등이 접촉되는 경우 감전사고의 위험

▣ 안전대책

배전반에 콘덴서를 부착하는 경우에는
- 안전장구(절연장갑, 절연화 등) 착용
- 배전반의 설비상태 및 배선계통을 파악
- 배전반의 전원을 개방한 후 전압유무를 확인
- 콘덴서의 잔류전하를 방전시킴

1. 콘덴서의 충전된 전압에 감전

▣ 위험요인

작업자가 배선용차단기를 개방한 후 2차측에 부착되어 있는 콘덴서의 잔류전하를 방전하지 않고 배선개수 작업중 콘덴서에 충전된 전압이 작업자의 손을 통하여 방전되는 경우 감전 및 2차 안전사고의 위험

▣ 안전대책

배선용차단기 등 회로 2차측에 콘덴서가 접속되어 있는 경우에는 작업 시작전에
- 안전장구(절연장갑, 절연화 등) 착용
- 사전에 설비상태 및 배선계통을 파악

- 차단기구 등을 개방한 후 방전시킴

콘덴서

기타

1. 점검중 사다리에서 떨어짐

▣ 위험사례

옥외 높은 위치에 부착되어 있는 분전반을 점검하기 위하여 작업자가 나무 사다리를 세워놓고 올라가던 중 발판이 부러지면서 발이 미끄러져 작업자가 사다리에서 떨어짐

▣ 위험요인

작업자가 나무사다리 상태를 파악하지 않고 올라가다가 낡은 발판이 부러지면서 작업자가 사다리에서 떨어져 안전사고의 위험

▣ 안전대책

사다리 위에서의 작업 시에는
- 사전에 사다리의 상태를 파악하여 결함이 있는 것은 사용금지
- 휴대용 사다리는 미끄럼을 방지하는 장치가 있을 것
- 작업자가 2m 이상의 높은 곳에서 작업할 때 또는 사다리 밑 끝이 평면아닌 불안전한 곳에 지지되어 있을 때는 다른 작업자로 하여금 사다리을 붙들어 주게 함
- 사다리 설치시에는 사다리의 밑바닥이 사다리 길이의 1/4 정도 벽에서 떨어지게 하며 문앞에 설치할 때는 문을 완전히 열어놓거나 잠가버려야 함
- 금속성 사다리는 전기회로의 근처에서 사용을 금함

2. 훅크온메타에 의한 전압 측정중 상간 단락

▣ 위험사례

분전반의 전압측정을 하기 위해 작업자가 훅크온메타의 시험 리드를 충전된 버스바에 접촉하면서 작업자의 실수로 상간 단락이 발생하여 아크가 발생함

▣ 위험요인

작업자가 훅크온메타로 분전반의 버스바에서 전압 측정 중 실수로 상간 단락을 시켜 아크가 발생하는 경우 작업자의 손에 화상사고의 위험

▣ 안전대책

분전반의 버스바에서 훅크온메타로 전압 측정시에는
- 안전장구(절연장갑, 절연화 등) 착용
- 훅크온메타 기능 스위치를 교류전압 표시에 맞춤
- 분전반의 상태 및 배선계통을 파악
- 시험리드를 피측정 회로에 정확히 접속한다.
- 교류 전압 650V 이상의 전압은 측정을 금함