전기설비 주간점검일지

2014년 4월 24일

구 분 대상기기	점 검 항 목	점 검 일 자 및 위 치
		변전실	1,2 취수장	1,2 약품실	1.2 여과지	1,2 오니장	1,2 송수실	1,2 염소실	관리 본관
단 로 기	칼받이와 칼의 접촉, 과열, 변색, 이완, 오손	0	0	.	.	.	.	.	.
차 단 기	외관 오손, 균열, 과열, 지기, 점등, 기타	0	0	0	0	0	0	0	0
변 압 기	본체의 외상, 누유, 오손, 진동, 음향, 온도	0	0	.	0	0	0	0	0
피뢰기 및 S/A	외부의 손상, 부식, 발청, 변형, 온도, 음향	0	0	.	.	.	.	.	.
계기용 변성기	외부의 손상, 균열, 이완, 오손	0	0	0	0	0	0	0	0
수, 배전반	기기의 이상, 표시 등 이상, 계전기, 청소상태	0	0	0	0	0	0	0	0
전력용 콘덴서	본체 외부점검, 누유, 오손, 음향, 진동	0	0	.	0	0	0	.	.
충전기반	밧데리 충전상태, 단자의조임 및 부식여부	0	0	0	0	0	0	0	0
전선 및 지지물	이격거리, 지지애자 균열, 이완, 보호철망상태	0	0	0	0	0	0	0	0
케 이 블	헤드접속부의 과열, 손상, 부식, 컴파운드누출	0	0	0	0	0	0	0	0
전동기 및 회전기	음향, 회전, 과열, 냄새, 흡유상황 등	0	0	0	0	0	0	0	0
분 전 함	MCCB 및 ELB의 과열, 변색, 차단심험, 접촉부 과열	0	0	0	0	0	0	0	0
발 전 기	배선 및 차단기동작상태, 각계기, 연료, 냉각수 상태, 발전기 가동상태 및 밧데리 이상유무	0	0	.	.	.	.	.	.
특기 사항					안전관리원		심 대 식
					안전관리원		권 종 명

주변전실 전기설비 온도 점검

2014년 4월 24일

위치	기기명	1차측(℃)			2차측(℃)				비 고
		R	S	T	R	S		T
주변전실	여과지 1-2 계열 034 VCB	23	23	23	23	23		23
	여과지 3-4 계열 033 VCB	26	26	26	26	26		26
	송수 NO.2 032 VCB	25	25	25	25	25		25
	취수 NO.2 031 VCB	27	27	27	27	27		27
	#4 TR 수전반 014 VCB	25	25	25	25	25		25
	#3 TR 수전반 013 VCB	25	25	25	25	25		25
	#2 TR 수전반 012 VCB	26	26	26	26	26		26
	#1 TR 수전반 011 VCB	26	26	26	26	26		26
	송수 NO.1 023 VCB	25	25	25	25	25		25
	취수 NO.1 022 VCB	30	30	30	30	30		30
	여과지 1-2 계열 024 VCB	25	25	25	25	25		25
	여과지 3-4 계열 025 VCB	25	25	25	25	25		25
	1오니장 NO.1 021 VCB	27	27	27	27	27		27
	1오니장 NO.2 035 VCB	23	23	23	23	23		23
	2 취수 NO.1 027 VCB	27	27	27	27	27		27
	2 취수 NO.2 037 VCB	28	28	28	28	28		28
	2 송수 NO.1 028 VCB	26	26	26	26	26		26
	2 송수 NO.2 036 VCB	28	28	28	28	28		28
	1송수장 NO.3 026 VCB	26	26	26	26	26		26
특기사항					안전관리원		심 대 식
					안전관리원		권 종 명

1-2 여과지, 오니장 전기설비 온도점검

2014년 4월 24일

위치	기기명	1차측(℃)			2차측(℃)			비 고
		R	S	T	R	S	T
1여과지 1-2계열	1계열 ACB	18	18	18	18	18	18
	계열 TIE ACB	18	18	18	18	18	18
	수전반 054 VCB	19	19	19	19	19	19
	수전반 TIE 054 VCB	18	18	18	18	18	18
	수전반 044 VCB	18	18	18	18	18	18
	수전반 TIE 044 VCB	18	18	18	18	18	18
	2계열 ACB	19	19	19	19	19	19
	2계열 TIE ACB	19	19	19	19	19	19
1여과지 3-4계열	3계열 ACB	20	20	20	20	20	20
	3계열 TIE ACB	20	20	20	20	20	20
	수전반 045 VCB	20	20	20	20	20	20
	수전반 TIE 045 VCB	20	20	20	20	20	20
	수전반 053 VCB	20	20	20	20	20	20
	수전반 TIE 053 VCB	20	20	20	20	20	20
	4계열 ACB	20	20	20	20	20	20
	4계열 TIE ACB	20	20	20	20	20	20
1오니장	수전반 NO.1 041 VCB	28	28	28	28	28	28
	수전반 NO.2 055 VCB	29	29	29	29	29	29
	TR 수전 NO.1 ACB	30	30	30	30	30	30
	TR 수전 NO.2 ACB	28	28	28	28	28	28
2여과지	수전 NO.1 242 VCB	20	20	20	20	20	20
	수전 NO.2 241 VCB	21	21	21	21	21	21
	TR 수전 NO.1 ACB	23	23	23	23	23	23
	TR 수전 NO.2 ACB	23	23	23	23	23	23
2오니장	수전 NO.1 243 VCB	18	18	18	18	18	18
	수전 NO.2 244 VCB	17	17	17	17	17	17
	수전 NO.1 ACB	18	18	18	18	18	18
	수전 NO.2 ACB	17	17	17	17	17	17
특 기 사 항

제1 송수실 전기설비 온도점검

2014년 4월 24일

위치	기기명	1차측(℃)			2차측(℃)			비 고
		R	S	T	R	S	T
1송수실 수. 배전반	고압수전반 NO.1 52-1 VCB	21	21	21	21	21	21
	고압수전반 NO.2 046 VCB	25	25	25	25	25	25
	고압수전반 NO.3 043 VCB	22	22	22	22	22	22
	고압수전반 NO.4 52-2 VCB	23	23	23	23	23	23
	NO.1 TR 변압기반 91 VCB	22	22	22	22	22	22
	NO.2 TR 변압기반 92 VCB	23	23	23	23	23	23

제1송수실 고압 모타 기동반		VCB			VCS	기동 리액터	직렬 리액터	콘덴서	모 터		펌 프		비고
									부하	반부하	부하	반부하
송수펌프 1호	1차
	2차
송수펌프 2호	1차			27	27	28	86	34	30	30	37	27
	2차			27	27
송수펌프 3호	1차			26	26	26	58	34	35	29	41	32
	2차			26	26
송수펌프 4호	1차
	2차
송수펌프 5호	1차
	2차
송수펌프 6호	1차			25	21	24	59	41	33	30	34	34
	2차			25	21
송수펌프 7호	1차
	2차
송수펌프 8호	1차			28	29	27	53	21	36	38	36	32
	2차			28	29
송수펌프 9호	1차
	2차
송수펌프 10호	1차			30	32	29	45	34	45	30	38	37
	2차			30	32
송수펌프 11호	1차
	2차
송수펌프 12호	1차			30	32	30	57	42	33	41	34	23
	2차			30	32
송수펌프 13호	1차
	2차
특 기 사 항

제 2 송수실 전기설비 온도점검

2014년 4월 24일

제2 송수장 고압 기동반		VCB			VCS	기동 리액터	직렬 리액터	콘덴서	모 터		펌 프		비고
									부하	반부하	부하	반부하
송수펌프 1호	1차				29	28	70	42	32	34	71	55
	2차				29
송수펌프 2호	1차
	2차
송수펌프 3호	1차				33	30	62	40	30	35	31	31
	2차				33
송수펌프 4호	1차
	2차
송수펌프 5호	1차				27	27	34	35	30	31	25	23
	2차				27

위치	기기명	1차측(℃)			2차측(℃)			비 고
		R	S	T	R	S	T
2 송수	2취수 배전 NO.1 VCB 211	24	24	24	24	24	24
	2취수 배전 NO.2 VCB 212	24	24	24	24	24	24
	2취수 메인 NO.1 VCB 201	24	24	24	24	24	24
	2취수 메인 NO.2 VCB 202	23	23	23	23	23	23
	2송수 메인 NO 1 204 VCB	25	25	25	25	25	25
	2송수 메인 NO 2 205 VCB	23	23	23	23	23	23
	오니장 배전 NO.1 221 VCB	25	25	25	25	25	25
	오니장 배전 NO.2 222 VCB	24	24	24	24	24	24
	송수 TR 배전 NO.1 223 VCB	23	23	23	23	23	23
	송수 TR 배전 NO.2 224 VCB	23	23	23	23	23	23
	송수 TR 수전 NO.1 ACB	22	22	22	22	22	22
	송수 TR 수전 NO.2 ACB	21	21	21	21	21	21
	여과지 배전 NO.1 225 VCB	22	22	22	22	22	22
	여과지 배전 NO.2 226 VCB	21	21	21	21	21	21
특기사항

제1 취수장 전기설비 온도점검

2014년 4월 24일

위치	기기명	1차측(℃)			2차측(℃)			비 고
		R	S	T	R	S	T
1취수장	수전반 NO.1 042 VCB	32	32	32	32	32	32
	수전반 NO.2 051 VCB	32	32	32	32	32	32
	TR 배전 NO.1 067 VCB	32	32	32	32	32	32
	TR 배전 NO.2 071 VCB	32	32	32	32	32	32
	TR 수전 NO.1 ACB	33	33	33	33	33	33
	TR 수전 NO.2 ACB	32	32	32	32	32	32

제1 취수장 고압 기동반		VCB			VCS	기동 리액터	직렬 리액터	콘덴서	모 터		펌 프		비고
									부하	반부하	부하	반부하
취수펌프 1호	1차				38	39	76	52	33	33	38	39
	2차				38
취수펌프 2호	1차
	2차
취수펌프 3호	1차
	2차
취수펌프 4호	1차				38	38	60	45	32	28	34	35
	2차				38
취수펌프 5호	1차				38	36	55	45	36	32	33	29
	2차				38
취수펌프 6호	1차				36	36	67	41	31	34	32	25
	2차				36
취수펌프 7호	1차
	2차
취수펌프 8호	1차
	2차
취수펌프 9호	1차				34	33	47	41	31	31	30	37
	2차				34
취수펌프 10호	1차				34	33	43	40	28	30	32	30
	2차				34
취수펌프 11호	1차
	2차
취수펌프 12호	1차
	2차
특기사항

제2 취수장 전기설비 온도점검

2014년 4월 24일

위치	기기명	1차측(℃)			2차측(℃)			비 고
		R	S	T	R	S	T
2 취수	수전 NO 1 252 VCB	22	22	22	22	22	22
	수전 NO 2 251 VCB	20	20	20	20	20	20
	NO.1 TR 수전 265 VCB	23	23	23	23	23	23
	NO.2 TR 수전 266 VCB	22	22	22	22	22	22
	NO.1 TR 수전 ACB	19	19	19	19	19	19
	NO.2 TR 수전 ACB	18	18	18	18	18	18

제2 취수장 고압기동반		VCB			VCS	기동 리액터	직렬 리액터	콘덴서	모 터		펌 프		비고
									부하	반부하	부하	반부하
취수펌프1호	1차				30	29	62	34	27	26	42	27
	2차				30
취수펌프2호	1차
	2차
취수펌프3호	1차
	2차
취수펌프4호	1차
	2차
취수펌프5호	1차
	2차
특기사항

유입 변압기 온도 점검

2014년 4월 24일

위치	NO	용량(KVA)	1차 (V)	2차 (V)	외함 ℃	비고
주 변전실	1	20,000	154,000	6,600	41
	2	20,000	154,000	6,600	47
	3	20,000	154,000	6,600	19
	4	20,000	154,000	6,600	19
여과지 1-2단계	1	750	6,600	380/220	22
	2	750	6,600	380/220	20
	3	750	6,600	380/220	24
여과지 3-4단계	1	600	6,600	380/220	20
	2	600	6,600	380/220	24
	3	600	6,600	380/220	24
특기사항

몰드 변압기 온도 점검

2014년 4월 24일

위치	NO	용량(KVA)	1차 (V)	2차 (V)	코아철심	1차 ℃	2차 ℃	비고
1송수실	1	750	6.600	380/220	23	23	23
	2	750	6.600	380/220	55	25	30
1취수장	1	400	6.600	380/220	31	31	31
	2	400	6.600	380/220	56	34	34
1오니장	1	1250	6.600	380/220	26	26	26
	2	1250	6.600	380/220	69	37	46
2송수실	1	250	6.600	380/220	42	27	37
	2	250	6.600	380/220	22	22	22
2취수장	1	250	6.600	380/220	20	20	20
	2	250	6.600	380/220	34	24	34
2여과지	1	750	6.600	380/220	20	20	20
	2	750	6.600	380/220	40	25	26
2오니장	1	500	6.600	380/220	56	24	40
	2	500	6.600	380/220	18	18	18
특 기 사 항