전기설비 훈련 시나리오(8월 10일 수요일)

○ 현장 인원 배치-약품실(김경식), 염소실(김유선),중계펌프장(조형섭)

여과지(정춘영),송수실(송용배),C팀(여과지,응집기,침전지)

○ 송수실 정전작업 순서(변압기 2)

-09:30분에 시작

1) 송수펌프 뚝도D/L 쪽으로 운전 –제어실(C팀)

2) LV-2 ACB OFF-염소실 UPS와 비상발전기 절체 확인요망(최병일,자동제어,

UPS 담당자)

3) HV-12 VCB2 OFF(소내용)

4) HV-12 VCB1 ON

5) LV-1 ACB ON

6) HV-15 VCB2 OFF(중계펌프장)-중계펌프장 고압수전반 VCB OFF 확인후(조형섭)

7) HV-15 VCB1 ON

8) HV-13 VCB2 OFF(여과지)-여과지 고압수전반 VCB OFF 확인후(정춘영)

9) HV-13 VCB1 ON

10) HV-14 VCB2 OFF(배출수처리장 전화확인)

11) HV-14 VCB1 ON

12) 청계천 예비 VCB1,2 OFF(청계천 직원)-청계천 직원 조작

13) HV-M2 VCB OFF

14) GTR-2 VCB OFF

15) EHV-10 VT2 VCB OFF

16) EHV-11 TIE VCB OFF

17) EHV- 6 LBS2,3 OFF 확인후 수원 D/L 전기 안전진단 실시(10:00~12:00)

○ 송수실 정전작업 순서(변압기 1)

13:00부터 시작

1) EHV-6 LBS 2 ON

2) EHV-9 MVT2 VCB ON

3) EHV-10 VT2 VCB ON

4) HV-M2 VCB ON

5) GTR –2 VCB ON

6) 송수펌프 수원D/L쪽으로 운전(제어실)

7) LV-1 ACB OFF

8) HV-12 VCB 1 OFF(소내용)

9) HV-12 VCB2 ON

10) LV-2 ACB ON

11) HV-15 VCB1 OFF(중계펌프장)-중계펌프장 고압수전반 VCB OFF확인후(조형섭)

12) HV-15 VCB2 ON

14) HV-13 VCB1 OFF(여과지)-여과지 고압수전반 VCB OFF 확인후(정춘영)

15) HV-13 VCB2 ON

16) HV-14 VCB1 OFF(배출수처리장 전화확인)

17) HV-14 VCB2 ON

18) HV-M1 VCB OFF

19) GTR –1 VCB OFF

20) EHV-5 VT1 VCB OFF

21) EHV-4 MVT1 VCB OFF

22) EHV-1 LBS1 OFF

23) EHV-ALTS OFF 확인후 뚝도D/L 안전진단 실시(13:30~16:00)

○ 전기 안전진단 완료후 복전 순서

16:00 부터

1) EHV-1 LBS1 ON

2) EHV-4 MVT1 VCB ON

3) EHV-5 VT1 VCB ON

4) HV-M1 VCB ON

5) GTR –1 VCB ON

6) 송수펌프 뚝도D/L쪽으로 운전-제어실

7) LV-2 ACB OFF

8) HV-12 VCB2 OFF(소내용)

9) HV-12 VCB1 ON

10) LV-1 ACB ON

11) HV-15 VCB2 OFF(중계펌프장)-중계펌프장 고압수전반 VCB OFF확인후(조형섭)

12) HV-15 VCB1 ON

13) HV-13 VCB2 OFF(여과지)-여과지 고압수전반 VCB OFF 확인후(정춘영)

14) HV-13 VCB1 ON

15) HV-14 VCB2 OFF(배출수처리장 전화확인)

16) HV-14 VCB1 ON

17) HV-M2 VCB OFF

18) GTR-2 VCB OFF

19) EHV-10 VT2 VCB OFF

20) EHV-9 MVT VCB OFF

21) EHV-11 TLE VCB ON

22) EHV-10 VT2 VCB ON

23) HV- M2 VCB ON

24) 청계천 VCB1,2 ON(청계천 직원)

25) 제어실 무전송신하여 송수펌프 순차적으로 정상가동