전기설비 현황 및 계통도

❍ 변압기 현황

구 분 방 식		특 고 압	고 압
			송수실	2계열	배출수 처리장	고도 처리장	GTR
용량(KVA)		12000(kVA)	750(kVA)	1500(kVA)	500(kVA)	1500(kVA)	250 (kVA)	205 (kVA)
전압	1차	22.9kV	6.6kV	6.6kV	6.6kV	6.6kV	6.6kV	6.6kV
	2차	6.6kV	380-220V	380-220V	380-220V	380-220V
상 수		3∅	3∅	3∅	3∅	3∅	3∅	3∅
대 수(대)		2	2	2	2	2	1	1
결 선		∆-∆	∆-Y	∆-Y	∆-Y	∆-Y
냉 각 방 식		유입 자냉식	건식 자냉식	건식 자냉식	건식 자냉식	건식 자냉식	건식 자냉식	유입 자냉식
설 치 형 식		유입식	아몰퍼스 몰드	몰드	몰드	몰드	몰드	유입식
B A N K 방 식	1BANK
	2BANK	ο	ο	ο	ο	ο	ο
	3BANK
	기타
형 식		옥내철형	옥내철형	옥내철형	옥내철형	옥내철형	옥내 철형	옥내 철형
제 작 사		동미전기	제룡산업	KD POWER	KP	KD POWER	KP	KP
설 치 년 도		2007.08	2007.08	2013.05	2012.9	2013.12	2006. 12	2006 12
운 전 상 태		양호	양호	양호	양호	양호	양호	양호

❍ 수배전반 현황

설비 구분	설비명	주요설비 및 규격	제작사	설치 년도	용 도	설치 장소	상 태
특고반 EHV/ ALTS	ALTS (자동부하전환 개폐기)	형식;IJALTS - A125 정격전압 25.8kV 정격연속전류 600A 정격부하개폐전류 600A 정격단시간전류 12.5kA 정격투입전류:32.5kA 충격내전압 125kV LA:18KV/2.5kA*3	일진	2002 01	자동 부하전환	송수실	양호
특고반 EHV/1	LBS (부하개폐기)	24kV/600A,12.5kA LA:18KV/2.5kA*3	신한 중전기	2005 03	수전용	송수실	양호
특고반 EH/2	MOF (계기용변성기)	PT:13200V/110V CT:400/5A	신한 중전기	2005 03	수전용	송수실	양호
특고반 EH/3	PT&PF반	PT:13.2kV/110V 200VA PF:25.8kV, 200AF/1A	신한 중전기	2005 03	수전용	송수실	양호
특고반 EH/4	MAIN VCB 진공차단기 보호계전기 GIPAM	VCB:24kV/600A,12.5kA CT:500/5A	신한 중전기	2005 03	수전용	송수실	양호
특고반 EH/5	TR1 VCB 진공차단기 보호계전기 RDR*3	VCB:24kV/600A,12.5kA CT:400/5A	신한 중전기	2005 03	수전용	송수실	양호
특고반 EH/6	LBS*2 (부하개폐기)	24kV/600A,12.5kA LA:18KV/2.5kA*3	신한 중전기	2005 03	수전용	송수실	양호
특고반 EH/7	MOF (계기용변성기)	PT:13200V/110V CT:400/5A	신한 중전기	2005 03	수전용	송수실	양호
특고반 EH/8	PT&PF반	PT:13.2kV/110V 200VA PF:25.8kV, 200AF/1A	신한 중전기	2005 03	수전용	송수실	양호
특고반 EH/9	MAIN VCB 진공차단기 보호계전기 GIPAM	VCB:24kV/600A,12.5kA CT:500/5A	신한 중전기	2005 03	수전용	송수실	양호
특고반 EH/10	TR2 VCB 진공차단기 보호계전기 RDR*3	VCB:24kV/600A,12.5kA CT:400/5A	신한 중전기	2005 03	수전용	송수실	양호
특고반 EH/11	TIE VCB 진공차단기	VCB:24kV/600A,12.5kA	신한 중전기	2005 03	수전용	송수실	양호

설비 구분	설비명	주요설비 및 규격	제작사	설치 년도	용 도	설치 장소	상 태
고압반 M1-HV	#1TR 2ND VCB 판넬(6.6kV) 변성기,변류기 보호계전기	VCB: 7.2kV/2000A, 25kA CT: 1500/5*3, 40VA GPT:6600/√3/110/√3 190/3 GIPAM2000	건명 이엔씨	2005 08	고장전류 차단	송수실	양호
고압반 M2-HV	#1TR 2ND VCB 판넬(6.6kV) 변성기,변류기 보호계전기	VCB: 7.2kV/2000A, 25kA CT: 1500/5*3, 40VA GPT:6600/√3/110/√3 190/3 GIPAM2000	건명 이엔씨	2005 08	고장전류 차단	송수실	양호
고압반 TIE-HV	TIE VCB 판넬(6.6kV)	VCB: 7.2kV/2000A, 25kA	건명 이엔씨	2005 08		송수실	양호
배전반 HV-1	송수펌프 기동반 1호 진공차단기 진공접촉기 콘덴서 보호계전기	VCB: 7.2kV/630A, 25kA VCS: 7.2kV/200A 직렬리액터: 16.7kVA 기동리액터: 670kW 콘덴서: 200kVA CT: 100/5*3, 40VA GIPAM2200 S.A: 7200/5kA	건명 이엔씨	2005 08	송수펌프	송수실	양호
배전반 HV-2	송수펌프 기동반 2호 진공차단기 진공접촉기 콘덴서 보호계전기	VCB: 7.2kV/630A, 25kA VCS: 7.2kV/200A 직렬리액터: 16.7kVA 기동리액터: 670kW 콘덴서: 200kVA CT: 100/5*3, 40VA GIPAM2200 S.A:7200/5kA	건명 이엔씨	2005 08 2009 11	송수 펌프 (리액터, CT,콘덴셔)	송수실	양호
배전반 HV-3	송수펌프 기동반 3호 진공차단기 진공접촉기 콘덴서 보호계전기	VCB: 7.2kV/630A, 25kA VCS: 7.2kV/400A 직렬리액터: 29.29kVA 기동리액터: 1270kW 콘덴서: 300, 50kVA CT: 200/5*3, 40VA GIPAM2200 S.A: 7200/5kA	건명 이엔씨	2005 08	송수 펌프	송수실	양호
배전반 HV-4	송수펌프 기동반 4호 진공차단기 진공접촉기 콘덴서 보호계전기	VCB: 7.2kV/630A, 25kA VCS: 7.2kV/400A 직렬리액터: 29.29kVA 기동리액터: 1270kW 콘덴서: 300, 50kVA CT: 200/5*3, 40VA GIPAM2200 S.A: 7200/5kA	건명 이엔씨	2005 08	송수 펌프	송수실	양호
배전반 HV-5	송수펌프 기동반 5호 진공차단기 진공접촉기 콘덴서 보호계전기	VCB: 7.2kV/630A, 25kA VCS: 7.2kV/400A 직렬리액터: 27.2kVA 기동리액터: 1270kW 콘덴서: 300, 25kVA CT: 200/5*3, 40VA GIPAM2200 S.A: 7200/5kA	건명 이엔씨	2005 03	송수 펌프	송수실	양호

설비 구분	설비명	주요설비 및 규격	제작사	설치 년도	용 도	설치 장소	상 태
배전반 HV-6	송수펌프 기동반 5호 진공차단기 진공접촉기 콘덴서 보호계전기	VCB: 7.2kV/630A, 25kA VCS: 7.2kV/400A 직렬리액터: 27.2kVA 기동리액터: 1270kW 콘덴서: 300, 25kVA CT: 200/5*3, 40VA GIPAM2200 S.A: 7200/5kA	건명 이엔씨	2005 03	송수 펌프	송수실	양호
배전반 HV-7	송수펌프 기동반 5호 진공차단기 진공접촉기 콘덴서 보호계전기	VCB: 7.2kV/630A, 25kA VCS: 7.2kV/200A 직렬리액터: 25.1kVA 기동리액터: 1162kW 콘덴서: 300kVA CT: 150/5*3, 40VA GIPAM2200 S.A: 7200/5kA	건명 이엔씨	2005 03	송수 펌프	송수실	양호
배전반 HV-8	송수펌프 기동반 5호 진공차단기 진공접촉기 콘덴서 보호계전기	VCB: 7.2kV/630A, 25kA VCS: 7.2kV/400A 직렬리액터: 25.1kVA 기동리액터: 1162kW 콘덴서: 300kVA CT: 150/5*3, 40VA GIPAM2200 S.A: 7200/5kA	건명 이엔씨	2005 08	송수 펌프	송수실	양호
배전반 HV-9	송수펌프 기동반 5호 진공차단기 진공접촉기 콘덴서 보호계전기	VCB: 7.2kV/630A, 25kA VCS: 7.2kV/200A 직렬리액터: 25.1kVA 기동리액터: 1162kW 콘덴서: 300kVA CT: 150/5*3, 40VA GIPAM2200 S.A: 7200/5kA	건명 이엔씨	2005 03	송수 펌프	송수실	양호
배전반 HV-10	송수펌프 기동반 5호 진공차단기 진공접촉기 콘덴서 보호계전기	VCB: 7.2kV/630A, 25kA VCS: 7.2kV/400A 직렬리액터: 25.1kVA 기동리액터: 1162kW 콘덴서: 300kVA CT: 150/5*3, 40VA GIPAM2200 S.A: 7200/5kA	건명 이엔씨	2005 03	송수 펌프	송수실	양호
배전반 HV-11	송수펌프 기동반 5호 진공차단기 진공접촉기 콘덴서 보호계전기	VCB: 7.2kV/630A, 25kA VCS: 7.2kV/200A 직렬리액터: 16.7kVA 기동리액터: 570kW 콘덴서: 200kVA CT: 100/5*3, 40VA GIPAM2200 S.A: 7200/5kA	건명 이엔씨	2005 03	송수 펌프	송수실	양호
수전반 HV-12	소내용 TR#1 750kVA 판넬 진공차단기 보호계전기	VCB: 7.2kV/630A, 25kA CT: 100/5*3, 40VA GIPAM2200	건명 이엔씨	2005 03	고장전류 부하전류 차단	송수실	양호
수전반 HV-12-1	소내용 TR#1 750kVA 판넬 진공차단기 보호계전기	VCB: 7.2kV/630A, 25kA CT: 100/5*3, 40VA GIPAM2200	건명 이엔씨	2005 03	고장전류 부하전류 차단	송수실	양호

설비 구분	설비명	주요설비 및 규격	제작사	설치 년도	용 도	설치 장소	상 태
송전반 HV-13	여과지 2,3단계 VCB NO1 보호계전기	VCB:7.2kV/630A, 25kA CT:100/5*3, 40VA GIPAM2200	건명 이엔씨	2005 03	고장전류 부하전류 차단	송수실	양호
송전반 HV-13-1	여과지 2,3단계 VCB NO2 보호계전기	VCB:7.2kV/630A,25kA CT:100/5*3, 40VA GIPAM2200	건명 이엔씨	2005 03	고장전류 부하전류 차단	송수실	양호
송전반 HV-14	오니처리장 VCB NO2 보호계전기	VCB:7.2kV/630A,25kA CT:100/5*3, 40VA GIPAM2200	건명 이엔씨	2005 03	고장전류 부하전류 차단	송수실	양호
송전반 HV-14-1	오니처리장 VCB NO2 보호계전기	VCB:7.2kV/630A,25kA CT:100/5*3, 40VA GIPAM2200	건명 이엔씨	2005 03	고장전류 부하전류 차단	송수실	양호
1-GTR 접지 변압기	GTR VCB	VCB:7.2kV/400A,20kA CT: 200/5*1, 40VA NGR: 200A, 19.05Ω OCGR	건명 이엔씨	2005 08	고장전류	송수실	양호
2-GTR 접지 변압기	GTR VCB	VCB:7.2kV/400A,20kA CT: 200/5*1, 40VA NGR: 220A, 19.05Ω OCGR	건명 이엔씨	2005 03	고장전류	송수실	양호
LV-1	ACB NO1	ACB: 660V/1600A PT: 380/√3 190/√3,100VA*3 CT: 1600/5A*3 40VA UVR, OCGR	건명 이엔씨	2005 03	저압반	송수실	양호
	ACB NO2	ACB: 660V/1600A PT: 380/√3 190/√3,100VA*3 CT: 1600/5A*3 40VA UVR, OCGR	건명 이엔씨	2005 03	저압반	송수실	양호

설비 구분	설비명	주요설비 및 규격	제작사	설치 년도	용 도		설치 장소	상태
2계열 여과지 HV-B1	VCB NO1	VCB: 7.2kV/630A,20kA CT: 200/5A*3, 40VA GPT:6600/√3/110/√3 190/3 GIPAM2000	KD POWER	2014.4	6,6KV TR 수전반		2계열 여과지	양호
HV-B2	VCB NO2	VCB: 7.2kV/630A,25kA CT: 200/5A*3, 40VA GPT:6600/√3/110/√3 190/3 GIPAM2000	KD POWER	2014.4	6,6KV TR 수전반		2계열 여과지	양호
LV-B1	ACB NO1	ACB:600V, 3200AF 65KA W/OCR, OCGR PT:380/√3 190/√3, CT:3000/5A*3 15VA DIMC(GIMAC-I+) 콘덴서 : 3￠380V 30KVA SPD:3￠4W 120KA	KD POWER	2014.4	저압반	2계열 여과지		양호
LV-B2	ACB NO2	ACB:600V, 3200AF 65KA W/OCR, OCGR PT:380/√3 190/√3 CT:3000/5A*3 15VA DIMC(GIMAC-Ⅱ) 콘덴서 : 3￠380V 30KVA SPD:3￠4W 120KA	KD POWER	2014.4	저압반	2계열 여과지		양호
오니 처리장 M-HV	6.6KV INCOMING	VCB:7.2kV/630A, 25kA LA:7.5kV, 5kA*3 CT75/5A*3 40VA PT:6600/ 110/√3 200/50VA*3 OCR*3,OCGR,POR,UVR	대원 계전	2013.9	6.6KV MAIN 수전반		오니 처리장	양호
LV-1	회수조 상등수 반송펌프1호	MCCP4P 250AF/175AT 소프트스타터(3￠380V 75KVA) 콘덴서:380V 25kVA CT:150/5A*3 15VA ZCT:200/1.5mA DIMI(GIMAC-Ⅰ) MPR(IMC-Ⅲ)	아세아 계전	2013.9	회수펌프 1호		오니 처리장	양호
LV-1	회수조 상등수 반송펌프2호	MCCP4P 250AF/175AT 소프트스타터(3￠380V 75KVA) 콘덴서:380V 25kVA CT:150/5A*3 15VA ZCT:200/1.5mA DIMI(GIMAC-Ⅰ) MPR(IMC-Ⅲ)	대원 계전	2012.9	회수펌프 2호		오니 처리장	양호
LV-2	회수조 상등수 반송펌프3호	MCCP4P 250AF/175AT 소프트스타터(3￠380V 75KVA) 콘덴서:380V 25kVA CT:150/5A*3 15VA ZCT:200/1.5mA DIMI(GIMAC-Ⅰ) MPR(IMC-Ⅲ)	대원 계전	2012.9	회수펌프 3호		오니처리장	양호
LV-M	ACB NO1	ACB:600V, 1600AF 50KA W/OCR, OCGR PT:380/√3 190/√3, 17VA*2 CT:1200/5A*3 15VA DIMC(GIMAC-Ⅱ) 콘덴서 : 3￠380V 30KVA SPD:3￠4W 120KA	대원 계전	2012.9	저압반		오니처리장	양호
	ACB NO2	ACB:600V, 1600AF W/OCR, OCGR PT:380/√3 190/√3, 17VA*2 CT:1200/5A*3 15VA DIMCDIMC(GIMAC-Ⅱ) 콘덴서 : 3￠380V 30KVA SPD:3￠4W 120KA	대원 계전	2012.9	저압반		오니처리장	양호

설비 구분	설비명	주요설비 및 규격	제작사	설치 년도	용 도	설치 장소	상 태
송수실 고도처리 송전반 HV-AM	중계펌프장 VCB NO1 보호계전기	VCB: 7.2kV/630A, 20kA CT: 300/5*3, 40VA GPT:6600/√3/110/√3 190/3 GIPAM2000	KD POWER	2014 12	고장전류 부하전류 차단	송수실	양호
송수실 고도처리 송전반 HV-AM-1	중계펌프장 VCB NO1 보호계전기	VCB: 7.2kV/630A, 20kA CT: 300/5*3, 40VA GPT:6600/√3/110/√3 190/3 GIPAM2000	KD POWER	2014 12	고장전류 부하전류 차단	송수실	양호
중계펌프장 HV-AL1	VCB NO1	VCB: 7.2kV/630A, 20kA CT: 300/5*3, 40VA GPT:6600/√3/110/√3 190/3 GIPAM2200 S.A: 7200/5kA	KD POWER	2014 12	고장전류 차단	중계 펌프장	양호
중계펌프장 HV-AL2	VCB NO2	VCB: 7.2kV/630A, 20kA CT: 300/5*3, 40VA GPT:6600/√3/110/√3 190/3 GIPAM2200 S.A: 7200/5kA	KD POWER	2014 12	고장전류 차단	중계 펌프장	양호
HV-TM1	VCB NO1	VCB: 7.2kV/630A, 20kA CT: 200/5*3, 40VA GIPAM2200 S.A:7200/5kA	KD POWER	2014 12	6,6KV TR 수전반	중계 펌프장	양호
HV-TM2	VCB NO2	VCB: 7.2kV/630A, 20kA CT: 200/5*3, 40VA GIPAM2200 S.A:7200/5kA	KD POWER	2014 12	6,6KV TR 수전반	중계 펌프장	양호
HV-A4 TIE	TIE VCB 판넬(6.6kV)	VCB: 7.2kV/630A, 20kA GIPAM2200	KD POWER	2014 12		중계 펌프장	양호
배전반 HV-A1	중계펌프 기동반 1호 진공차단기 진공접촉기 콘덴서 보호계전기	VCB: 7.2kV/630A, 20kA VCS: 7.2kV/200A 직렬리액터: 1.8kVA 기동리액터: 294kVA 콘덴서: 30kVA CT: 50/5*3, 40VA GIPAM2200 S.A: 7200/5kA	KD POWER	2014 12	중계 펌프	중계 펌프장	양호

설비 구분	설비명	주요설비 및 규격	제작사	설치 년도	용 도	설치 장소	상 태
배전반 HV-A2	중계펌프 기동반 2호 진공차단기 진공접촉기 콘덴서 보호계전기	VCB: 7.2kV/630A, 20kA VCS: 7.2kV/200A 직렬리액터: 3kVA 기동리액터: 548kVA 콘덴서: 50kVA CT: 75/5*3, 40VA GIPAM2200 S.A: 7200/5kA	KD POWER	2014 12	중계 펌프	중계 펌프장	양호
배전반 HV-A3	송수펌프 기동반 3호 진공차단기 진공접촉기 콘덴서 보호계전기	VCB: 7.2kV/630A, 20kA VCS: 7.2kV/200A 직렬리액터: 3kVA 기동리액터: 548kVA 콘덴서: 50kVA CT: 75/5*3, 40VA GIPAM2200 S.A: 7200/5kA	KD POWER	2014 12	중계 펌프	중계 펌프장	양호
배전반 HV-A5	송수펌프 기동반 4호 진공차단기 진공접촉기 콘덴서 보호계전기	VCB: 7.2kV/630A, 20kA VCS: 7.2kV/200A 직렬리액터: 3kVA 기동리액터: 548kVA 콘덴서: 50kVA CT: 75/5*3, 40VA GIPAM2200 S.A: 7200/5kA	KD POWER	2014 12	중계 펌프	중계 펌프장	양호
배전반 HV-A6	송수펌프 기동반 5호 진공차단기 진공접촉기 콘덴서 보호계전기	VCB: 7.2kV/630A, 20kA VCS: 7.2kV/200A 직렬리액터: 3kVA 기동리액터: 548kVA 콘덴서: 50kVA CT: 75/5*3, 40VA GIPAM2200 S.A: 7200/5kA	KD POWER	2014 12	중계 펌프	중계 펌프장	양호
배전반 HV-A7	송수펌프 기동반 6호 진공차단기 진공접촉기 콘덴서 보호계전기	VCB: 7.2kV/630A, 20kA VCS: 7.2kV/200A 직렬리액터: 1.8kVA 기동리액터: 294kVA 콘덴서: 30kVA CT: 50/5*3, 40VA GIPAM2200 S.A: 7200/5kA	KD POWER	2014 12	중계 펌프	중계 펌프장	양호
배전반 LV-A1	ACB NO1	ACB:600V, 3200AF 85KA W/OCR, OCGR PT:380/√3 190/√3, 50VA*3 CT:3000/5A*3 15VA DIMC(GIMAC-Ⅱ) 콘덴서 : 3￠380V 30KVA SPD:3￠4W 70KA	KD POWER	2014 12	저압반	중계 펌프장	양호
배전반 LV-A1	ACB NO2	ACB:600V, 3200AF 85KA W/OCR, OCGR PT:380/√3 190/√3, 50VA*3 CT:3000/5A*3 15VA DIMC(GIMAC-Ⅱ) 콘덴서 : 3￠380V 30KVA SPD:3￠4W 70KA	KD POWER	2014 12	저압반	중계 펌프장	양호
배전반 LV-A6	ACB TIE	ACB:600V, 3200AF 85KA DIMC(GIMAC-Ⅱ)	KD POWER	2014 12		중계 펌프장	양호

❍ 전기설비 현황 (발전기․정류기․MCC반)

◆ 비상용 발전기
구분	기기	방식	전압		주파수	용량		기동방법	냉각방식		제작사
발전기1	디젤엔진	3∅4W	380/220		60㎐	260kW		자,수동 겸용	자력통풍형		두산
발전기2	디젤엔진	3∅4W	380/220		60㎐	360KW		자,수동 겸용	공랭식		KD POWER
◆ 정류기
구분		송수펌프실		2여과지			오니처리장			중계펌프장
축전지정격 용량(AH)		120		65			100			65
축전지전압 (V/cell)		2/55		12/9			12/9			12/9
축전지종류		연축전지 (장수명 무보수밀폐형)		연축전지 (장수명 무보수밀폐형)			연축전지 (장수명 무보수밀폐형)			연축전지 (장수명 무보수밀폐형)
충전방식		부동충전		부동충전			부동충전			부동충전
충전장치 용량(A)		50		30			40			30
용도		MainVCB, VCB,전등		MainVCB, VCB,ACB,전등			VCB,ACB, 전등			MainVCB, VCB,ACB,전등
◆ MCC반
구 분		MCC-NO			MCC 부하개소			비 고
송수실		MCC-1			배수펌프외 69
관리본관		MCC-2			냉각수펌프외 102
2계열		MCC-3			역세브로와외 26
약품실		MCC-5			활성탄투입기외 28
염소실		MCC-6			염소기화기외 16
오니처리장		MCC-7			배니지 이송펌프외59
배수정		MCC-8			수중모타외 10
중계펌프장		MCC-9			흡수정전동밸브외150

❍ 전기설비 단선 결선도

유량계 자체 비교측정결과 보고

‘유량계 유지관리 계획’에 의거 취․송수유량계에 대한 자체 점검 및

비교측정 결과 보고임.

❍ 개 요

○ 일  시 : 2017. 1. 1 ~ 12. 30

○ 대  상 : 송수(대현산, 와우산)유량계

취수(구,신취수)유량계

○ 측정자 : 송용배, 조형섭

○ 기준유량계 : 휴대용 초음파유량계(SYSTEM 1010)

❍ 비교측정 내용

유량 계명	구경 (mm)	측정일시	기준 유량계 (천톤)		사용 유량계 (천톤)		오 차
			지침	유량	지침	유량	유량	비율 (%)
와우산	1650
대현산	2200
구취수	2200
신취수	2200

❍  검토의견

❍  측정결과 : 보고서 작성

❍ 월간 교육 Check List

우리 아리수정수센터 전기안전관리 규정 제4장 제16~17조에 의거 정수장 00월 전기안전관리교육을 실시하고 그 결과을 아래와 같이 보고 합니다.
교육구분	1. 채용시 교육 2. 정기 교육 3. 특별 교육 4. 작업내용 변경시 교육 5. 감독자 교육
교육기간	2017.
교육인원	근 무 자 수			교육인원			교 육
	총 근무자수			명			교육참석자 : 명
	교육대상 근무자수			명
	교육생략 근무자수			명
	교육실시 근무자수			명
교육내용	과 목		교육 방법			교육내용의 개요			교육 시간	사용교재
교육실시 담 당 자	직 명				성 명			교 육 장 소
	지방전기장				송 용 배			사이버
	의견

❍ 전기설비 점검표(Check List)

전기설비 점검표
○ 시 설 명 : ○ 점검등급 : ( ) 점검 ○ 점 검 자 :
설비명	점 검 항 목	점 검 구 분		점 검 결 과			비 고
		일상	상세	양호	주의	고장
특고압 수전반	ALTS 및 LBS 상태		○	∨
	케이블 접속 및 CH 상태		○	∨
	PF & PT 상태		○	∨
	22.9KV MAIN VCB 및 TIE VCB 동작상태		○	∨
	BUS BAR 연결 및 열화상태		○	∨
	보호계전기(GIPAM) 동작상태	○
변압기	변압기 절연유 상태 및 온도	○					변압기 온도 : ℃
	절연유 누유 여부	○
	변압기 이상음 및 냄새 상태	○
	1,2차 붓싱, 케이블 및 CH 접속 상태		○	∨
	흡습호흡기 변색 상태		○	∨
고 압 수전반	각종 표시등 및 지시계 작동상태	○
	6.6KV MAIN VCB 및 TIE VCB 동작상태		○	∨
	보호계전기(GIPAM) 동작상태		○	∨
	BUS BAR 연결 및 열화상태		○	∨
고 압 모 타 기동반	각종 표시등 및 지시계 작동상태	○
	VCB 동작상태		○	∨
	보호계전기 동작상태		○	∨
	BUS BAR 연결 및 열화상태		○	∨
	시퀸스 동작상태		○	∨
	리액터 및 콘덴서 상태		○	∨
저 압 변압기	변압기 온도	○					변압기 온도 : ℃
	1, 2차 케이블 접속상태		○	∨
	변압기 이상음 및 냄새 상태	○
저압반	정류기 및 UPS 운전상태		○	∨
	정류기 및 UPS 축전지 전압 상태		○	∨
저압 모터 펌프	MCC 판넬 각종 표시등 및 계기상태	○
	모타 운전 소음 상태	○
	모타 케이블 접속단자이완 및 열화상태		○	∨
기타	현장 조작반 표시등 및 지시계기 상태	○
	피뢰설비 및 접지 상태		○	∨
	배수펌프 동작 및 파손유무		○	∨
	유량계, 수위계 정상작동 및 파손유무		○	∨

❍ 발전기 주간 점검일지(Check List)

2017년 월 일 요일
설치장소	정격용량	설치년도	전압		전류		형식
관리본동	260kW	2006/8	380V/220V		494A		DOOSAN P126TI
점검기기명	점 검 항 목		점 검 결 과				비 고
발전기	* 엔진오일 변색유무		양 호				발전기 실제운전 시간 (배율1/10) 32.1 → 32.4시간
	* 냉각수 충만상태		〃
	* 연료 충만상태		〃
	* 발전기 청소상태		〃
	* 배선점검 및 MCCB점검		〃
	* 기동용BATTERY 이상유무		〃
	* 각종 지시 계기 점검 (A,V,HZ,VS,AS)		380V A 60HZ 1800 RPM
	* 운전시간(시험운전)		10시 00분 - 10시 20분
	* 무부하 연료소비량(2L/10분) * 부하연료소비량(11L/10분)		현재보유량	사용량		잔량
			257	5		252
축전지	* BATTERY전압, 정류기전류		양 호
	* AC출력전압 및 전류		〃
	* 판넬내부 휀 동작상태		〃
	* BATTERY 전해액 누유 및 단자부식상태		〃
ATS with ACBs	* 절체스위치 크립변색유무		양 호
	* 연동타이머와 전자접촉기 접촉상태		〃
기타점검 요망사항	* 발전기 시운전 결과 : 상태양호함

❍수․배전반 월간 점검 및 측정 (Check List)

분야별 세부점검 결과
변전설비
구분	점 검 내 용	기 기 명		단자 (℃)			점검결과 및 조치사항	비 고
				R	S	T
변전설비	- 외관상태 이상 유무 - 외함, 방열기 부식 및 누유 여부 - 붓싱 균열, 오손여부 - 이상음, 냄새 발생 유무 - 외함 접지선 배선 및 체결상태 이상 유무 - 온도계, 감시장치 이상 유무 - 절연유색상, 호흡기 이상 유무 - 1,2차 주회로 접속부 볼트 조임상태 양부 -주회로 충전부 온도측정 -예비변압기 절연저항 측정(상간, 대지간)	정수Main TR 22.9kV/6.6kV 12000kVA.NO1	1차
			2차
		정수Main TR 22.9kV/6.6kV 12000kVA.NO2	1차
			2차
		정수동력 TR 6.6kV/380V 750kVA NO1	1차
			2차
		정수동력 TR 6.6kV/380V 750kVA NO2	1차
			2차
		2여과지 TR 6.6kV/380V 1500kVANO1	1차
			2차
		2여과지 TR 6.6kV/380V 1500kVA NO2	1차
			2차
		중계펌프장 TR 6.6kV/380V 1500kVA NO1	1차
			2차
		중계펌프장 TR 6.6kV/380V 1500kVA NO2	1차
			2차
		오니처리장 TR 6.6kV/380V 500kVA NO1	1차
			2차
		오니처리장 TR 6.6kV/380V 500kVA NO2	1차
			2차

특 고압 및 고압 수전설비
구분	점 검 내 용	기 기 명		단자 (℃)			점검결과 및 조치사항	비 고
				R	S	T
일반	- 인입 패트 S/W	외함
	- ALTS GAS압,밧테리상태 - LAMP상태	ALTS P,Q,N상태	1차
			2차
큐비클	- 외함 변색, 부식여부 - 고정용 볼트 너트 이완 및 부식여부 - 후레임, 지지물 이상 유.무 - 먼지 흡착 등 청결상태 - 쥐 등 소동물 칩입 위험 및 서식 유무 - 접지 모선 접속 상태 - 접지단자함 종별 저항측정	LBS 1	1차
			2차
		LBS 2	1차
			2차
		LBS 3	1차
주모선	- 지지애자 파손, 이완 유무 - 부스바 접속부 과열, 이완, 변형 및 절연재 변색 유무 - 조영재 및 타 선로와의 이격거리 이상 유무 - 특고압케이블 터미널헤드 이상 유무
			2차
		MOF 1	1차
			2차
		MOF 2	1차
개폐기 및 차단기류	- 외관 및 청결상태 - 고정 및 인출상태 - On/Off 동작상태 (운휴설비-현장/원격) - 제어기능 동작상태 (운전설비 포함-현장/원격) - 주회로 단자볼트 조임상태 - 주회로 접촉부 열화 여부 - 이상음 및 냄새 유무 - 표시등, 동작회수 현시양부 - 가스, 공기압력 이상 유무 - 기기류, 조작기 접지상태 - 예비차단기 절연저항 측정		2차
		정 수 용 P T 1	1차
			2차
		정 수 용 P T 2	1차
			2차
		22.9kV Main VCB반 1	1차
			2차
		22.9kV TR VCB반 1	1차
보호기기류	- 각종 기기 외관상태 - 절연물 균열, 파손, 오손여부 - 각종 보호계전기 정정탭 이상 유.무 - 변성기류 고정 취부상태 - 제어배선 덕트 및 배선상태 - 계측기 동작상태 - 접지선 체결상태 - 제어전원용 휴즈, 차단기 이상 유무 - 각종 표시램프 현시상태 - 각종 릴레이 이상 유무		2차
		22.9kV TIE VCB반	1차
			2차
		22.9kV Main VCB반 2	1차
			2차
		22.9kV TR VCB반 2	1차
			2차

고압 배전반
구분	점 검 내 용	기기명 (HP)		V C B ( ℃ )			V C S ( ℃ )			직 렬 리 액 터(℃)			콘 덴 서	단로기	점검결과 및 조치사항	비고
				R	S	T	R	S	T	R	S	T
큐비클	-외함 변색, 부식여부 -고정용 볼트넛트 이완 및 부식여부 -후레임, 지지물이상 유무 -먼지 흡착 등 청결상태 -쥐 등 소동물 칩입 위험 및 서식 유무 -접지 모선 접속 상태 -접지단자함 종별 저항 측정	고압 Main VCB1	1차
			2차
		고압 TIE VCB	1차
			2차
		고압 Main VCB2	1차
			2차
		900hp 1호	1차
			2차
주모선	-지지애자 파손,이완 유무 -부스바 접속부 과열, 이완, 변형 및 절연재 변색 유무 -조영재 및 타 선로와의 이격거리 이상 유무 -특고압케이블 터미널헤드 이상 유무	900hp 2호	1차
			2차
		1700hp 3호	1차
			2차
		1700hp 4호	1차
			2차
		1700hp 5호	1차
			2차
개폐기및차단기류	-외관 및 청결상태 -고정 및 인출상태 -On/Off 동작상태 (운휴설비-현장/원격) -제어기능 동작상태 (운전설비 포함-현장/원격) -주회로 단자볼트 조임상태 -주회로 접촉부 열화 여부 -이상음 및 냄새 유무 -표시등, 동작회수 현시양부 -가스, 공기압력이상 유무 -기기류, 조작기 접지상태 -예비차단기 절연저항 측정	1700hp 6호	1차
			2차
		1550hp 7호	1차
			2차
		1550hp 8호	1차
			2차
		1550hp 9호	1차
			2차
		1550hp 10호	1차
			2차
		760hp 11호	1차
			2차
보호기기류	-각종 기기 외관상태 -절연물 균열, 파손, 오손부 -각종 보호계전기 정정탭 이상 유무 -변성기류 고정 취부상태 -제어배선 덕트 및 배선 상태 -계측기 동작상태 -접지선 체결상태 -제어전원용 휴즈, 차단기 이상 유무 -각종 표시램프 현시상태 -각종 릴레이 이상 유무
		6.6kV/ 380V NO 1	1차
			2차
		6.6kV/ 380V NO 2	1차
			2차
		2 여과지 NO 1	1차
			2차
		2 여과지 NO 2	1차
			2차
		오니장 NO 1	1차
			2차
		오니장 NO 2
			1차
			2차

정수장 고,저압 전기설비(VCB, ACB반, MCC반, 정류기반)
구분	점 검 내 용	기기명	VCB( ℃ )				점검결과 및 조치사항	비고
외함	-외함 변색, 부식여부 -고정용 볼트넛트 이완 및 부식여부 -후레임, 지지물 이상 유무 -습기, 먼지 등 청결상태 -쥐 등 소동물 칩입 위험 및 서식 유무 -접지 모선 접속 상태 -접지 단자함 종별 저항 측정	중계펌프 NO 1	1차
			2차
		중계펌프 NO 2	1차
			2차
		GTR VCB 1	1차
			2차
		GTR VCB 2	1차
			2차
기기	-외관 및 청결상태 -고정, 인출상태 이상 유무 -On/Off 동작상태 (운휴설비-현장/원격) -원방감시제어기능동작상태 (운전설비 포함-현장~원격) -주회로 단자볼트 조임상태 -주회로 접촉부 열화 여부 -이상음 및 냄새 유무 -표시등, 동작회수기 현시 상태 양부 -보호계전기 정정치 이상 유무 -기기류, 조작기 접지상태 -예비기 절연저항 측정
		380V ACB NO 1
		380V ACB NO 2
		염소투입동 MCC반
		외곽 조명 MCC반
		약품투입동 MCC반
		관리본관 MCC반
배선	-지지애자 파손, 이완 여부 -부스바 접속부 과열, 이완, 변형 및 절연재 변색 유무 -압축단자 조임상태 양부 -압착단자 발열 및 단자카바 변색 여부 -배선의 손상, 변색 여부 -제어배선용 덕트상태 양부 -제어배선 정리상태 양부 -단자대 카바 이탈 여부 -접지선 배선상태 양부 -예비기용 전력케이블 절연 저항 측정(대지간)
		약품투입실 MCC반
		관리본관 MCC반
		염소 투입동
		AC220V/DC110V 송수실정류기반
		밧테리반 2V * 55개
충 전 기	-계기류 지시치 이상유무 -각종 표시램프 현시상태 이상 유무 -균등, 부동 절환장치 양부 -전압 조정기 이상 유무 -소음, 냄새 발생 유무
		AC220V/DC110V 2계열여과지 정류기반
		밧테리반 2V * 55개
		AC220V/DC110V 배출수처리장 정류기반
축 전 지	-외관 변형 및 청결상태 -전해액 누설 및 부족 여부 -단자 접속부 이완 여부 -단자 전압 측정
		밧테리반 12V * 9개
		AC220V/DC110V 중계펌프장 정류기반
		밧테리반 12V * 9개

송수펌프장, 중계펌프장 고압 전력설비
구분	점 검 내 용	기기명	모타						펌프		점검결과 및 조치내용	비고
			반 부하	케이블			권선온도	부하	부하	반 부하
				R	S	T
모 타	- 과부하 유무 - 베어링 과열 및 구리스 주입상태 - 이상소음, 진동 냄새여부 - 모타 권선온도 - 절연저항 상태 - 접지저항 상태 - 기타 상태	900HP 1호
		900HP 2호
		1700HP 3호
		1700HP 4호
		1700HP 5호
		1700HP 6호
		1550HP 7호
		1550HP 8호
		1550HP 9호
		1550HP 10호
		1550HP 11호
펌프	- 베어링 온도	중계펌프장 128HP 1호
		중계펌프장 240HP 2호
		중계펌프장 240HP 3호
		중계펌프장 240HP 4호
		중계펌프장 240HP 5호
		중계펌프장 128HP 6호

오니처리장 고,저압 수,배전설비
구분	점 검 내 용	기 기 명		단자(℃)			점검결과 및 조치사항 (℃)	비 고
				R	S	T
큐비클	-외함 변색, 부식여부 -고정용 볼트넛트 이완 및 부식여부 -후레임, 지지물 이상 유무 -먼지 흡착 등 청결상태 -쥐 등 소동물 칩입 위험 및 서식 유무 -접지 모선 접속 상태 -접지단자함 종별 저항측정	오니장 6.6kV Main VCB 1	1차
			2차
		오니장 6.6kV Main VCB 2	1차
			2차
		회수조 75HP NO 1	MCCB
주모선	-지지애자 파손, 이완 유무 -부스바 접속부 과열, 이완, 변형 및 절연재 변색 유무 -조영재 및 타 선로와의 이격거리 이상 유무 -특고압케이블 터미널헤드 이상 유무
			S,F
		회수조 75HP NO 2	MCCB
			S,F
		회수조 75HP NO 3	MCCB
개폐기 및 차단기류	-외관 및 청결상태 -고정 및 인출상태 -On/Off 동작상태 (운휴설비-현장/원격) -제어기능 동작상태 (운전설비 포함-현장/원격) -주회로 단자볼트 조임상태 -주회로 접촉부 열화 여부 -이상음 및 냄새 유무 -표시등,동작회수 현시양부 -가스, 공기압력 이상 유무 -기기류, 조작기 접지상태 -예비차단기 절연저항 측정
			S,F
		6.6kV/ 380-220V TR NO1	1차
			2차
		6.6kV/ 380-220V TR NO2	1차
			2차
		380V ACB NO 1	1차
			2차
보호기기류	-각종 기기 외관상태 -절연물 균열, 파손, 오손여부 -각종 보호계전기 정정탭 이상 유무 -변성기류 고정 취부상태 -제어배선 덕트 및 배선 상태 -계측기 동작상태 -접지선 체결상태 -제어전원용 휴즈, 차단기 이상 유무 -각종 표시램프 현시상태 -각종 릴레이 이상 유무
		380V ACB NO 2	1차
			2차
		MCC반	1차
			2차

2 계열여과지 고,저압 수,배전설비
구분	점 검 내 용	기 기 명		단자(℃)				점검결과 및 조치사항	비 고
				R	S	T	n
큐비클	-외함 변색, 부식여부 -고정용 볼트넛트 이완 및 부식여부 -후레임, 지지물 이상 유무 -먼지 흡착 등 청결상태 -쥐 등 소동물 칩입 위험 및 서식 유무 -접지 모선 접속 상태 -접지단자함 종별 저항측정	6.6kV VCB NO1	1차
			2차
		6.6kV VCB NO2	1차
			2차
주모선	-지지애자 파손, 이완 유무 -부스바 접속부 과열, 이완, 변형 및 절연재 변색 유무 -조영재 및 타 선로와의 이격거리 이상 유무 -특고압케이블 터미널헤드 이상 유무	380V ACB NO 1	1차
			2차
		380V ACB TIE	1차
개폐기 및 차단기류	-외관 및 청결상태 -고정 및 인출상태 -On/Off 동작상태 (운휴설비-현장/원격) -제어기능 동작상태 (운전설비 포함-현장/원격) -주회로 단자볼트 조임상태 -주회로 접촉부 열화 여부 -이상음 및 냄새 유무 -표시등, 동작회수 현시양부 -가스, 공기압력 이상 유무 -기기류, 조작기 접지상태 -예비차단기 절연저항 측정		2차
		380V ACB NO 2	1차
			2차
		380V ACB 3계열 NO 1	1차
			2차
보호기기류	-각종 기기 외관상태 -절연물 균열,파손,오손여부 -각종 보호계전기 정정탭 이상 유무 -변성기류 고정 취부상태 -제어배선 덕트 및 배선 상태 -계측기 동작상태 -접지선 체결상태 -제어전원용 휴즈, 차단기 이상 유무 -각종 표시램프 현시상태 -각종 릴레이 이상 유무	380V ACB 3계열 NO 2	1차
			2차

중계펌프장 고,저압 수,배전설비
구분	점 검 내 용	기기명 (HP)		V C B ( ℃ )			V C S ( ℃ )			직 렬 리 액 터(℃)			콘 덴 서	V C S	점검결과 및 조치사항	비고
				R	S	T	R	S	T	R	S	T
큐비클	-외함 변색, 부식여부 -고정용 볼트넛트 이완 및 부식여부 -후레임, 지지물이상 유무 -먼지 흡착 등 청결상태 -쥐 등 소동물 칩입 위험 및 서식 유무 -접지 모선 접속 상태 -접지단자함 종별 저항 측정	고압 Main VCB1	1차
			2차
		고압 TIE VCB	1차
			2차
		고압 Main VCB2	1차
			2차
		128hp 1호	1차
			2차
주모선	-지지애자 파손,이완 유무 -부스바 접속부 과열, 이완, 변형 및 절연재 변색 유무 -조영재 및 타 선로와의 이격거리 이상 유무 -특고압케이블 터미널헤드 이상 유무	240hp 2호	1차
			2차
		240hp 3호	1차
			2차
		240hp 4호	1차
			2차
		240hp 5호	1차
			2차
개폐기및차단기류	-외관 및 청결상태 -고정 및 인출상태 -On/Off 동작상태 (운휴설비-현장/원격) -제어기능 동작상태 (운전설비 포함-현장/원격) -주회로 단자볼트 조임상태 -주회로 접촉부 열화 여부 -이상음 및 냄새 유무 -표시등, 동작회수 현시양부 -가스, 공기압력이상 유무 -기기류, 조작기 접지상태 -예비차단기 절연저항 측정	128hp 6호	1차
			2차
		6.6kV/380v VCB NO 1	1차
			2차
		6.6kV/380v VCB NO 2	1차
			2차
		380V ACB NO 1	1차
			2차
		380V ACB TIE	1차
			2차
		380V ACB NO 2	1차
			2차
보호기기류	-각종 기기 외관상태 -절연물 균열, 파손, 오손부 -각종 보호계전기 정정탭 이상 유무 -변성기류 고정 취부상태 -제어배선 덕트 및 배선 상태 -계측기 동작상태 -접지선 체결상태	380V ACB 오존접촉지	1차
			2차
		380V ACB 한전/발전	1차
			2차

❍고․저압모타 절연저항 측정(Check List)

고압 모터펌프 회전기기 절연저항 측정 계기명:YOCOGAWA 2000V/5000㏁ 측정일: 2017년 월 일
번호	기기명	대지절연(㏁)			상간절연(㏁)			기준(㏁)	결과	비고
		A상	B상	C상	A-B	B-C	C-A
1	모터펌프1
2	모터펌프2
3	모터펌프3호
4	모터펌프4호
5	모터펌프5호
6	모터펌프6호
7	모터펌프7호
8	모터펌프8호
9	모터펌프9호
10	모터펌프10호
11	모터펌프11호
12	중계모터펌프1호
13	중계모터펌프2호
14	중계모터펌프3호
15	중계모터펌프4호
16	중계모터펌프5호
17	중계모터펌프6호
18
19
20

저압 회전기기 절연저항 측정 계기명:MULTI(MIS-30) 500V/1000㏁ 측정일: 2017년 월 일
번호	기기명	대지절연(㏁)			상간절연(㏁)			기준(㏁)	결과	비고
		A상	B상	C상	A-B	B-C	C-A
1	오니장 방류수 1호
2	오니장 방류수 2호
3	오니장 방류수 3호
4	회수조상등수 반송 1호
5	회수조상등수 반송 2호
6	회수조상등수 반송 3호
7	회수조상등수 반송 4호
8	회수조스러지 이송 1호
9	회수조스러지 이송 2호
10	회수조스러지 이송 3호
11	회수조스러지 이송 4호
12	배니지 이송 1호
13	배니지 이송 2호
14	배니지 이송 3호
15	1차농축조 이송 1호
16	1차농축조 이송 2호
17	1차농축조 이송 3호
18	2,3계열 역세 1호
19	2,3계열 역세 2호
20	2,3계열 역세 3호

저압 회전기기 절연저항 측정 계기명:MIS-3D 500V/1000㏁ 측정일: 2017년 월 일
번호	기기명	대지절연(㏁)			상간절연(㏁)			기준(㏁)	결과	비고
		A상	B상	C상	A-B	B-C	C-A
21	2여과지 역세브로아 1호
22	2여과지 역세브로아 2호
23	2여과지 역세브로아 3호
24	3여과지 역세브로아 1호
25	3여과지 역세브로아 2호
26	3여과지 역세브로아 3호
27	송수모타 대현산 메인
28	송수모타 와우산 메인
29	1정수지 유입 전동밸브 1호
30	1정수지 유입 전동밸브 2호
31	1정수지 유출 전동밸브 1호
32	1정수지 유출 전동밸브 2호
33	2정수지 유입 전동밸브
34	3정수지 유입 전동밸브
35	송수실 배수모타 1호
36	송수실 배수모타 2호
37	2침전지 샘플링 모타 2
38	3침전지 샘플링 모타 2
39	2여과지 샘플링 모타
40	3여과지 샘플링 모타

저압 회전기기 절연저항 측정 계기명:MIS-3D 500V/1000㏁ 측정일: 2017년 월 일
번호	기기명	대지절연(㏁)			상간절연(㏁)			기준(㏁)	결과	비고
		A상	B상	C상	A-B	B-C	C-A
41	송수실 전동밸브 1
42	송수실 전동밸브 2
43	송수실 전동밸브 3
44	송수실 전동밸브 4
45	송수실 전동밸브 5
46	송수실 전동밸브 6
47	송수실 전동밸브 7
48	송수실 전동밸브 8
49	송수실 전동밸브 9
50	송수실 전동밸브 10
51	송수실 전동밸브 11
52	송수실 전동밸브 7
53	2배수정 배수펌프 1호
54	2배수정 배수펌프 2호
55	2배수정 배수펌프 3호
56	오니처리장 배수펌프 1호
57	오니처리장 배수펌프 2호
58	본관 냉각수 펌프 1호
59	본관 냉각수 펌프 2호
60	냉온수 펌프 1호

저압 회전기기 절연저항 측정 계기명:MIS-3D 500V/1000㏁ 측정일: 2017년 월 일
번호	기기명	대지절연(㏁)			상간절연(㏁)			기준(㏁)	결과	비고
		A상	B상	C상	A-B	B-C	C-A
61	냉온수 펌프 2호
62	오수펌프 1호
63	오수펌프 2호
64	옥내 소화전 주펌프
65	옥내 소화전 보조펌프
66	냉난방 겸용 배기휀
67	공조 급기휀
68	냉각탑 송풍기
69	본관 배수펌프 1호
70	본관 배수펌프 2호
71	주방 배기휀
72	전기실 급기휀
73	발전기실 급기휀
74	기계실 배기휀
75	냉 온수기
76	1층 휀코일
77
78
79
80

❍ 저압기기, 누설전류 측정(Check List)

저압기기 누설전류 측정 계기명 : 멀티M-140 시설명 : 송 수 실 측정일:2017년 월 일
번호	기기명	누설전류(mA)	비고	번호	기기명	누설전류(mA)	비고
1	후문 공익초소			21
2	테니스장			22
3	공동구 조명			23
4	펌프실 작업용			24
5	수충격 방지장치			25
6	콘테이너 장전거 동아리			26
7	송수실 조명판넬			27
8	특고압 변압기			28
9	1정수지 유출수위계			29
10	후문			30
11	2정수지 샘플링펌프			31
12	3정수지 샘플링펌프			32
13	크레인			33
14	송수실 UPS			34
15	전기실 환풍기			35
16	공동구 배수펌프			36
17	구내용수 유량계			37
18				38
19				39
20				40

저압기기 누설전류 측정 계기명 : 멀티M-140 시설명 : 염 소 실 측정일:2017년 월 일
번호	기기명	누설전류 (mA)	비고	번호	기기명	누설전류 (mA)	비고
1	1층 조작실 급기휀			21	배수펌프 3-1
2	1층 조작실 배기휀			22	배수펌프 3-2
3	저장실 온풍기-1A			23
4	저장실 온풍기-1B			24
5	전등 분전반			25
6	호이스트			26
7	제어실 항온 항습기(실외기)			27
8	제어실 항온 항습기(실외기)			28
9	중화기실 UPS 메인			29
10	유지관리용 분전반 2A			30
11	유지관리용 분전반 2B			31
12	유지관리용 분전반 2C			32
13	전등 분전반			33
14	배수정 제어반			34
15	약품투입동 비상전원			35
16	신설 공동구 배수펌프			36
17	신설 공동구 배수펌프			37
18	PDP			38
19	약품실 응집제			39
20	염소 주입설비 제어반			40

저압기기 누설전류 측정 계기명 : 멀티M-140 시설명 : 약 품 실 측정일:2017년 월 일
번호	기기명	누설전류 (mA)	비고	번호	기기명	누설전류 (mA)	비고
1	가성소사 희석조 교반기			21	CAST –V2 B
2	패키지 에어컨			22	혼화조 샘플링 펌프 C
3	급기휀			23	혼화조 샘플링 펌프 D
4	배기휀			24	혼화조 샘플링 펌프 E
5	2계열 AVR			25	혼화조 샘플링 펌프 F
6	3계열 AVR			26	혼화조 샘플링 펌프 G
7	전염소 급속분사 교반기			27	공동구 배수펌프 B
8	원액이송펌프(가성소다1)			28	공동구 배수펌프(1-2)
9	원액이송펌프(가성소다2)			29	PDP 전원
10	PACL,PASS 제어반			30	공동구 배수펌프(1-1)
11	가성소다 제어반			31	1B 메인
12	응집보조제 제어반			32	공동구 배수펌프(3계열)
13	유지관리용 호이스트			33	공동구 배수펌프(2계열)
14	전등 분전반(L1-1)			34	UPS -1B
15	전등 분전반(L1-2)			35
16	유지괸리용 분전반A			36
17	1층 임시동력,외등			37
18	유지관리용 분전반B			38
19	신취수 샘플링 펌프			39
20	CAST –V2 A			40

저압기기 누설전류 측정 계기명 : 멀티M-140 시설명 : 2계열 측정일:2017년 월 일
번호	기기명	누설전류 (mA)	비고	번호	기기명	누설전류 (mA)	비고
1	2계열 침전지 응집기 1			21	3계열 침전지 응집기 1
2	2계열 침전지 응집기 2			22	3계열 침전지 응집기 2
3	2계열 침전지 응집기 3			23	3계열 침전지 응집기 3
4	배수펌프			24	3계열 침전수 샘플링펌프1
5	2계열 여과지별 전동밸브			25	3계열고온용에어드라이어
6	2계열 침전수 샘플링펌프			26	3계열 중염소 투입기
7	2계열 교반기			27	3여과수 샘플링 펌프
8	2계열 여과지 샘플링펌프			28	3계열 청소용 펌프
9	2계열 청소용 펌프			29	3계열 교반기
10	전기실 조명			30	조명
11	2계열고온용에어드라이어			31	드레인 펌프 제어반
12	2계열 워터챔프 조작전원			32	아리수 전광판
13	호이스트			33	전기실 환풍기
14	공동구 입구 전등			34	역세펌프실 조명(메탈램프)
15	2,3여과지,관람실 배기휀			35	3계열 여과지별 전동밸브
16	2,3계열 역세펌프 전동밸브			36	변압기 전원
17	2계열 Air Compressor			37	공동구 조명
18	3계열 Air Compressor			38	3계열 침전지 스크린
19	중염소 펌프			39	3계열 워터챔프 조작전원
20				40

저압기기 누설전류 측정 계기명 : 멀티M-140 시설명 : 오니처리장 측정일:2017년 월 일
번호	기기명	누설전류 (mA)	비고	번호	기기명	누설전류 (mA)	비고
1	탈수기 슬러지 이송펌프1			21	오니처리수 샘플링 펌프2
2	탈수기 슬러지 이송펌프2			22	1차농축스러지이송펌프 1
3	조명			23	1차농축스러지이송펌프 2
4	슬러지 케이크 이송펌프			24	1차농축스러지이송펌프 3
5	케이크 호파			25	배니지스러지이송펌프 2
6	온풍기			26	1차 농축조 1호
7	오수펌프			27	1차 농축조 2호
8	전기실 에어콘			28	2차 농축조 1호
9	대기실			29	2차 농축조 2호
10	배전반			30
11	성동구 물취수함			31
12	실험실계측기			32
13	폴리머			33
14	5톤 호이스트			34
15	에어 콤프레샤 1			35
16	에어 콤프레샤 2			36
17	탈수기 1			37
18	스러지 저류조 1			38
19	스러지 저류조 2			39
20	오니처리수 샘플링 펌프1			40

❍ 진동․소음 측정(Check List)

정수장 기기 및 시설 및 진동․소음 측정결과 측정기 : 진동(VM-63A), 소음(NL-20) 시설명 : 송수실 측정일자 : 2017년 월 일
기기명	진동(rms)						소음(db)			비고
	기준치	측정치				결과	기준치	측정치	결과
			가속도 m/s2	속도 mm/s	변위 mm
송수1호모타	속도기준치 (mm/s) 1.8이하: 양호 1.8~4.5: 운전가능 4.5이상: 불량 변위기준치 0.016이하: 양호 0.016~0.04: 운전가능 0.04~0.1: 불량	Hi					공장지역생활 소음기준 주간 : 75 야간 : 55 주거지역 : 65 상업지역 : 70 수면장애 : 60 인체저항 : 90
		Lo
송수1호펌프		Hi
		Lo
송수3호모타		Hi
		Lo
송수3호펌프		Hi
		Lo
송수6호모타		Hi
		Lo
송수6호펌프		Hi
		Lo
송수10호모타		Hi
		Lo
송수10호펌프		Hi
		Lo
송수11호모타		Hi
		Lo
송수11호펌프		Hi
		Lo
수전반실		Hi
		Lo
변압기실		Hi
		Lo
기계실벽		Hi
		Lo
배전반실		Hi
		Lo

정수장 기기 및 시설 및 진동․소음 측정결과 측정기 : 진동(VM-63A). 소음(NL-20) 시설명 : 배출수처리장 측정일자 : 2017년 월 일
기기명	진동(rms)						소음(db)			비고
	기준치	측정치				결과	기준치	측정치	결과
			가속도 m/s2	속도 mm/s	변위 mm
회수조 펌프1호	속도기준치 (mm/s) 1.8이하:양호 1.8~4.5: 운전가능 4.5이상: 불량 변위기준치 0.016이하:양호 0.016~0.04: 운전가능 0.04~0.1:불량	Hi					공장지역생활 소음기준 주간 : 75 야간 : 55 주거지역 : 65 상업지역 : 70 수면장애 : 60 인체저항 : 90
		Lo
지하실		Hi
		Lo
탈수기실		Hi
		Lo
감시실		Hi
		Lo
배전반		Hi
		Lo
2,3여과지 및 본관사무실, 약품실
브로와실	속도기준치 (mm/s) 1.8이하:양호 1.8~4.5: 운전가능 4.5이상:불량 변위기준치 0.016이하:양호 0.016~0.04: 운전가능 0.04~0.1:불량	Hi					공장지역생활 소음기준 주간 : 75 야간 : 55 주거지역 : 65 상업지역 : 70 수면장애 : 60 인체저항 : 90
		Lo
펌프실		Hi
		Lo
2계열 여과지		Hi
		Lo
3계열 여과지		Hi
		Lo
배전반실		Hi
		Lo
약품실 대기실		Hi
		Lo
1층약품투입구		Hi
		Lo
2층활성탄실		Hi
		Lo
본관 사무실		Hi
		Lo
행정 관리팀		Hi
		Lo
제어실		Hi
		Lo
실험실		Hi
		Lo

❍ 접지저항 측정 (Check List)

접 지 저 항 측 정 기 록 표 측정기 : BN-304 측정날자 : 2017년 월 일
시설명	접지명칭	표준치(Ω)	측정치(Ω)		결 과	비 고
송수실	특고압	10
송수실	고압	10
송수실	저압	100
송수실	GTR	10
송수실	피뢰침 1	10
송수실	피뢰침 2	10
본관	피뢰침	10
본관	MCC반	100
2,3계열	피뢰침 1	10
2,3계열	피뢰침 2	10
오니처리장	고압반	10
오니처리장	MCC반	100
오니처리장	피뢰침	10
약품실	피뢰침	10
약품실	MCC반	100
약품저장탱크	피뢰침	10
염소실	피뢰침	10
염소실	MCC반	100
2배수정	배전반	100
약품실	활성탄저장시설	10
약품실	활성탄저장시설	10
유량계실	분전반	10

❍ 사업소내 가로등 접지저항 측정(Check List)

순번	장소	측정치 (Ω)	기준치 (Ω)	판정결과	순번	장소	측정치 (Ω)	기준치 (Ω)	판정 결과
1	정문 앞		100		22
2	3여과지 앞		100		23
3	식당앞		100		24
4	본관 앞		100		25
5	주차장		100		26
6	3정수지 앞		100		27
7	박물관 정문앞		100		28
8	3침전지 코너		100		29
9	3침전지 뒤		100		30
10	3여과지 뒤 코너		100		31
11	3침전지 뒤 중간		100		32
12	3침전지 코너		100		33
13	3침전지 중간		100		34
14	안전관리실 앞		100		35
15					36
16					37
17					38
18					39
19					40
20					41
21					42

측정기 : BN-304

측정날자 : 2017년  월

❍ 콘덴서 정전용량 측정(Check List)

측정기 : TES-1500                                                                                          측정날자 : 2017년  월

장소	모타 (HP)	선간	분해전					분해후				용량	기준치	판정
			2000㎊	200㎋	20㎋	2㎌	20㎌	200㎋	2㎌	20㎌	200㎌
송수실	1호 (900)	R-S										200 kVA	5.6 ㎌
		R-T
		S-T
	2호 (900)	R-S										200 kVA	5.6 ㎌
		R-T
		S-T
	3호 (1700)	R-S										300, 50 kVA	9.75㎌
		R-T
		S-T
	4호 (1700)	R-S										300, 50 kVA	9.75㎌
		R-T
		S-T
	5호 (1700)	R-S										350 kVA	9.75 ㎌
		R-T
		S-T
	6호 (1700)	R-S										300, 25 kVA	9.05 ㎌
		R-T
		S-T
	7호 (1550)	R-S										300 kVA	8.35㎌
		R-T
		S-T
	8호 (1550)	R-S										300 kVA	8.35㎌
		R-T
		S-T

장소	모타 (HP)	선간	분해 전					분해 후				용량	기준치	판정
			2000㎊	200㎋	20㎋	2㎌	20㎌	200㎋	2㎌	20㎌	200㎌
송수실	9호 (1550)	R-S										300 kVA	8.35㎌
		R-T
		S-T
	10호 (1550)	R-S										300 kVA	8.35㎌
		R-T
		S-T
	11호 (760)	R-S										200 kVA	5.6 ㎌
		R-T
		S-T

(측정치오차: +10%, -5%내)

❍ 전기방식(외부전원식) 점검 및 측정

측정날자 : 2017년  월

번호	설치위치	점검결과	조치내용	비고
1	송수실 앞
2	배출수처리장 내
3	약품동 옆