전기실 특고압반 조달구매 제작도서 승인조건

1) 주요기기 제조사 변경

품명	규격	제조사
		기존	변경
특고PT	MOLD TYPE 22.9kV/[eqn: sqrt {3}]/190/[eqn: sqrt {3}]	씨티이텍	경보전기
특고CT	MOLD TYPE 25.8kV 400/5A 40VA 12.5kA n>10	씨티이텍	경보전기
LA	18kV 5kA	비츠로테크	기성중전기
SA	18kV 5kA	비츠로테크	비츠로이엠

2) 계전기 규격 변경

품명	규격		제조사
	기존	변경
디지털복합계전기	GIPAM-115FI	GIPAM-2000FI	LS산전

3) 판넬

구분	변경 전	변경 후
명판	아크릴 백색바탕 흑색문자 5t×315mm×63mm	라미네이터 흑색바탕 백색문자 3t×320×60
핸들	-	검정색(공진-KA620-1K 검정색)
경첩	-	조이ENG 검정색 3단
외함그래픽	-	외함 설치 후 전기도면 그래픽 실시
사이즈(폭)	1600mm(ALTS 1면), 1400mm(MOF 2면), 1200mm(기타 9면)	2000mm(ALTS 1면), 1800mm(MOF 2면), 1600mm(기타 9면) 현장 및 제작여건에 따라 협의 후 변경가능
자동소화장치	-	차후 설치가능하도록 공간 확보

4) 모선색상(내선규정 준용)

상 구분	기존				변경
	제1상	제2상	제3상	중성선	제1상	제2상	제3상	중성선
색상	적	백	청	흑	흑	적	청	백

5) 예비품: PF, PT 등 휴즈류, 표시램프 등 전체수량의 10%