(	☑작 업	)방재실결과보고
	□점 검

작 업 명 (점 검 명)	전기실 ATS(자동전환스위치) 오작동 보수작업
일 자	2016. 6. 13 (월)
시 간	11:20 ~ 12:10 약(1.0)시간
작 업 자	동보파워텍 임상영 상무외 1, 유수형 주무관, 이문희 실장외 2
내 용	▪ 전기실 ATS(자동전환스위치)가 비상발전기 전원으로 공급중 복전시 한전으로 전원 절체중 지연 현상 발생 (작업준비상황) o 기계 냉동기 및 공조기 등 기계 MCCB 전원 사전 차단 o 엘리베이터 1,2,3호기 및 화물 엘리베이터 사전 정지 o 방재실 소방 수신반, CCTV, 자동제어 설비 영향 감시 등
의 견	▪ 미술관 전체 전원 사전 차단 : 부하 차단기, 메인 VCB, LBS 차단기 차단 ▪ 비상발전기 자동 기동 및 ATS로 비상전원으로 전환 시험 완료 ▪ ATS의 자동제어 케이블 점검 및 보수 작업 * LBS 차단기, 메인 VCB 투입후 ATS 한전전원으로 전환 시험 정상 완료
사 진
ATS 작업전 수동으로 운영		ATS 점검 및 보수 작업	ATS 점검 및 보수 작업
ATS 점검 및 보수 작업		ATS 메인 VCB 투입	ATS 작업후 자동으로 운영

※ 작성자는 첫 번째 주간조

※ 업무별 1일 1장                                                         서울시립북서울미술관 방재실