2013년도 서울특별시

『전통시장 전기안전점검 및 보수사업』

사업수행 계획서

2013. 3.

서 울 지 역 본 부

Ⅰ		개 요

서울특별시 전통시장 전기설비에 대한 정밀 전기안전 점검을 실시하고 전기설비의 노후 및 화재발생이 우려되는 시설에 대하여는 개․보수 활동을 통해 안전한 전기사용 문화를 정착시키고, 서민이 즐겨 찾는 전통시장의 전기설비 안전도 향상으로 쾌적한 환경조성은 물론 시민의 생명과 재산권 보호에 만전을 기하고자 함.

Ⅱ		설비현황 및 점검대상 설비

□ 전통시장 설비 현황

연 번	자치구	시장수	형태별 시장 현황					점포수	비 고
			계	등록	인정	무등록	상점가
계		96	96	39	30	18	9	10,599
1	종로구	6	6	1	3	2		1,525
2	중구	6	6	4	1		1	2,430
3	용산구	4	4	3		1		169
4	성동구	3	3	2			1	313
5	광진구	2	2	1		1		33
6	동대문구	6	6	3	3			300
7	중랑구	2	2	1	1			234
8	성북구	3	3		1	2		283
9	강북구	6	6	1	1	4		348
10	도봉구	4	4		3	1		314
11	노원구	2	2	1	1			153
12	은평구	4	4	4				220
13	서대문구	3	3	2		1		490
14	마포구	2	2	1		1		251
15	양천구	7	7		6	1		503
16	강서구	5	5	2	2		1	300
17	구로구	1	1			1		62
18	금천구	1	1			1		80
19	영등포구	10	10	4	1		5	1,127
20	동작구	2	2	1	1			150
21	관악구	7	7	5	1	1		362
22	강남구	1	1		1			150
23	송파구	2	2		2			210
24	강동구	7	7	3	2	1	1	592

□ 점검 대상설비

ㅇ 서울시 관내 24개 자치구 전통시장 96개소, 10,599개 점포

- 96시장(등록39, 인정30, 무등록18, 상점가9)

ㅇ 11~12년 전기안전점검 및 개․보수사업 제외시장 및 점포

ㅇ 09~10년 전기안전점검 및 개․보수사업 시장 및 점포

ㅇ 전통시장 명단에 없는 무등록시장 및 점포

Ⅲ		점검 및 시설개선활동 기간

□ 점검기간

ㅇ 2013. 04. ~ 2013. 06(약 3개월)

※ 점검계획 및 일정은 해당 자치구와 사전협의

Ⅳ		투입 인력 및 장비

□ 투입 인력

ㅇ 2명 1조 30개 반(팀)[점검반(팀) 구성(연인원 1,478명)]

ㅇ 점검팀 구성 : 전통시장별 4인 2개조 편성 운영

점검과장 1명, 점검대리 1명, 점검원 2명

ㅇ 점검팀

- 시장별 전기안전 점검표 작성

안전점점 현황, 시장유형별 세부점검사항, 봉사활동 실시내역

- 점포별 고객전기설비 점검표 작성

- 전산 프로그램 작성(웹 관리 프로그램)

서울시 전역 데이터 구축을 위한 전산담당자 지정 운영

- 상호 원활한 업무수행을 위한 유기적 협조 및 교육 실시

□ 투입 장비

ㅇ 계측기 : 비접촉식 온도 측정계, 다기능계측기, 후크 온 메타, 전동 드릴,

공구Set, 안전표지판,  사다리, 안전모, 안전조끼 등

ㅇ 차  량 : 경광등 차량(무쏘), 마티즈 및 봉고차량 운영

※ 봉사자재 이송차량(사업장 실정에 맞게 부서 협조 하에 차량 운영)

Ⅴ		점검 사항

□ 안전점검 내역

점 검 항 목	기 대 효 과
○ 절연저항 측정(누전점검)	화재 및 감전사고 예방
○ 인입구배선 시공방법의 적정성검토	화재 및 감전사고 예방
○ 누전차단기의 동작상태 확인	감전사고 예방
○ 개폐기 차단기의 정격, 열화, 손상, 동작상태 확인	화재예방
○ 전기배선상태 확인 및 정격전선 사용여부	화재예방
○ 접지저항 측정 및 시공상태 확인	감전사고예방
○ 전기요금 및 전기사용상의 애로사항	현장에서 즉시처리

□ 전기설비기술기준 및 판단기준

점검항목	세 부 점 검 내 용	점검 착안사항	기술기준
절연저항 측 정	배선과 대지간의 절연저항이 아래와 같을 것 ㅇ 대지전압 150V 이하 : 0.1㏁ 이상 ㅇ 대지전압 150V 초과 300V 이하 : 0.2㏁ 이상 ㅇ 사용전압 300V 초과 400V 미만 : 0.3㏁ 이상 ㅇ 사용전압 400V 이상 : 0.4㏁ 이상	ㅇ220V, 220/380V : 0.2 ㏁ ㅇ110V, 110/220V : 0.1 ㏁ 이상(단, 신설공사는 1 ㏁)	[기]52
인입구배선 점 검	다음 사항을 육안으로 점검할 것 ㅇ 규격전선 사용여부 ㅇ 전선접속상태, 전선피복 손상여부 ㅇ 배선공사방법의 적합여부 ㅇ 기타 기술기준에 적합여부	ㅇ규격전선(케이블2.0㎜이상)사용여부 ㅇ중도에 전선접속(전선연결)사용불가 ㅇ인입선과 구분하여 시설	[판]100 [판]183,184 [판]136,137
옥내배선 (옥외․옥측 배선을 포함) 점 검	다음사항을 육안으로 점검할 것 ㅇ 전선피복 손상, 규격전선 사용여부 ㅇ 배선공사방법의 적합여부 ㅇ 기타 기술기준에 적합여부	ㅇ전선용량(1.6㎜이상) ㅇ케이블공사, 금속관공사, 합성수지관(PVC)공사	[기]50,51 [판]168,244, 180~193 245
누전차단기 점 검	ㅇ 설치여부 ㅇ 작동여부 ㅇ 열화 및 손상여부	ㅇ인체감전보호용 설치 ㅇ용량 : 15~20A	[기]14 [판]41.255
개 폐 기 (차단기) 점 검	ㅇ 개폐기 설치여부 ㅇ 개폐기 설치위치 적합여부 ㅇ 개폐기 열화, 손상, 결선상태 등의 적정성 여부 ㅇ 다선식 전로의 각극 개폐장치여부 ㅇ 기타 기술기준에 적합여부	ㅇ단극개폐기 사용불가 ㅇ고위치 시설 불가(부적합) (설치위치 : 1.8 ~ 2.2m) ㅇ지락+과부하+단락보호겸용 누전차단기를 시설할 경우 별도 개폐기 시설 생략가능	[기]13 [판]169,175, 176
접지저항 측 정	금속제 외함과 대지간의 접지저항이 아래와 같을 것 ㅇ 제3종접지 : 100Ω 이하 ㅇ 특별제3종접지 : 10Ω 이하	ㅇ금속제 등주, 분전(제어)함 ㅇ제3종접지공사 : 100Ω이하	[판]18,19,33, 225

□ 안전점검을 병행한 봉사활동 실시

ㅇ 공사업법에 저촉되지 않은 범위에서 위험시설 전량 봉사활동 실시

ㅇ 경미한 부적합사항은 현장에서 즉시 개선하여 적합설비로 전환

ㅇ 당사자재 최대한 투입하여 봉사활동 실시

ㅇ 인입구전선 부분은 한국전력에 가능한 범위 내에서 협조 요청

ㅇ 불필요한 전선 현장에서 전량 제거 및 정리 작업 실시

ㅇ 향후 봉사활동 범위(내용 등)기타사항은 별도 교육 실시

Ⅵ		안전관리 사항

□ 안전수칙

ㅇ 일과 시작 전 필히 안전구호 제창 및 안전조끼, 안전모 착용

ㅇ 차량운행 시 안전운행에 각별한 주의

ㅇ 고위치(사다리)작업 시 안전사고 예방에 각별한 주의

ㅇ 작업 시 통전유무 확인 및 상인들과의 마찰 금지(민원발생 금지)

Ⅶ		안전점검 수수료 산출

□ 점검비용 : ￦500,000,000원(부가가치세 포함)

ㅇ 점포별 : 55,000원 × 9,091점포

Ⅷ		점검결과 보고서 제출

□ 보고서 내용

ㅇ 전통시장 위치 및 점검 내역

ㅇ 점포별 고객전기설비 점검표 작성

ㅇ 점포 및 개 ․ 보수 전후사진 첨부

※ 붙임 문서 참조

ㅇ 서울시 전통시장 웹 관리 프로그램 작성

□ 보고내용 및 제출일자

ㅇ 보고서책자 각 1권, CD-ROM 24개(서울시 2개, 자치구별 각 1개)

ㅇ 제출일자 : 2013. 07월중

Ⅸ		담당자 명단 및 연락처

구 분	직 책	성 명	연 락 처	비 고
우 리 공 사	점검부장	김 학 세	************	업무총괄(직할부장)
	점검과장	김 선 경	*************	업무협조(직할과장)
서 울 시	담당관	곽 창 순	02-6321-4085	소상공인지원과
사 업 소	동부지사	유 제 춘	************	점검과장
	서부지사	배 종 민	************	점검과장
	남부지사	전 현 모	*************	점검과장
	북부지사	이 근 일	*************	점검과장

※ 24개 자치구 담당자 필히 확인 후 연락처 확인

Ⅹ		점검일정 및 제반사항

ㅇ 현장실태 조사 : 2013. 02. 15(금) ~ 03. 08(금)까지

ㅇ 22개 지자체별 세부일정표 작성

ㅇ 사업수행계획서 제출(안전공사→자치구)

ㅇ 사업수행계획서 검토 및 사업시행 요청(안전공사→자치구)

ㅇ 착수계 제출(안전공사→자치구)

ㅇ 개선사업 실시 : 2013. 04. 08(월) ~ 06. 18(화)까지

ㅇ 준공계 제출(안전공사→자치구)

ㅇ 사업완료 보고서 및 대금정산 : 2013. 06월 ~ 7월중(안전공사→자치구)

붙   임 : 1. 시장별 점포별 전기안전 집계표 1부.

2. 점포별 고객전기설비 점검표 1부. 끝.

[ 붙  임 # ]

(   시장) 전기안전점검 집계표

1. 자치구별 전기안전점검 현황

구 분	대 상 시 장	대 상 점 포	점 검 결 과			설비개선	개선율(%)
			적합	부적합	부적합율(%)
계
00구
00구
00구

2. 자치구별 개선유형별 현황

구 분	개 선 활 동 유 형
	계	누전차단기	배선용차단기	옥내배선	등 기구	기타
계
00구
00구
00구

2.점포별 고객전기설비 점검표

	고객 전기설비 점검표

가. 고객 전기설비 현황

통지번호 :			점검일자 2013. 00. 00
소 재 지		서울시 서대문구 남가좌동 345-4
수전전압(V)		220V		성 명	김 장 원
수전방식(Φ,W)		1 Φ 2 W		상 호	낙원떡집
계약용량(㎾)		5 KW		전화번호(☎)	02-304-2871
점 검 자		김 상 택		문표번호	-

나. 고객 전기설비 점검표

점검결과 (종합판정)		세부점검항목					판 정		세부점검항목				판 정		세부점검항목				판 정
		절연(누전)상태					○		인입구배선 상태				○		누전차단기 상태				○
적 합		개폐기(차단기)상태					○		옥내배선 상태				○		접지 상태				○
		기타( )					/		기타( )				/		기타( )				／
절연 및 접지저항 ※ 판정 : “적합” ⇒ ○, “부적합” ⇒ ×
측정 항목	시 설 물		기준치 ㏁, Ω	측정치 ㏁, Ω	판정	측정 항목		시 설 물		기준치 ㏁, Ω	측정치 ㏁, Ω	판정		측정 항목		시 설 물	기준치 ㏁, Ω	측정치 ㏁, Ω		판정
절연	주회로		0.2㏁이상	999	○
〃	분기 1		〃	8.6	○
〃	분기 2		〃	1.5	○
접지	분전함		100Ω이하	4.6	○
	아		래	빈	칸

다. 소요자재 현황

부적합설비 개보수 지원사항	- 낙원떡집 전기설비 안전점검 결과 적합합니다. 1. 삼파장형광등*3SET 교체작업 실시 2. EVF2.0mmX2C*10M 교체작업 실시 - 이 하 여 백 -

라. 점포 개·보수 현황(1)

낙원떡집	분전함상태		봉사활동전	봉사활동후

마. 점포 개·보수 현황(2)

봉사활동전	봉사활동후		봉사활동전	봉사활동후