상수도사업본부 청사 전기안전관리규정

2017. 2.

상수도사업본부

(경영관리부)

목      차

전기설비 용량 및 안전관리 현황................... 3

제 1 장   총칙 ................................................. 4

제 2 장 전기안전관리 운영체계 .................. 4

제 3 장 전기설비 안전관리 .......................... 4

제 4 장 안전관리 교육 .................................. 7

제 5 장  전기사고 예방.................................. 7

별첨 1. 별표 ...................................................... 8

별지 서식........................................................... 10

부록(전기안전관리자의 직무에 관한 고시) ... 25

본부 청사 전기설비용량 및 안전관리자 현황

회 사 명	서울특별시상수도사업본부
대 표 자	서울특별시 상수도사업본부장(인)		전화 번호	02-3146-1011
소 재 지	서울특별시 서대문구 서소문로 51(합동 27)
전기설비	수전용량	1,150kW	전 압	22,900/380,220V
	발전용량	360kW	전 압	380/220V
	기타설비	kW	전 압	V
	합계용량	1,510kW
	주배전선로	미근 S/S
	예비배전선로	미근 S/S
	책임분계점	한국전력 미근 개폐스위치의 수급지점에서 본부 청사 전기설비
전기안전관리자		나동안	연락처	*************
전기안전관리보조원		강동규	연락처	*************
		유덕희	연락처	*************
		이학선	연락처	*************

전기안전관리규정

제1장 총  칙

제1조(목적) 이 규정은 전기사업법 시행규칙 제44조제2항제7호 및 전기안전관리자의 직무에 관한 고시(이하 “고시”라 한다) 제3조의 규정에 따라 전기설비의 공사·유지 및 운용에 관한 안전관리업무를 수행함에 있어 안전관리자의 직무 및 전기설비 안전관리활동에 필요한 절차, 방법 및 기준 등을 규정함으로써 효율적인 안전관리업무 수행 및 전기로 인한 재해예방을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) ① 이 규정은 법 제73조에 따라 전기안전관리자로 선임된 자 및 해당 전기설비의 소유자 또는 점유자(이하 “소유자”라 한다)와 전기설비의 공사․유지 및 운용에 종사하는 자(이하 “종업원”이라 한다)의 안전관리활동에 대해 적용한다.

② 전기안전관리자의 관리범위는 「전기공급약관」제27조에 따른 수급지점을 기준으로 수용가측 전기설비를 대상으로 한다.

제2장 안전관리 운영체계

제3조(안전관리업무 조직 등)  소유자는 전기설비의 공사·유지 및 운영에 관한 책임의 소재와 지휘명령계통 및 연락계통을 명확하게 정하기 위하여 안전관리 활동을 수행하는 조직을 구성하여야 한다.

② 소유자는 전기설비의 안전관리에 관한 사항을 결정하거나 시행할 때에는 전기안전관리자의 자문, 의견을 참고하여야 한다.

③ 종업원은 전기안전관리자가 전기설비의 안전확보를 위해 지시하는 사항을 따라야 한다.

④ 소유자는 전기안전관리자가 법 제73조의4 및 시행규칙 제46조에서 정하는 안전관리교육을 받을 수 있도록 지원하여야 한다.

제3장 전기설비 안전관리

제4조(점검계획 수립) 전기안전관리자는 다음의 점검계획을 수립하여 관리하여야 한다.

1. 전기설비의 유지관리를 위한 일상의 운전감시업무ㆍ점검 및 행정업무에 대한 계획

2. 전기설비의 이상 유ㆍ무를 판단하기 위하여 법정검사와 자체점검을 구분한 계획

3. 부하기기의 안정적인 전력공급 및 원활한 작동을 위한 일상점검, 정기점검, 정밀점검 계획

4. 전체 전기설비의 안정적인 운전을 위한 감시ㆍ제어시스템의 점검계획

5. 비상시 신속한 복구 및 피해를 최소화하기 위하여 전기설비의 비상점검계획, 비상조치사항에 대한 계획

제5조(안전점검 및 측정)  전기설비의 안전관리를 위한 점검은 일상점검․정기점검․정밀점검으로 나누어 실시한다.

점검 종류별 측정 및 시험항목은 별표 1의 예시를 참고하여 점검 계획을 수립하고, 점검을 실시하여야 한다.

제2항에 따른 점검·측정 시 정밀(연차)점검 항목 중 정기검사 대상 점검항목은 정기검사를 받은 당해 연도의 경우 정기검사로 해당 정밀점검을 대체할 수 있다.

정전으로 인하여 생명․안전 및 생산피해 등이 우려되는 시설에 대해서는 정전이 수반되는 점검·측정의 경우 반드시 소유자의 동의를 받아 실시하여야 하며, 소유자와 협의하여 누설전류 측정 등 무정전 점검방법으로 대체할 수 있다.

소유자는 필요한 경우 정밀진단장비와 인력을 갖춘 외부 전문기관 및 진단업체에 점검을 의뢰하여 정밀(연차)점검을 대체할 수 있다.

제6조(점검결과의 판정) 점검결과의 판정기준은 다음 각 호와 같다.

1. 부적합 사항

가. 전기설비기술기준에 적합하지 않은 경우

나. 산업통상자원부장관이 정하는 고시에 위반되는 경우

2. 안전관리에 관한 조언

가. 전기설비 설치, 운용상태가 미흡하다고 판단되거나 참고기준에 미달되는 사항이 있는 경우

나. 내선규정 및 배전규정에 적합하지 않은 경우

다. 수목, 토목, 건축 등의 안전관리 상 문제가 있는 경우

라. 운전방법이 불합리하거나 절전 등 전기사용의 합리적인 사용이 필요한 경우

제7조(점검에 관한 기록․보존) ① 전기안전관리자는 제5조제1항에 따라 실시한 점검내용을 다음 각 호와 같이 기록․보존하여야 한다.

1. 점검자

2. 점검 연월일, 설비명(상호) 및 설비용량

3. 점검 실시 내용(점검항목별 기준치 및 측정치, 그 밖에 점검 활동 내용 등)

4. 점검의 결과

5. 그 밖에 전기설비 안전관리에 관한 의견

② 전기안전관리자는 제1항에 따라 기록한 서류를 전기설비 설치장소 또는 사업장마다 비치하고, 그 기록서류를 4년간 보존하여야 한다.

제8조(부적합설비 등의 조치) ① 전기안전관리자는 검사 및 점검 결과가 전기설비기술기준에 적합하지 않을 때에는 소유자에게 알려 부적합 전기설비의 수리․개조․보수 등 필요한 조치를 취하도록 하여야 한다.

② 전기안전관리자는 제1항의 조치가 취해지기 전에 전기설비의 운용에 따른 안전 확보를 위해 필요하다고 판단되는 경우 전기설비의 사용을 일시정지하거나 제한할 수 있다.

③ 전기안전관리자는 전기설비기술기준에 적합하지 아니한 전기설비 중 경미한 수리(「전기공사업법」제3조제1항 단서에 따른 경미한 전기공사에 한한다)가 필요할 경우에는 직접 수리할 수 있다.

④ 소유자는 전기안전관리자가 안전관리를 위해 제1항 및 제2항의 의견을 제시하는 경우에는 이를 따라야 한다.

제9조(계측장비 교정 등) 전기안전관리자는 전기설비의 유지․운용 업무를 위해 별표 2에서 정하는 계측장비의 교정주기를 참고하여 주기적으로 교정하고 또한 안전장구의 성능을 적정하게 유지할 수 있도록 시험을 하여야 한다. 다만, 안전장구는 외관점검 등을 자체적으로 시험하고 결과를 문서로 보관한다.

제10조(전기설비의 운전·조작)  전기안전관리자는 전기설비의 운전․조작 또는 이에 대한 업무를 감독하여야 한다

전기안전관리자가 부재 등의 사유로 전기설비의 운전․조작을 할 수 없는 경우에는 전기안전관리자에게 지도 훈련을 받은 자 중 1명을 지정하여 전기안전관리자의 지시에 따라 업무를 수행하도록 하여야 한다.

③ 전기안전관리자는 비상재해 발생 시를 대비하여 비상연락망을 구축하여야 한다.

제4장 안전관리교육

제11조(안전관리교육) ① 전기안전관리자는 1년에 2회 이상 종업원을 대상으로 전기안전과 사고예방, 사고시의 대처요령 및 전기사용 합리화 등을 내용으로 하는 안전관리교육을 실시한다.

② 소유자는 교육의 전문성 제고를 위하여 필요한 경우 전문강사를 초빙하거나 전문교육기관에 위탁교육을 실시할 수 있다.

③ 전기안전관리자는 제1항의 규정에 의한 안전관리교육이 수용가 또는 사업장내에서 여건상 실시하기 어려운 경우 소유자와 협의하여 종업원들이 보기 쉬운 사내 게시판 등에 교육자료를 게시하는 방법 등으로 갈음할 수 있다.

제5장 전기사고 예방

제12조(안전장구의 사용) ① 전기안전관리자는 전기 작업상 필요한 안전장구를 반드시 착용하고 사용하여야 한다.

② 전기안전관리자는 안전장구의 위치, 사용법, 성능 등을 숙지하고 그 사용범위를 초과하여 사용하지 않도록 하여야 한다.

제13조(위험표시) 전기안전관리자는 전기실, 배전실, 기타 고압전기설비가 설치되어 있는 장소 등 위험하다고 인정되는 곳에는 사람의 주의를 환기할 수 있는 위험표시를 하여야 한다.

제14조(기타 점검관련 세부사항 등) 이 규정에서 정하지 아니한 점검절차, 방법, 기준  및 서식 등에 관한 세부사항은 전기안전관리자의 직무에 관한 고시 및 전기안전관리자 업무가이드에 따른다.

[별표 1]

점검 종류별 측정 및 시험항목 예시(고시 제3조 관련)

측정․시험항목		주 기						기록서식
		월차	분기	반기	연차	공사중	감리
외관 점검 및 부하측정		○	○	○	○	○	○	별지 제1호
저압 전기설비 점검								별지 제2호
- 절연저항 측정		-	-	△	○	-	-
- 누설전류 측정		-	△	△	-	-	-
- 접지저항 측정		-	-	○	○	-	-
고압 전기설비 점검								별지 제3호
- 절연저항 측정		-	-	-	○	-	-
- 접지저항 측정		-	-	-	○	-	-
- 절연내력 측정		-	-	-	○	-	-
변압기 점검		-	-	-	○	-	-	별지 제4호
- 절연저항		-	-	-	○	-	-
- 절연내력, 산가도 측정(절연유)		-	-	-	△	-	-
계전기 및 차단기 동작시험		-	-	-	○	-	-	별지 제5호
예비 발전 설비	절연 및 접지저항 측정	-	-	○	○	-	-	별지 제6호
	축전지 및 충전장치 점검	-	-	○	○	-	-
	발전기 무부하 또는 부하시험	-	○	○	○	-	-
적외선 열화상 측정		-	○	○	○	-	-	별지 제7호
전원품질분석		-	-	-	○	-	-	별지 제8호

[비고] ○ : 필수, △ : 필요시

※ 참고사항

1. 전기안전관리자는 고시 제3조2항에 따른 “점검 종류별 측정 및 시험항목 예시”를 참고하여 각 사업장별 전기사용설비의 특성에 맞게 일상점검·정기점검·정밀점검의 절차, 방법 및 기준에 대한 점검계획을 수립하고, 전기안전관리규정을 작성하여 규정에 따라 충실하게 점검을 실시하여야 한다.

2. 점검 및 측정기록표 양식은 고시 별지서식에서 정하는 점검 및 측정항목은 각 사업장별 특성을 반영·수정하여 사용할 수 있다.

3. 정밀(연차)점검 항목 중 정기검사 대상 점검항목 등은 정기검사를 받은 당해 연도의 경우 정기검사로 해당 정밀점검을 대체할 수 있다.

4. 정전으로 인하여 생명․안전 및 재산상의 피해가 우려되는 시설에 대해서는 정전이 수반되는 점검·측정의 경우 반드시 소유자의 동의를 받아 실시하여야 하며, 소유자와 협의하여 정기검사 결과와 누설전류 측정 등 무정전 점검방법으로 대체할 수 있다.

[별표 2]

권장 계측장비 교정 및 시험주기(고시 제9조 관련)

구 분		권장 교정 및 시험주기(년)
계측 장비 교정	계전기 시험기	1
	절연내력 시험기	1
	절연유 내압 시험기	1
	적외선 열화상 카메라	1
	전원품질분석기	1
	절연저항 측정기(1,000V, 2,000㏁)	1
	절연저항 측정기(500V, 100㏁)	1
	회로시험기	1
	접지저항 측정기	1
	클램프미터	1
안전 장구 시험	특고압 COS 조작봉	1
	저압검전기	1
	고압․특고압 검전기	1
	고압절연장갑	1
	절연장화	1
	절연안전모	1

청사 전기설비 점검일지

20  .   .   .(   요일)

구 분	기 기 명	점 검 내 용	점 검 결 과
특고압수전설비	LBS반	○ 칼 및 칼받이 과열 및 이상유무
		○ LA브라켓 고정,지지상태 이상유무
		○ LBS 개폐 표시상태 정상여부
		○ D/M METER 지시상태 정상여부
		○ 접지선 단자 고정상태 이상유무
	VCB반	○ GIPAM 계전기 계측부 지시 및 조작부 이상유무
		○ 붓싱 균열여부 및 접속부 상태 이상유무
		○ 동작표시부 개폐 표시상태 이상유무
		○ 동작표시부 전동스프링 정상 차징 이상유무
		○ VCB 소음,진동,냄새상태 이상유무
		○ 볼트,너트,스냅링,분할핀 탈착 이상유무
	MOF반	○ 터미널 접속 및 애자 파손상태 이상유무
		○ 본체의 누유,진동,잡음상태 이상유무
		○ FUSE 과열,변색,변형상태 이상유무
	T R반 (1 ~ 3)	○ 접지 단자 고정상태 이상유무
		○ 프즈링크 및 애자 깨짐,조임부 이상유무
		○ POWER FUSE 과열,변색,변형상태 이상유무
		○ 온도,음향,통풍상태,부하전류 및 전압상태
		○ 외함 및 중성선 결선상태 이상유무
		○ 접속부 변색이나 발열상태 이상유무
저압배전반	LV (1 ~ 8)	○ GIPAM 계전기 계측부 지시 및 조작부 이상유무
		○ ACB 동작표시부 개폐 표시상태 이상유무
		○ 동작표시부 전동스프링 정상 차징 이상유무
		○ ATS 제어부 동작 표시상태 이상유무
		○ ATS 소호부 변색,격벽 소손상태 이상유무
		○ 누전경보기 동작상태 이상유무
		○ 콘덴서 부풀림,소음,열방산상태 이상유무
	MCC반	○ 전자개폐기 접점열화,소음,진동상태 이상유무
		○ MCCB 동작 및 접점 열화상태 이상유무
		○ 콘덴서 부풀림,소음,열방산상태 이상유무
		○ 케이블 및 단자 접속상태 이상유무
		○ 전압계,전류계 각 상별 지시상태 이상유무
	분전반
		○ 과부하계전기 EOCR 동작상태 이상유무
		○ 차단기 동작상태 및 접지상태 이상유무
		○ 차단기 외부변형,손상,누전,과열상태 이상유무
		○ 전압 및 적정용량 사용상태 이상유무
		○ 각 단자접점 및 열화상태 이상유무
	기타설비	○ 정류기반 입력 및 출력전압 이상유무
		○ 배터리 단자 접속부 및 외관상태 이상유무
		○ 피뢰침 연결도선 이상유무
		○ 사무실 전열 임의사용 및 전등 이상유무

범 례	○ : 양호 × : 불량 △ : 요정비	점검자 :

전기설비점검부(월간)			결재	★주무관	주무관
20 년 월 일 요일			협조

구 분	기 기 명	점 검 내 용	점 검 결 과
특고압수전설비	LBS반	○ 칼 및 칼받이 과열 및 마모여부 ○ FUSE상태 및 LA파손,접지상태
	VCB반	○ 개폐 동작시험,표시등 및 부저시험 ○ 접촉부 과열,계전기 동작상태
	MOF반	○ 터미널 접촉상태,애자 파손상태 ○ 본체의 누유,진동,잡음상태
	T R반	○ 접지의 접속상태,PF상태 ○ 온도,음향,통풍상태,부하전류 및 전압상태	TR1		KW		℃
			TR2		KW		℃
			TR3		KW		℃
부하설비	MCC반	○ 접속,볼트류 이완,청소상태 ○ EOCR동작상태
	전동기	○ 전원상태,진동,전류,냄새,이상음,온도상태 ○ 접지,베아링,단자부,고정자,회전자,육안검사
	배전반	○ 배선의 취부,케이블단자,접지상태 ○ 내부조명동작,표시램프,문의 개폐상태
	사무용 기기	○ 비닐선,임의배선,접지상태 ○ 전압,적정용량,사용상태
	전 열	○ 외부변형,손상,누전,과열상태 ○ 인화물질과의 접근상태,전열기 임의사용
	조 명	○ 접속부 과열,조도,절연상태 ○ 개폐스위치,탈락,변색여부
특 기 사 항		- - -

수․배전설비 온도측정 기록부(월간)

기 관 명 :

점검일시 : 20  년   월   일   요일

점 검 자 :

구 분	설 비 명			상 별			특 이 사 항	결과
				R 상	S 상	T 상
변전실	22.9KV	LBS LA	1차
			2차
		MOF	1차
			2차
		PT	1차
			2차
		VCB	1차
			2차
	22.9KV →220V	TR1 450KVA	1차
			2차
		TR2 350KVA	1차
			2차
	22.9KV →380V	TR3 350KVA	1차
			2차
	ACB	LV-1	1차
			2차
		LV-3	1차
			2차
		LV-6	1차
			2차
		LV-7 (TIE ACB)	1차
			2차
		LV-8	1차
			2차

[별지 제3호-1 서식]

저압 전기설비 점검기록표(고시)

□ 절연저항․누설전류 측정기록표

									년		월	일
점검대상	사용 전압 (V)	기준치	□ 절연저항(㏁) □ 누설전류(㎃)		비 고	점검대상	사용 전압 (V)	기준치		□ 절연저항(㏁) □ 누설전류(㎃)		비 고
			측정치	결 과						측정치	결 과
[비고] 1. 절연저항 : 대지전압 150V 이하-0.1㏁, 300V 이하–0.2㏁, 사용전압 400V 미만-0.3㏁, 400V 이상-0.4㏁ 2. 누설전류 : 1㎃ 이하

□ 접지저항 측정기록표

									년		월	일
측정대상	사용전압 (V)	기준치 (Ω)	측정치 (Ω)	결과	비고	측정대상	사용전압 (V)	기준치 (Ω)		측정치 (Ω)	결과	비고

[별지 제3호-2 서식]

고압 전기설비 점검기록표(고시)

□ 절연저항 측정기록표

					년	월	일
측정회로 및 기기	전선-대지 (MΩ)	전 선 상 호 간 [㏁]			결 과	비 고
		A-B	B-C	C-A
전선로
고압모선

□ 접지저항 측정기록표

					년		월	일
설 비 명 칭	접 지 선 종류 및 굵기	기 준 치 [Ω]	측 정 치 [Ω]	결 과		비 고
개 폐 기
피 뢰 기
MOF 외 함
변 압 기 외 함
차 단 기 외 함
철구 및 가공지선
제 2 종 접 지
보 호 울 타 리

[별지 제4호 서식]

변압기 점검기록표(고시)

□ 변압기 점검기록표

										년		월			일
상수 및 용량	전 압 (kV/V)	제작 회사	제작 번호	외부 점검 양부	절연저항(㏁)			*내 부 점 검					결과	비 고 (설치 장소)
					1차 대지	2차 대지	1차 2차	OT 내압시험	OT 산가도	유량	탭위치
Φ kVA
Φ kVA
Φ kVA
Φ kVA
Φ kVA
Φ kVA
Φ kVA

[비고]  1. *표 항목은 필요시에 실시함.

2. 외부 점검란은 ○,×로 표기

[별지 제4-1호 서식]

변압기ㆍ고압전기설비 점검기록표(별지 3·4호 통합서식)(협회)
측정일 : 201 년 월 일
상 호									측 정 자
□ 수 ․ 변전설비 점검												측정장비:
점검대상 설비 형식 및 사양						점검 사항
변 압 기 (1)	용 량					구 분				측정치					결과	점검 내용		결과		비고
	형 식					절연저항 ․ 내압	1차대지				MΩ
	제작회사						2차대지				MΩ
	제작번호						1/2차				MΩ
	정격전압						OT내압시험				kV
	정격전류						OT산가도
변 압 기 (2)	용 량					구 분				측정치					결과			결과		비고
	형 식					절연저항 ․ 내압	1차대지				MΩ
	제작회사						2차대지				MΩ
	제작번호						1/2차				MΩ
	정격전압						OT내압시험				kV
	정격전류						OT산가도
수전설비	설 비 명		형식 및 사양			제작사				점검내용					결과	점검 내용		결과		비고
※ 특기사항
□ 접지저항 측정													측정장비 :
설 비 명 칭				전압[V]	접지선종류및굵기			기준치					측정치				결 과		비 고
																Ω	○
																Ω	○
																Ω	○
																Ω	○
※ 특기사항

[별지 제5호 서식]

계전기 및 차단기 동작시험기록표(고시)

										년		월		일
계전기	계 전 기 명
	설 치 장 소
	계 전 기 번 호
	제 작 회 사 명
	제 작 년 도
	형 식
	정정탭		1 차 측
			2 차 측
			3 차 측
	정 정 레 바(비율탭)
	C T P T 비 율		C T			1차측
						2차측
						3차측
			P T
	결 합 차 단 기 명
	자 체 시험	최 소 동 작 치
		위상특성 (㎃)			lead。
					lag。
		비율특성(억제/동작)
		시 한 특 성 (%/sec)
	연 동 시 험 (%/sec)
	결 과
차단기	설치장소			차단기명			차단용량	정격전압 전 류	제작회사	제작번호	제작년도		용 도
	1
	2
				붓싱파손 및 손상				동작상태	유위(油位)	절연유내압 및 산가			결 과
	1									kV ㎎KOH/ｇ
	2									kV ㎎KOH/ｇ
종합의견	※ 설비의 정정치 및 트립, LOCK 등을 확인 기록

[비고]1. SGR, DGR의 최소동작시험은 Φ/㎃로 표기

2. 점검결과는 ○, ×로 표기

[별지 제6호 서식]

예비발전설비 점검기록표(고시)

											년					월			일
구 분			원 동 기						발 전 기
형 식
정 격 용 량
정 격 회전수			rpm						rpm
제 작 회 사
제 작 번 호
제 작 년 월			년 월						년 월
냉 각 방 식									정 격 전 압						V
기 동 방 식									정 격 전 류						A
차 단 기 명									역 률						%
점 검 사 항							결과		점 검 사 항									결과
비상정지장치시험									조속장치			◦ 이상음 ◦ 누유
부하운전시험									상용전원측과 접속상태 적정 여부
부하차단시험									배․분전반 및 보호시설의 적정 여부
연료유계통		◦ 누유 ◦ 저장조 ◦ 밸브류 ◦ 연료유 보급 차단장치							접지선 설치상태 및 탈락 여부
윤활유계통		◦ 누유 ◦ 유압 및 유온 ◦ 탱크 ◦ 유 청정기							축전지 및 충전장치의 적정 여부
냉각수계통		◦ 누수 ◦ 냉각수펌프 ◦ 수온 ◦ 유량 조절장치							보호장치 설치 및 동작 상태
축 수		◦ 진동 ◦ 유량 ◦ 온도 ◦ 이상음 및 냄새							계측장치 설치 상태
측 정 사 항
절연 및 접지		절연저항		㏁				접지저항(중성점/외함)						Ω/ Ω
축전지 측정		전 압		V				비 중
발전기 운전		출력전압		V		부하전류				A			운전시간(h/m)
기타사항

[비고]1. 내연력발전설비의 비상정지장치시험은 500kW 초과만 실시

2. 절연저항은 “발전기코일-대지”간을 측정한다.

3. 결과란은 ○, ×, / 으로 표기

[별지 제7호 서식]

적외선 열화상분포 측정기록표(고시)

										년			월	일
측정대상				사용전압						측정조건
1. 판정기준(3상 비교법)
구 분 판정요소		정 상			요주의			이 상			비 고
온도차		5℃ 이하			5℃ 초과 ~ 10℃			10℃ 이상
※ 온도차는 최고치와 최저치의 차이임.
2. 부위별 측정온도
측정부위			Point 1			Point 2			Point 3			온도차
온도측정
3. 측정부위의 Thermographic
실화상							열화상
측정부위							측정부위 온도분포
4. 종합의견

[별지 제7-1호 서식]

적외선 열화상분포 측정기록표(협회)

측정일자			년		월	일		요일						측 정 자
상 호								구 분						측정장비
1. 측정대상 및 부위별 측정온도
측정대상
측정온도		측정부위		온 도					판 정				측정부위		온 도				판 정
		Point 1					℃						Point 1					℃
		Point 2					℃						Point 2					℃
		Point 3					℃						Point 3					℃
		Point 4					℃
													Point 4					℃
		온도차											온도차
※ 온도차는 최고치와 최저치의 차이임.
2. 측정부위의 Thermographic
실화상
열화상
3. 종합의견
※ 판정방법 : ※ 판정결과 :
4. 판정기준
삼상비교법			5℃미만 : 적합, / 5℃~10℃미만 : / 요주의, 10℃이상 : 이상
온도패턴법			전력휴즈 접속부 :75℃이상/ 변압기 ;철심 :120℃, 애폭시: 80℃이상 - 이상 MCCB 단자:60℃이상/ 케이블(IV):60℃ 케이블(HIV):75℃ 케이블(CV):90℃이상 - 이상

[별지 제8호 서식]

전원품질 측정기록표(고시)

년

월

일

구 분

최대전력

(kW)

역률

(PF)

전   압

전  류

결 과

전압(kV)

THD(%)

전류

(A)

불평형률(%)

THD(%)

[종합의견]

구 분		기 준	판 정
전원품질 분석	전류불평형[%]	30% 이하	적 합
		30% 초과	요주의
	역 률	90% 이상	적 합
		90% 미만	요주의
	전 력	설비용량기준 이하	적 합
		설비용량기준 초과	요주의

[비고] 전압전류에 함유된 THD는 참고값임

[별지 제9호 서식]

태양광발전설비 점검기록표(협회)

점검일자 :	년		월	일	요일	측정장비 :
상 호						점 검 자

구 분		태양광전지			구 분		전력변환장치
형 식					형 식
최대전력용량		[kW]			정 격 용 량		[kW]
최대동작전압		[V]			입력전압범위		DC ~ [V]
최대동작전류		[A]			출 력 전 압		[V]
제 작 회 사					제 작 회 사
제 작 번 호					제 작 번 호
제 작 년 월					제 작 년 월
절 연 저 항		[MΩ]			절 연 저 항		[MΩ]
접 지 저 항		[Ω]			접 지 저 항		[Ω]
점 검 사 항				결과	점 검 사 항				결과
태양광전지 시설상태					보호장치 설치 및 동작상태
시스템 기동 및 정지시험					배ㆍ분전반 및 보호시설의 설치상태
인버터 병렬운전 시험					접지선 설치상태 및 탈락여부
제어회로 및 뎡보장치 검사					축전지 및 충전장치의 적정 여부
계통연계운전시험					계측장치 설치 상태
기타사항	-

[비고]  결과란은 ○, ×, / 으로 표기

[별지 제10호 서식]

전기설비 관리대장(협회)

20   년   월    일

상 호		업 종
계약 내용	전압	V	동 력	kW	전열
용량	kW	전 등	kW	발전설비
한전관할사업소		공급 S/S		책임분계점
저압	수전전압	V	수전방식	상 선식	주개폐기
인입선
배·분전반	(노출) 면	(큐비클) 면	(매입) 면
부하설비	전동기	콘덴서	기 타
단상	대	단상	대	용접기	대	아크전기로	대
3상	대	3상	대	전해조	대	유도전기로	대
발전설비	발전기	종류	출력	전압	전류	주파수	역률	연결방법	제작 회사	제작번호	제작 일자
	kW	V	A	Hz	%
원동기	종류	회전수	기통수	냉각방식	제작 회사명	제작 번호	제작 일자	축전지	종류	용량	전압	수량
								Ah	V	개
특고압	수배전설비	수전전압	V	수전개폐기	(종류) (전류) /A	변전실	(장소) (면적) m²
인입선	가공전선( ), 가공케이블( ), 지중케이블( )	피뢰기	kV
(종류) (굵기) mm² (길이) m (CP주 기)	kA
수전반	노출형 면	큐비클형 면	배 전 반	노출형 면	큐비클형 면
차단기	종류	차단용량 (kA/MVA)	전압 (kV)	전류 (A)	Trip 방식	형식	제작 회사명	제작 번호	제작 일자	용도
변압기	종류	용량 (kVA)	전압 (kV)	전류 (A)	형식	제작 회사명	제작 번호	제작 일자	운전 방식	용도
보호 계전기	종류	정정 Tap	정정 Lever	변성기 종류 및 Ratio	형 식	제작 회사명	제작 번호	제작 일자	용 도
고압부하설비	배전선로	kV	상 선식	회로	(종류) (굵기) mm² (길이) m (지지물) (기)
종류	용량 (kW)	전압 (V)	전류 (A)	제작 회사명	제작 번호	제작 일자	기동 방법	주 차단기	보호 장치	용 도
기 타 :

[별지 제11호 서식]

안전장구 시험기록표

보관장소: 시험일 년 월 일
품 명	규 격	제 작 소	제 번	외관점검	내 압 시 험		시 험 자	비 고
					시험전압	결 과

개인별 공기구 관리기록표

성  명 :

일자	품 명	규 격	제 작 사	제작번호	수령번호	반 납		비 고
						일 자	확 인