전 기 안 전 관 리 규 정

제 1 장  총  칙

제1조(목적) 이 규정은 전기사업법 시행규칙 제44조제2항제7호 및 전기안전관리자의 직무에 관한 고시(이하 “고시”라 한다) 제3조의 규정에 따라 전기설비의 공사·유지 및 운용에 관한 안전관리업무를 수행함에 있어 안전관리자의 직무 및 전기설비 안전관리 활동에 필요한 절차, 방법 및 기준 등을 규정함으로써 효율적인 안전관리업무 수행 및 전기로 인한 재해예방을 목적으로 한다.

제2조(적용범위)

① 이 규정은 법 제73조에 따라 전기안전관리자로 선임된 자 및 해당 전기

설비의 소유자 또는 점유자(이하 “소유자”라 한다)와 전기설비의    공사․유지 및 운용에 종사하는 자(이하“직원”이라 한다)의 안전관리    활동에 대해 적용한다.

② 전기안전관리자의 관리범위는「전기공급약관」제27조에 따른 수급지    점을 기준으로 수용가측 전기설비를 대상으로 한다.

제3조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

① 점검”이란 전기설비의 안전성을 확보하기 위하여 전기안전관리자가 육안 또는 장비 등을 활용하여 확인․측정하는 등의 활동으로써 일상점검, 정기점검, 정밀점검, 공사 중 점검 등을 말한다.

②“일상점검”이란 전기설비의 외관점검, 작동점검, 기능점검 등을 실시하여 이상 유무를 확인하기 위하여 상시 점검하는 것을 말한다.

③“정기점검”이란 월차, 분기, 반기 등의 일정한 주기를 기준으로 전기 설비의 이상 유무를 점검하는 것을 말한다.

④“정밀(연차)점검”이란 전기설비의 주요 구성품이 동작시험 및 계기측정 등을 통해 전기설비기술기준에 적합한지 여부를 매년 정기적으로 정밀하게 점검하는 것을 말한다.

제 2 장  전기설비 안전관리

제4조(안전관리규정의 작성)

전기안전관리자는 시행규칙 제44조제2항제7호에 따라 전기설비의 일상   점검 ․ 정기점검 ․ 정밀점검의 절차, 방법 및 기준에 대한 안전관리규   정을 작성 한다.

정밀(연차)점검 항목 중 정기검사 대상 점검항목 등은 정기검사를 받은   당해 연도의 경우 정기검사로 해당 정밀점검을 대체할 수 있다.

③ 소유자는 필요한 경우 정밀진단장비와 인력을 갖춘 외부 전문기관 및   진단업체에 점검을 의뢰하여 정밀(연차)점검을 대체할 수 있다.

제5조(점검에 관한 기록․보존)

① 전기안전관리자는 제3조 제2항에 따라 수립한 점검을 실시하고, 다음    각 호의 내용을 기록한다.

1. 점검자

2. 점검 연월일, 설비명(상호) 및 설비용량

3. 점검 실시 내용(점검항목별 기준치 및 측정치, 그 밖에 점검 활동      내용 등)

4. 점검의 결과

5. 그 밖에 전기설비 안전관리에 관한 의견

제6조(전기설비 공사에 관한 안전관리)

전기안전관리자는 전기설비 공사에 따른 설계도서를 검토하고, 전기    설비 개·보수 및 기타 작업 시 입회하여 작업지시 및 업무의 감독을    한다.

전기안전관리자는 전기설비 공사 시 안전 확보를 위하여 다음 각 호의   사항을 관리․감독 한다.

1. 정전범위와 시간, 작업용 기계․기구 등의 준비사항 확인

2. 작업시간 및 공사구역 표지판 설치

3. 정전 중 차단기, 개폐기의 오조작에 대한 방지조치

4. 전원 투입 시 작업자 위치확인 등 안전여부 확인

5. 작업책임자의 지정과 그 책임내용 확인

6. 위험장소 및 작업에 대한 안전조치 이행(고소작업, 추락위험작업,      화재위험 작업, 그 밖의 위험작업 등)

전기안전관리자는 전기설비 공사 완료시에는 다음 각 호의 사항을 확인․   점검 한다.

1. 완공된 전기설비가 설계도서대로 시공되었는지의 여부

2. 제반 가설시설물의 제거와 원상복구 되었는지의 여부

3. 완공된 전기설비의 점검 및 측정 실시

제7조(전기설비의 운전·조작에 관한 안전관리)

전기안전관리자는 전기설비의 운전 ․ 조작 또는 이에 대한 업무를 감독   한다.

전기안전관리자가 부재 등의 사유로 전기설비의 운전․조작을 할 수 없   는 경우에는 제14조에 따른 안전관리 교육을 받은 자 중 1명을 지정   하여 전기안전관리자의 지시에 따라 업무를 수행하도록 한다.

③ 전기안전관리자는 비상재해 발생시를 대비하여 비상연락망을 구축한다.

제8조(안전관리 교육 및 훈련)

① 전기안전관리자는 전기설비의 공사․유지 및 운용에 종사하는 자(이하 “직원”이라 한다)를 대상으로 하는 연간교육계획을 수립하여 안전관리   교육을 시행하여야 한다.

② 전기안전관리자는 필요시 직원에 대하여 재해 및 전기사고 발생 시    조치에 관하여 필요한 지도 훈련을 실시하여야 한다.

③ 전기안전관리자는 제1항의 규정에 의한 안전관리교육이 수용가 또는   사업장내에서 여건상 실시하기 어려운 경우 소유자와 협의하여 직원   들이 보기 쉬운 사내 게시판 등에 교육자료를 게시하는 방법 등으로   갈음할 수 있다.

④ 전기안전관리자는 제1항과 제2항에 따른 안전관리교육 실시내용을 기록   하고, 그 기록서류를 4년간 보관 한다.

제 4 장  전기사고 예방

제9조(사고 재발방지 조치) 전기안전관리자는 전기설비가 전기적 요인으로 사고 및 이상상태 발생 시에는 필요에 따라 정밀점검을 실시하고 그 원인을 규명하여 사고 재발방지에 최선을 다하여야 한다.

제10조(복장착용 및 안전장구의 사용)

① 전기안전관리자는 작업성격과 기상, 주위환경을 고려하여 작업에 지   장이 없도록 적합한 복장을 단정히 착용하고 불필요한 물건을 부착    또는 착용하지 말아야 한다.

② 전기안전관리자는 전기 작업상 필요한 안전장구를 반드시 착용하고    사용하여야 한다.

③ 전기안전관리자는 안전장구의 위치, 사용법, 성능 등을 숙지하고 그   사용범위를 초과하여 사용하지 않도록 하여야 한다.

제11조(위험표시) 전기안전관리자는 전기실, 배전실, 기타 고압전기설비가 설치되어 있는 장소로써 위험하다고 인정되는 곳에는 사람의 주의를 환기할 수 있는 위험표시를 하여야 한다.