[별지 8호 서식]                 전기안전교육일지

교육일자 : 2014년12월24일

교 육 내 용
제목 : 전기드릴 작동 중 감전 속보번호: ■ 재해개요 2004. 3. 12 9:00경엘리베이터 기계실 내부에서 조적벽을 해체하기위하여 작업발판 위에서 전기드릴을 시험 작동중 외함에 흐르는 누설전류에 감전되어 기계실 바닥으로 추락하여(2.1m) 사망한 재해임. ■ 재해발생 과정 o 당 현장은 호텔 리모델링 및 3개층을 증축하는 공사로서 7:40분경 근로자 8명이 기존 건물 9층 엘리베이터 기계실 내부에서 해체한 콘크리트 잔재를 기계실 외부로 반출하는 작업을 시작함. o 9:00경 콘크리트 잔재 반출 작업을 하던 피재자등 2명은 해체 중 남아있던 조적벽을 해체하기 위해 단관비계위 합판으로 설치한 작업발판 위로 올라가 전기(햄머)드릴 전원플러그를 꽂은 후 시험작동을 하기위해 스위치를 누르는 순간, 전기드릴 외함에 흐르는 누설전류에 의해 감전되어 몸의 균형을 잃고 추락하여 (21m) 사망한 재해임. ■ 원인 o 누전차단기 미설치 및 접지 미실시 - 전압 150V를 초과하는 휴대용 전기드릴을 사용 할 때는 전원 측에 당해 전로의 정격에 적합하고 감도가 양호한 누전차단기에 접속하고, 외함 접지 를 하여야하나 미실시. o 추락방지조치 미실시 - 작업발판에서 작업 중 개구부로 인해 추락위험이 있을 때에는 안전난간 또는 충분한 강도를 가진 덮개를 설치한 후 작업하여야 하나 미실시. ■ 예방대책 o 누전차단기 설치 및 외함 접지 - 휴대용 전기기계기구 사용시 전원측에 정격감도전류30㎃이하 작동시간 0.03초 이내인 고감도 누전차단기를 사용하고 금속제 외함은 반드시 접지. o 전기기계기구 사용 전 점검 - 절연저항계, 회로시험기 등을 사용하여 전동 공구 내부회로 누전여부를 체크 하고, 접지선 부착상태 및 절연 피복 이상유무 등의 사용전 점검. o 추락방호조치 철저 - 높이 2m 이상인 작업발판의 끝이나 개구부로 인해 근로자에게 추락위험이 있는 장소에는 안전난간 또는 충분한 강도를 가진 덮개 등의 안전시설을 설치
교 육 장 소	서울시립북서울미술관 방재실
교 육 참 석 자		비 고
전기반장 이문희, 기계반장 이우진, 영선반장 김현진, 방재반장 신동훈, 시설기사 김영복, 심민섭, 윤태현, 조용길		전기의 안정적인 작업을 위한 전기안전 교육
전기안전관리자 : 이 문 희 (인) 담당주무관 : 유 수 형 (인)

■ 전기 안전 교육 사진

전기안전 교육1	전기안전 교육2	전기안전 교육3	전기안전 교육4