[별지 8호 서식]                 전기안전교육일지

교육일자 : 2014 년 6월26일

교 육 내 용
제목 : 정전시/복전시 조치 요령 ■ 정전시 조치 요령 ○ SHV-2(MOF판넬) 고압AMP 무선모뎀 복합형 LED로 전원 확인 ○ SHV-3(메인 VCB 판넬)에서 UVR계전기 동작으로 VCB 차단 확인 한다. 부저울림시 부저정지 버튼을 누른다 ○ 비상발전기 동작 및 전압, 주파수 및 ACB 투입 상태 확인 ★비상발전기가 동작하지 않는 경우 : 수동 스위치 조작 누른후 발전기 운전 버튼을 누르고 전압, 주파수 확립후 정상 상태 이르면 ACB(발전기, A,B) 투입한다. ○ LV2-2, LV3-1 판넬의 ATS 절체 확인후 미절체시 수동투입한다. ( 수동전환버튼을 누르고 수동투입버튼을 누른다. ) ■ 복전시 조치 요령 ○ SHV-2 (MOF판넬) 고압AMP 무선모뎀 복합형 LED로 전원 확인 ○ SHV-3 (메인 VCB판넬)에서 차단기 투입(RESET버튼 누름) ○ LV2-2, LV3-1 판넬의 ATS 절체확인 미절체시 한전으로 절체한다. ○ 한전 전원 들어왔는지 확인 저압 판넬에 전원상태 확인 ○ 비상발전기 동작 상태 확인 및 일지를 작성한다. ○ 소방,승강기,지열, 냉온수기,수장고 이상상태 확인한다.
교 육 장 소	서울시립북서울미술관 방재실
교 육 참 석 자		비 고
시설소장, 전기반장 이문희, 기계반장 이우진, 영선반장 김현진, 방재반장 신동훈, 전기기사 윤태현		안정적인 작업을 위한 전기안전교육 실시
전기안전관리자 : 이 문 희 (인) 담당주무관 : 유 수 형 (인)