[별지 8호 서식]                 전기안전교육일지

교육일자 : 2014 년 7월29일

교 육 내 용
제목 : 배수펌프 전기판넬 접촉에 의한 감전사고 속보번호: 안전제2002-17호 ■ 재해개요 o 2001년 6월 ○일 12:00경 경상북도 포항시 소재 ○○산업(주) 사업장에서 배수펌프 전기판넬에서 누전이 발생한다는 연락을 받고 재해자가 전기판넬 이 설치되어 있는 지하 PIT로 내려가 점검하던중 전기판넬 충전부에 접촉 하여 사망한 재해임. ■ 재해발생 과정 o 전기정비기사인 피해자가 배수펌프 전기판넬에서 누전이 발생한다는 연락을 받고 동료 작업자와 함께 작업장소에 도착한후 동료 작업자는 주위를 통제 하고 재해자는 지하 PIT로 내려가 배수펌프 전기판넬을 점검하던중 -동료작업자가 작업종료 여부를 물어도 대답이 없어 지하 PIT로 내려가 보니 재해자가 물속에 빠져 있는 것을 발견, 공장내 주전원을 차단하고 재해자를 구조하여 병원으로 후송하였으나 사망한 재해임. ■ 원인 o 고장수리시 정전작업 미실시 -지하 배수펌프 및 전기판넬 점검시 해당전로에 개폐기를 차단하여 정전을 시킨후 작업을 하여야 하나 이를 준수하지 않았음. o 금속제 외함 접지등 감전방지조치 미실시 -지하 습한 장소에 설치된 배수펌프에 2P 콘센트 및 플러그를 사용하여 외함접지가 누락되었으며, 누전차단기가 아닌 일반배선용 차단기를 사용 하였음. ■ 예방대책 o 고장수리시 정전작업 실시 o 과전류차단 겸용 누전차단기 설치 o 장마철에 사용하는 전기기계기구(배수펌프, 양수기 등) 누전에 의한 감전 재해예방 철저 ■ 기타 작업시 주의사항 o 기계,모터 Controll 판넬의 콘센트는 계측기, 측정기 전용이므로 다른 용도로 사용하지 말 것(필요시 벽, 바닥의 매입용 콘센트 사용)
교 육 장 소	서울시립북서울미술관 방재실
교 육 참 석 자		비 고
시설소장님, 전기반장 이문희, 기계반장 이우진, 영선반장 김현진, 기계기사 가용순, 조용길,전기기사 윤태현		전기의 안정적인 작업을 위한 전기안전 교육
전기안전관리자 : 이 문 희 (인) 담당주무관 : 유 수 형 (인)

■ 전기 안전 교육 사진

전기안전 교육1	전기안전 교육2	전기안전 교육3	전기안전 교육4