[별지 8호 서식]                 전기안전교육일지

교육일자 : 2016년05월20일

교 육 내 용
제목 : 배수펌프 전기판넬 접촉에 의한 감전사고 속보번호: 안전제2002-17호 ■ 재해개요 o 2001년 6월 ○일 12:00경 경상북도 포항시 소재 ○○산업(주) 사업장에서 배수펌프 전기판넬에서 누전이 발생한다는 연락을 받고 재해자가 전기판넬 이 설치되어 있는 지하 PIT로 내려가 점검하던중 전기판넬 충전부에 접촉 하여 사망한 재해임. ■ 재해발생 과정 o 전기정비기사인 재해자가 배수펌프 전기판넬에서 누전이 발생한다는 연락을 받고 동료 작업자와 함께 작업장소에 도착한후 동료 작업자는 주위를 통제 하고 재해자는 지하 PIT로 내려가 배수펌프 전기판넬을 점검하던중 -동료작업자가 작업종료 여부를 물어도 대답이 없어 지하 PIT로 내려가 보니 재해자가 물속에 빠져 있는 것을 발견, 공장내 주전원을 차단하고 재해자를 구조하여 병원으로 후송하였으나 사망한 재해임. ■ 원인 가. 고장수리시 정전작업 미실시 o 지하 배수펌프 및 전기판넬 점검시 해당전로에 개폐기를 차단하여 정전을 시킨후 작업을 하여야 하나 이를 준수하지 않았음. 나. 배수펌프 전기판넬 설치위치 부적절 o 지하 PIT 내부에 설치된 배수펌프 전기판넬은 우수 다량유입시 물속에 잠길수도 있고, 설비 고장시 작업자의 발이 물에 빠진상태에서 수리를 하여야하는 위험이 있음. 다. 금속제 외함 접지등 감전방지조치 미실시 o 지하 습한 장소에 설치된 배수펌프에 2P 콘센트 및 플러그를 사용하여 외함접지가 누락되었으며, 누전차단기가 아닌 일반배선용 차단기를 사용 하였음. ■ 예방대책 가. 고장수리시 정전작업 실시 o 지하 배수펌프 및 전기판넬 점검시 해당전로의 개폐기를 차단하고, 통전 금지 표지판을 부착하는 등의 정전작업을 실시함. 나. 과전류차단 겸용 누전차단기 설치 o 습한 장소에서 사용하는 전기기계기구에서의 감전을 방지하기 위해 과전류 보호 겸용 누전차단기(정격감도전류 30mA, 동작시간 0.03초) 설치·사용 다. 장마철에 사용하는 전기기계기구(배수펌프, 양수기 등) 누전에 의한 감전 재해예방 철저 o 양수기나 배수펌프 등은 휴지시 시일링 패킹의 이완, 이물질 및 수분침투 등으로 누전될 우려가 높으므로 사용전 절연저항을 측정하여 정상여부를 확인한 후 사용하여야 함. o 수중펌프, 양수기 취급장소는 물로 인해 인체저항이 급격히 저하될 우려가 높으므로 전원측에는 반드시 감전방지용 누전차단기를 설치·사용하여야 함.
교 육 장 소	서울시립북서울미술관 방재실
교 육 참 석 자		비 고
방재실장 이문희, 시설기사 이우진, 김현진, 김영복, 심민섭, 정봉화, 윤태현, 가용순, 조용길, 이경섭, 정병구		전기의 안정적인 작업을 위한 전기안전 교육
전기안전관리자 : 이 문 희 (인) 담당주무관 : 유 수 형 (인)

■ 전기 안전 교육 사진

전기안전 교육1	전기안전 교육2	전기안전 교육3	전기안전 교육4