전기안전교육자료

No.9

제목 : 이동전선을 철거하던중 콘센트 충전부에 감전
■ 재해개요 2005. 8. 4 12:50분경 건물 전면부 석공사 완료 후 우천으로 인해 작업을 중단하고 비계발판 위에 설치된 이동전선을 철거하던 중 노출된 콘센트 충전부에 신체부위가 접촉되면서 감전되어 사망한 재해임 ■ 재해발생 과정 o 당 현장은 근린생활신축공사 현장으로 건물외부 석공사(화강석 붙이는 작업)진행 중이었음. o 7:00경 피재자를 포함한 석공 3명은 건물외부 4층 외벽 석공사[(화강석(1,250×460×30mm)붙이는 작업]를 수행하였고, 설비공 2명은 배관 점검 및 설치작업을 실시하였으며, 직영 근로자 2명은 현장주변 정리작업을 수행하였음. o 12:50분경 소나기가 내려 피재자는 외부비계 작업발판에 설치된 이동전선을 철거하기 위하여 옥상 파라펫트 위에서 건물외부 강관비계에 우측 가슴을 기댄 채 왼손으로 이동전선을 잡아당기던 중 감전되어 사망한 재해임
원인	o 콘센트 충전부 노출 - 이동전선 콘센트의 일부가 파손되어 충전부가 노출됨으로써 감전. o 누전차단기 미접속 - 전원 인출?사용시 누전차단기에 연결되지 않은 이동전선을 철거하던 중 노출된 콘센트 충전부에 신체부위가 접촉
예방 대책	o 충전부 방호 조치 철저 - 콘센트는 충전부가 노출되지 않도록 상태가 양호하고 내구성 있는 절연물로 방호된 것을 사용. o 감전방지용 누전차단기 접속 및 유지관리 철저 - 가설전원은 누전차단기에 접속 후 인출사용(전원측→누전차단기→부하측으로 결선)하고 작동상태를 정기적으로 점검(Test 버턴 월1회 작동) 및 이상 발견시 즉시 보수 또는 교체.