전기안전교육자료

No.5

제목 : 배수펌프 전기판넬 접촉에 의한 감전사고 속보번호: 안전제2002-17호
■ 재해개요 o 2001년 6월 ○일 12:00경 경상북도 포항시 소재 ○○산업(주) 사업장에서 배수펌프 전기판넬에서 누전이 발생한다는 연락을 받고 재해자가 전기판넬 이 설치되어 있는 지하 PIT로 내려가 점검하던중 전기판넬 충전부에 접촉 하여 사망한 재해임. ■ 재해발생 과정 o 전기정비기사인 재해자가 배수펌프 전기판넬에서 누전이 발생한다는 연락을 받고 동료 작업자와 함께 작업장소에 도착한후 동료 작업자는 주위를 통제 하고 재해자는 지하 PIT로 내려가 배수펌프 전기판넬을 점검하던중 -동료작업자가 작업종료 여부를 물어도 대답이 없어 지하 PIT로 내려가 보니 재해자가 물속에 빠져 있는 것을 발견, 공장내 주전원을 차단하고 재해자를 구조하여 병원으로 후송하였으나 사망한 재해임.
원인	가. 고장수리시 정전작업 미실시 o지하 배수펌프 및 전기판넬 점검시 해당전로에 개폐기를 차단하여 정전을 시킨후 작업을 하여야 하나 이를 준수하지 않았음. 나. 배수펌프 전기판넬 설치위치 부적절 o지하 PIT 내부에 설치된 배수펌프 전기판넬은 우수 다량유입시 물속에 잠길수도 있고, 설비 고장시 작업자의 발이 물에 빠진상태에서 수리를 하여야하는 위험이 있음. 다. 금속제 외함 접지등 감전방지조치 미실시 o지하 습한 장소에 설치된 배수펌프에 2P 콘센트 및 플러그를 사용하여 외함접지가 누락되었으며, 누전차단기가 아닌 일반배선용 차단기를 사용 하였음.
예방 대책	가. 고장수리시 정전작업 실시 o지하 배수펌프 및 전기판넬 점검시 해당전로의 개폐기를 차단하고, 통전 금지 표지판을 부착하는 등의 정전작업을 실시함. 나. 배수펌프 전기판넬 설치위치 변경 o지하 PIT 내부에 설치된 배수펌프 전기판넬을 옥외 작업장에 입상판넬화 하여 재설치함. 다. 과전류차단 겸용 누전차단기 설치 o습한 장소에서 사용하는 전기기계기구에서의 감전을 방지하기 위해 과전류 보호 겸용 누전차단기(정격감도전류 30mA, 동작시간 0.03초) 설치·사용 라. 장마철에 사용하는 전기기계기구(배수펌프, 양수기 등) 누전에 의한 감전 재해예방 철저 o양수기나 배수펌프 등은 휴지시 시일링 패킹의 이완, 이물질 및 수분침투 등으로 누전될 우려가 높으므로 사용전 절연저항을 측정하여 정상여부를 확인한 후 사용하여야 함. o수중펌프, 양수기 취급장소는 물로 인해 인체저항이 급격히 저하될 우려가 높으므로 전원측에는 반드시 감전방지용 누전차단기를 설치·사용하여야 함. o수중펌프 고장수리시 누전될 우려가 있으므로 전문업체에 의뢰하여 수리 사용하여야 함.