전기안전교육자료

No.01

제목 : 큐비클 내부에서 충전부에 접촉 안전 제98-44호
■ 재해개요 특고압 큐비클 내부에 나프탈렌을 부착하기 위하여, 진공차단기와 큐비클 내측의 좁은 틈 사이로 들어가던 중 미끄러지면서 충전부에 감전되어 사망한 재해임. ■ 재해발생 과정 ○ 피재자는 나프탈렌을 큐비클 패널 내부에 부착하기 위하여 혼자서 수전설비 내 의 큐비클 문을 열고 들어감. ○ 큐비클 내부에는 특별고압(22.9KV) 부스바와 진공차단기 (정격전압 : 24KV, 정격전류 : 630A, 차단용량 : 520MVA) 및 각종 계기가 내장되어 있고 수전 설비는 활선상태였음. ○ 피재자는 나프탈렌을 큐비클 내부에 2개 부착하고 나머지 나프탈렌 3개를 큐 비클 내부(1,500mm×2,250mm×2,500mm) 안쪽까지 부착하기 위해 진공차단기 와 큐비클 내측의 좁은 틈(약 45Cm) 사이로 들어가던 중 미끄러지면서 진공차단기 2차측 충전전로에 신체 부위가 접촉되어 전기적 아크에 의하여 감전 및 전기화상을 입고 큐비클 측면에 쓰러져 있는 것을 동료직원이 발견한 후 병원으로 후송하였으나 사망하였음.
원인	가. 정전작업 미실시 전로 또는 지지물의 설치·점검 및 수리 등의 작업시 감전의 위험이 발생할 우려가 있으므로 정전작업을 실시하여야 하나 당해 전로를 정전시키지 않고 활선상태에서 작업을 함. 나. 정전작업에 대한 관리 감독 불충분 정전작업등과 관련하여 사전 작업계획을 수립한 후 작업을 수행하도록 관리 하여야 하나 이에 대한 관리감독을 소홀히 함. 다. 정전작업요령 미작성 정전작업을 실시할 때는 작업책임자 임명, 정전범위, 정전순서, 단락접지 실시 및 재투입순서 등이 포함된 정전작업 요령을 작성하여야 하나 미작성 함.
예방 대책	가. 정전작업 실시 전로 또는 지지물의 설치·점검 및 수리 등의 작업시 근로자의 신체 또는 금속 제의 공구·재료 등의 도전체가 충전전로에 접촉 또는, 접근하여 작업함으로 인 하여 감전의 위험이 발생할 우려가 있는 때에는 당해 전로를 정전시켜야 함. 나. 정전작업에 대한 관리 감독 철저 정전작업 등과 관련한 사전 작업계획을 수립하여 작업을 수행하도록 관리 하여야 함. 다. 정전 작업요령 작성 및 준수 정전작업을 실시할 때는 작업책임자 임명, 정전범위, 정전순서, 단락접지 실시 및 재투입 순서 등이 포함된 정전작업 요령을 작성하여야 함.