[별지 제1호 서식]

전기설비 점검결과 기록표(고시)

설비명(상호) : MCC PANEL (물연구원)
1. 기본사항

수전전압/용량	220 V / 40 ㎾								발전전압/용량	V/ ㎾		태양광		㎾
점검일자	2	0	1	8	0	7	0	5	점검종별	특별점검	점검횟수		1회

2. 점검내역

저 압 설 비		점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	특고(고압)설비	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	구 분		전압 (V)		전류 (A)		누설 전류 (㎃)
			증	감					증	감
인 입 구 배 선							가 공 전 선 로						측정개소 :	A
배 ․ 분 전 반							지 중 전 선 로							B
배 선 용 차 단 기							수배전용개폐기							C
누 전 차 단 기		×			1	8	배 선 (모 선)
														N
개 폐 기							피 뢰 기
													측정개소 :	A
배 선							변 성 기
														B
전 동 기							전 력 퓨 즈							C
전 열 설 비		×			1	1	변 압 기							N
용 접 기							수 배 전 반						측정개소 :	A
콘 덴 서							계 전 기 류							B
조 명 설 비							차 단 기 류							C
구 내 전 선 로							전 력 용 콘 덴 서							N
기 타 설 비							보 호 설 비						역률(%)	∘주간 : ∘심야 :
발 전 설 비	발 전 기						부 하 설 비						유효전력량(kWh)
	차단장치						접 지 시 설						무효전력량(kVar)
	축전장치						기 타 설 비						최대전력(kW)			배율

※ 점검결과의 판정은 ○(적합), ×(부적합) /(해당 없음)으로 표시한다.

3. 종합의견

* 점검결과

1) 전열설비 중 동파방지용 정온전선 선로의 절연저항 측정결과 0MΩ(기준 0.3MΩ 이상)

2) 누전시 1차로 차단되어야 할 동파방지용 누전차단기가 부동작 하였으며

3) 2차로 MCC PANEL MAIN 배선용차단기가 동작하여야 하나 정수센터 누전차단기가 먼저 동작.

4) 분전함에서 콘센트까지 모든 부하기기는 접지를 시행하여 사용하기 바랍니다.

* 개선방향

1) 누전차단기는 생산년도가 오래되어 전부 교체가 필요하며, 분전반 MAIN 차단기는

정수센터의 차단기 보다 먼저 동작하도록 누전차단기로 교체

2) 동파방지기는 누전 원인을 제거 후 사용하시고 고정이 불량한 콘센트는 교체가 필요합니다.

※ 전기설비의 개․보수 작업은 반드시 정전상태에서 시행하시기 바랍니다.

확인	점검확인자	김 태 성
	점검담당자	노 상 대

※ 상기 점검서식은 상주·대행 또는 해당 수용가의 전기설비 특성 및 환경 등에 따라 전기안전관리자가 변경하여 사용이 가능합니다.

점   검   사   진

○ 설비명 : 물연구원 고도정수 실증플랜트

누전차단기 부동작

주차단기 부동작

MCC PANEL 외 1개소

동파방지 정온전선 2개소 및 콘센트 전열설비