전기 안전점검 보고서(‘16. 08월)

[선유도공원]

2016. 08.

(주) 조 은 전 기 이 엔 씨

1. 일자별 점검 및 작업 내용

날 짜	점 검 및 작 업 내 용	결 과
3	-. 전기실 특고압 기기 및 저압점검 -. 이야기관 내 분전반 9개소 전선 접속상태 점검 -. 이야기관 내 P-HB3 분전반 내 좌열 5,6번 트립으로 인한 손상 -. 카페나루 내 분전반 3개소 전선 접속상태 점검	이상없음 이상없음 조치완료 이상없음
12	-. 전기실 특고압 기기 및 저압 점검 TR외함 : 35℃, 철심 : 45℃ -. 현재사용량 체크 : 70KW(R상:150A, S상:120A, T상:130A) -. 전기실내 에어컨 가동	이상없음 이상없음
19	-. 전기실 특고압 기기 및 저압 점검 CH : 31℃, LBS : 35℃, MOF : 35℃, PF : 32℃ PT : 33℃, VCB : 32℃ -. 환경교실(L-EX)부하전류 측정(R상:1.7A, S상:5.7A, T상:2.2) -. 정화조(L-J)부하전류 측정(R상:12A, S상:13A, T상:2)	이상없음 이상없음 이상없음
25	-. 전기실 특고압 기기 및 저압 점검 LBS : 32℃, LA : 32℃, PF : 31℃, TR철심부 : 46℃ CT : 32℃, 모선 : 36℃ -. 발전기 무부하 시운전 배터리전압：２８V, 유량: 70%, 출력전압:380V, 회전수:1800rpm 주파수:60HZ -. 환경교실 외10개소 분전반내 MCCB 수량조사 및 볼팅 작업	이상없음 이상없음 완 료

2. 09월 점검예정사항

	점 검 내 용	비 고
오수 처리장	* 전기실 특고압 기기 점검 * 전기실 저압 기기 점검 * 공원 내 분전반 케이블 접속상태 점검 * 공원 내 분전반 육안 점검 * 발전기 무부하 시운전 작업