3 월 작 성 월 보
부 서			전 기
기 간			2015. 3. 1 ～ 2015. 3. 31
실 장			봉 윤 호 (인)				전 기 반 장						이 문 희 (인)
1. 점검 및 정비현황
점 검 업 무										정 비 업 무
*월사용량 한전 검침------------------------3/1 *2월 월간점검 결과보고---------------------3/1 *2월 임대매장 지열검침결과 보고-------------3/1 *2월 태양광발전설비 보고--------------------3/1 *2월 전기월간실적 보고---------------------3/1 *비상발전기 무부하운전시험 및 점검---3/2,3/16,3/30 *영화상영(라이프 오브 파이)-----------------3/7 *조정실 실내에어콘 차단기 점검(AMP겸용)-----3/18 *E/L 보수작업중 차단기(ELD) 점검-----------3/23 *에너지의 날 소등행사 참여-----------------3/22 *3월 전기안전교육(후크메타 사용법 설명)------3/24 *전기시설물 점검 및 3F EPS 차단기 절연점검---3/25 *핸드레일 LED 마감 현장 확안(11EA)---------3/25 *전시장 및 전기창고 조명등 현황 파악-----3/25 *전기안전공사 요청검사 관련 협의------------3/26 *지구촌 전등끄기 행사 참여(20:30~21:30)-------3/28										*2FSkylight Address 수정(01-1-07-04)----------3/2 *원형 트리장식물 본관 대여(중형:4EA,소형:2EA)--3/3 *어린이갤러리광천장 SMPS(1EA) 교체----------3/3 *어린이갤러리, 전시실1 전시조명등 이설/조정---3/4 *1F 로비 음악회 전원 지원-------------------3/5 *전시실2 작품 절연 문제(플러그,브라켓 보완)---3/5 *방재실 멀티콘센트(1EA) 설치----------------3/6 *야외 분전반 콘센트 (노출형*1EA) 설치--------3/6 *남자샤워장 콘센트 설치(노출형,ㄱ자플러그)---3/11 *썬큰광장 매입등 실리콘 작업---------------3/11 *경비실 출퇴근 Check기 이전 전원케이블 작업--3/12 *3F 행정실 칸막이 전원 공사----------------3/16 *체력단련실 천정등 SMPS 교체작업-----3/16 *어린이갤러리 무선공유기 전원공사-----------3/17 *외곽 핸드레일 전원케이블 정리작업----------3/17 *다목적홀 PC지원용 케이블 몰드작업---------3/18 *SBS 영화 촬영중 복도 차단기 OFF--------3/9,3/23 *조명등 회로분리를 위한 현장 설명-----------3/23 *광천장 문제 대책회의(해든,오스람,정호)-------3/24 *사진1 광천장 SMPS (1EA) 교체-------------3/24 *수장고/전실 천정등 차단기 Off(천정누수)----3/25 *옥상 태양광 판넬 물청소 및 점검-----------3/26 *방재실 무정전시스템 정전테스트------3/26 *전력자동제어시스템 버전업 작업------------3/27 *2층 AD실 선반 분해 및 전기창고 조립설치-3/27
2. 월간 에너지 사용량----(1일부터～말일까지)
전력운용현황	금월최대전력			351.6kw		발전가동현황		가동회수				3회			연간누계
	금월전력사용량			175,728kwh				가동시간				30(분)			70(분)
	연간누계량			2,477,004kwh				연료사용				8.7(ℓ)			20.3(ℓ)
3. 월간 중요 소모품 사용현황
품 명		규 격			수 량				품 명		규 격			수 량
멀티탭		4구5M			1EA				ㄱ자 플러그					7EA
몰드		소형			10EA				전선		VCTF 2.5SQ			60M
콘센트		노출형 2구			8EA				고무절연TAPE		19mm5M			3EA
서울시립북서울미술관