5 월 작 성 월 보
부 서			전 기
기 간			2015. 5. 1 ～ 2015. 5. 31
실 장			봉 윤 호 (인)				전 기 반 장						이 문 희 (인)
1. 점검 및 정비현황
점 검 업 무										정 비 업 무
*월사용량 한전 검침------------------------5/2 *4월 월간점검 결과보고---------------------5/2 *4월 임대매장 지열검침결과 보고-------------5/2 *4월 태양광발전설비 보고--------------------5/2 *4월 전기월간실적 보고---------------------5/2 *한전 패드실 열화상 점검(반기)---------------5/6 *KT 무선중계기 점검------------------------5/7 *영화상영(“님아 그강을 건너지 마오”)----------5/9 *비상발전기 정전 부하운전실시(1시간)---------5/11 *외곽 조명 SMPS Box 점검------------------5/14 *상반기 전기 하자검수 실시-----------------5/18 *5월 에너지의 날 소등행사 참여-------------5/22 *변압기 2차 누설전류 측정 및 특고압 점검-----5/25 *5월 전기안전교육(누전된 힌드그라인더 감전)--5/26 *옥상 태양광 판넬 물청소 및 점검------------5/26 *전기실 트리장식물 소화가스실옆으로 이전-----5/29										*어리이날 야외행사을 위한 야외분전반 전원지원-5/5 *외곽 방수작업을 위한 야외분전반 전원지원----5/5 *MDF실 LANCable작업지원-------------------5/7 *비상발전기 현재시간 수정------------------5/7 *2F 아트도서실 외곽 안전보호대 설치----------5/8 *전기안전공사 전기시설물 점검(요청검사)------5/11 -한전 정전(1시간),비상발전기 가동(1시간) -특고압 전기시설 및 분전반 차단기 절연점검 특고압 예비Cable 에대한 절연판 설치-------5/11 *특고압 큐비클 실내등(MOF,변압기) 램프 교체--5/11 *어린이갤러리 자동문과 장애화장실문 회로분리-5/11 *주차부스 카드결제기,사인패드 UPS 전원으로 --5/11 *사진갤러리1 광천장 SMSP(2EA) 교체---------5/12 *사진갤러리1,2 전시개관용 조명등위치/각도 조정5/18 *태양광 발전설비 전산망을 시설만으로 이설---5/19 *전시실2 조명등 추가설치(25EA)-------------5/19 *조명제어시스템 Hard 문제로 PC 교체--------5/21 *어린이갤러리 광천장 디밍 문제 보수---------5/22 *안내데스크 PC전원 절전스위치 조치---------5/22 -절전스위치 주의사항 미화반 교육 실시 *조명제어시스템 재설정 및 보수작업-------5/28,29 *사진1 천정 광천장 SMPS 교체(1EA)----------5/26 *커뮤니티갤러리 조명등 위치 및 각도 조정----5/26 *B2F 인턴실 LAN CABLE 및 몰드작업---------5/29
2. 월간 에너지 사용량----(1일부터～말일까지)
전력운용현황	금월최대전력			397.2kw		발전가동현황		가동회수				1회			연간누계
	금월전력사용량			182,400kwh				가동시간				60(분)			150(분)
	연간누계량			2,829,468kwh				연료사용				63.0(ℓ)			89.1(ℓ)
3. 월간 중요 소모품 사용현황
품 명		규 격			수 량				품 명		규 격			수 량
LAN Cable		CAT5			80M				장갑		3M			5EA
삼파장램프		11W			3EA				멀티탭		3구5M			1EA
누전차단기		220V 20A			2EA				부트,콘넥터		LAN 용			20EA
서울시립북서울미술관