6 월 작 성 월 보
부 서			전 기
기 간			2015. 6. 1 ～ 2015. 6. 30
실 장			봉 윤 호 (인)				전 기 반 장						이 문 희 (인)
1. 점검 및 정비현황
점 검 업 무										정 비 업 무
*월사용량 한전 검침------------------------6/1 *5월 월간점검 결과보고---------------------6/1 *5월 임대매장 지열검침결과 보고-------------6/1 *5월 태양광발전설비 보고--------------------6/1 *5월 전기월간실적 보고---------------------6/1 *사진2 Skylight 절연점검(홍재전력)------------6/1 *전기 안전점검 하자점검(전기안전공사,홍재전력)-6/3 *조명제어시스템 릴레이 전수조사 및 그래픽작업-6/4 *비상발전기 무부하 가동시험-------------6/8,6/22 *6월 에너지의 날 소등행사 참여-------------6/22 *변압기 2차 누설전류 측정 및 특고압 점검-----6/23 *6월 전기안전교육(교류 아크용접기 감전)--6/23 *KT 중계기 장애에 따른 보수작업------------6/29 *중계기 장애 조치(KT,LG U+)----------------6/29 *옥상 태양광 판넬 물청소 및 점검------------6/30										*전시실2 T5 전등(12EA) 설치-----------------6/2 *전시실1 트랙 전등 설치--------------------6/2 *ADT 불량전선 Cable 교체(지하2층,방재실)------6/5 *전기실 큐비클 비상Key, ATS 수동레버 설치----6/5 *로비 열화상카메라 전원공사 및 몰드작업------6/5 *조명제어시스템 스케쥴 등록 및 테스트--------6/7 *체력단련실 조명등 SMPS 교체작업-----------6/8 *전시실1 조명등 철거 작업(6EA)--------------6/9 *쿨피트 전등 릴레이 연결(방재실: OL48)------6/10 *전시실1,2 개관지원 전원공사 및 조명작업-----6/11 *불량 SMPS 송부(5EA),인수: 2EA-------------6/11 *전시실1 바닥 시스템박스 교체(4EA)----------6/11 *Skylight 차단기 절연점검에 따른 케이블교체---6/15 *전기실 예비접지선 연결작업----------------6/15 *비상발전기 접지선 단독으로 분리작업--------6/16 *접지선 명패 부착작업---------------------6/17 *조명제어시스템 외곽 그래픽 생성 작업-------6/18 *전시실1 브릿지/어린이갤러리 광천장SMPS 교체6/23 *백남준 작품 철거대비 차단기 OFF 및 전원분리-6/23 *사진2 조명등 교체작업--------------------6/30 *버스정류장 간판 전원공사 지원-------------6/30
2. 월간 에너지 사용량----(1일부터～말일까지)
전력운용현황	금월최대전력			406kw		발전가동현황		가동회수				2회			연간누계
	금월전력사용량			211,968kwh				가동시간				20(분)			170(분)
	연간누계량			3,041,436kwh				연료사용				5.8(ℓ)			94.9(ℓ)
3. 월간 중요 소모품 사용현황
품 명		규 격			수 량				품 명		규 격			수 량
스위치		1구 매입			1EA				SMPS		광천장 디밍용			15EA
몰드		고강도 2/4호			8EA				멀티탭		4구5M			1EA
바닥스시템박스		황동			5EA				END CAP,콘넥터		3.5mm, 소			각 20EA
서울시립북서울미술관