5 월 작 성 월 보
부 서			전 기
기 간			2016. 5. 1 ～ 2016. 5. 31
실 장			이 문 희 (인)				전기안전관리자
1. 점검 및 정비현황
점 검 업 무										정 비 업 무
*전기설비 법정검사 및 태양광설비발전설비 검사-5/2 - 한국전기안전공사 박순성과장외 1명 (비상발전기 부하 가동 및 절체) *4월 전기사용량 한전 검침-------------------5/2 *4월 임대매장 지열검침결과 보고-------------5/2 *4월 월간점검 결과보고--------------------5/3 *4월 태양광발전설비 보고--------------------5/2 *4월 전기월간실적 보고---------------------5/2 *월간 전기시설물 특고압 및 저압분전반 점검---5/13 *비상발전기 무부하 가동시험----------------5/16 *태양광 발전설비 월간 점검-----------------5/20 *2F 전시동, 행정동 EPS실 절연점검실시--------5/20 *5월 전기안전교육(배수펌프 판넬 감전사례)--5/20 *5월 에너지의 날 소등행사------------------5/22										*프로젝트갤러리 1,2 조명등 철거 및 교체설치---5/2 *프로젝트갤러리 1 조명등 추가설치-----------5/3 *ATS수동전환(전기실 비상전원/전등/전열)------5/4 *커뮤니티갤러리 전시개관용 조명등 위치조정---5/4 *전시실1 조명등 위치조정 및 멀티탭설치-------5/9 *전시실1,2 전시개관위한 방송장비 지원-------5/10 *전력제어시스템 통신오류 점검--------------5/10 *어린이갤러리 입구 천정등 SMPS교체잒업-----5/11 *전시실1 바닥시스템박스 파손에 따른 교체작업-5/12 *ELD 경보 점검 및 복구 실시----------------5/17 *3F 행정실 멀티탭 설치 및 전선정리----------5/17 *B1F 스튜디오3 감사장 사무실 랜케이블 설치---5/20 *B1F 커뮤니티갤러리 개관용 조명등 위치조정---5/20 *스튜디오3 전등라인 1회로 연결작업----------5/20 *스튜디오3 감사사무실 전선정리-------------5/22 *행사 ‘오늘’ 외곽분전반에서 전기지원---------5/25 *태양광발전설비 옥상 판넬 물청소 및 점검----5/26 *우기대비 전기시설물 점검결과(누전차단기교체)5/30
2. 월간 에너지 사용량----(1일부터～말일까지)
전력운용현황	금월최대전력			384kw		발전가동현황		가동회수				2회			연간누계
	금월전력사용량			204,600kwh				가동시간				60(분)			150(분)
	연간누계량			967,452kwh				연료사용				19.9(ℓ)			46(ℓ)
3. 월간 중요 소모품 사용현황`
`품 명		규 격			수 량				품 명		규 격			수 량
멀티탭		4구5M			2EA				랜선		CAT5			50M
바닥시스템박스		사각황동			1EA				부트		RJ45용			18EA
SMPS		36V/25W			1EA				콘넥터		RJ45용			18EA
서울시립북서울미술관