02 월 작 성 월 보
부 서			전 기
기 간			2018. 02. 1 ～ 2018. 02. 28
실 장			이 문 희 (인)				전기안전관리자
1. 점검 및 정비현황
점 검 업 무										정 비 업 무
*월사용량 한전 검침------------------------2/1 *1월 임대매장 지열검침결과 보고-------------2/1 *1월 월간점검 결과보고---------------------2/1 *1월 태양광발전설비 보고-----------------2/1 *1월 전기월간실적 보고-------------------2/1 *비상발전기 무부하 가동시험 및 점검------2/5,2/19 *한전 특고압설비 패드실 케이블,열화상 점검---2/11 *월간 전기시설물 특고압 및 저압분전반 점검---2/12 *변압기 2차측 누설전류 측정---------------2/12 *태양광 발전설비 점검 및 시스템 점검--------2/14 *B1F EPS실,방재실 절연,접지저항,누설전류 측정-2/19 *2월 전기안전교육(케이블 결선 작업중 감전사례)2/21 *에너지절약을 위한 소등행사실시------------2/22 *셀란 철수에 따른 지열검침 실시------------2/26										*경비실 수도 해빙작업후 열선 재설치 전기공사--2/1 *셀란 피자오븐기 누전으로 인한 차단기 점검---2/3 *3층 행정실의 탕비실 배기휀 공시지원---------2/5 *2층 EPS 분전반의 LG중계기 차단기 교체------2/5 *지열 MCCB EOCR 모터교체후 테스트---------2/8 *전기창고 행사지원용 전원케이블 작업---------2/9 *주차장 동파방지 열선 동작상태 점검---------2/10 *냉각탑실 히터봉 교체작업 지원-------------2/13 *스튜디오1,2,3 시계 건전지 교체-------------2/14 *지하1층 어린이갤러리 앞 복도 전등 SMPS 교체2/21 *로비 입구 특수조명 빔프로젝트 철거 작업----2/25 *어린이갤러리 바닥 시스템박스 교체작업------2/26 *어린이갤러리 시스템박스 내부 진공청소 작업—2/27
2. 월간 에너지 사용량----(1일부터～말일까지)
전력운용현황	금월최대전력			418.8kw		발전가동현황		가동회수				4회			연간누계
	금월전력사용량			187,320kwh				가동시간				20(분)			40(분)
	연간누계량			401,112kwh				연료사용				5.8(ℓ)			11.6(ℓ)
3. 월간 중요 소모품 사용현황
품 명		규 격			수 량				품 명		규 격			수 량
누전차단기		2P30A			1EA				와이어콘넥터		중형			12EA
1자 플러그		220V			3EA				SMPS		36V25W(어린이)			3EA
콘센트		220V 노출형			3EA				절연테이프		PVC			10EA
서울시립북서울미술관