<전기 및 제어 부문>

용두3 빗물펌프장 신설공사 설계도서 검토의견

연번	펌프장명	검 토 의 견
1	용두3 빗물펌프장	◦ 도면 번호 E-201 - 한전 수전점과 맨홀간 거리표기 요망 - 맨홀은 감전등 안전사고 예방을 위해 방수 및 배수가 용이한 제품으로 시공 - 피뢰침 설치 여부 확인(법정 규정) ◦ 도면 번호 E-203 - 저압기기 위함 상세도 한전공급지점(주․예비회로)네임플레이트 부착 - 수배전반 내부에 도면박스 설치 요망 - 수배전반 내 계량기는 측면에서 검측할 수 있도록 설계변경요망 - 케노피 설치 ․ 우천 및 직사광선으로부터 보호를 위해 수배전반 및 RTU판넬 ◦ 도면 번호 E-204~205 - LV1, LV2 배관 용량별로 공배관 추가 요망(장래 유지관리필요) (용량별 배관 : 45kw, 37kw 3.7kw) - 케이블 굵기 확인(NO- ) ◦ 도면 번호 E-206 - 수배전반 및 RTU반 패드 설치 공사구분 명확히 요망 ◦ 도면 번호 E-306(자동제어 및 영상설비) - 수혜지역과 거리 감안하여 제기1 빗물펌프장에서 운영 및 유지 관리할 수 있도록 설계변경 및 시공 요망 (용두빗물펌프장계획 → 제기1빗물펌프장변경, 기존운영실1층에서 2층으로 변경 확장 통합운영 필요)