전동 ACTUATOR 제품 비교

항 목	로토크	뉴토크	아오마	버나드	모건코리아(에너토크)	비고
모 터	․고기동 Torque ․15분 정격 ․절연등급 : F ․1개의 써머 스위치	․좌동	․고기동 Torque ․S2-15분 정격 ․절연등급 : F ․3개의 써머 스위치	․고기동 Torque ․15분 정격 ․절연등급 : F ․1개의 써머 스위치	․고기동 Torque ․30분 정격 ․절연등급 : F ․1개의 써머 스위치
단 자 대	․더블 O-씰링	․더블 O-씰링	․소켓 플러그 - 리미트스위치 : 방수형	․더블 O-씰링	․O/V-링 이중 씰링
밀폐등급	․IP68 더블 O-씰링 기본(수심 3m, 48시간)	․IP68 이중방수(카탈로그) 기본(수심 9m, 90시간) (※ 국내 성능 미 인증)	․IP67 기본 / IP68 옵션(수심 6m, 72시간)	․IP67 기본 / IP68 옵션(수심 6m, 72시간)	․IP68 더블 O/V-씰링 기본(수심 8m, 72시간)
개도지시계	․연속지시 (디지탈 1% 단위)	․좌동	․연속지시 (3점 지침형) - 백분율 : option	․연속지시 (3점 지침형) - 백분율 : option	․기본 아날로그형 - 디지탈 표시 ; option
윤활방식	․오일(반영구)	․좌동	․구리스(영구)	․오일(반영구)	․구리스(영구)
주위온도	․-30 ～ 70℃	․좌동	․-25 ～ 60℃	․-25 ～ 60℃	․-25 ～ 80℃
외함재질	․본체 주철 및 AL 다이캐스트	․좌동	․좌동	․본체 주철	․AL 다이캐스트
원 산 지	․영국(완제품 수입)	․중국(완제품 수입)	․독일(일부 국내 조립)	․프랑스(완제품 수입)	․한국(완제품 생산)
점 유 율 (59대)	-	-	-	․5% (3대)	․95% (56대)