전력량계 부하 계산 결과

□ 전력량계 모델

- 제조사 : SOCOMEC

- 모  델 : DIRIS A40

Power meter

□ 전력량계 부하 계산

구분	내용
Burden공식	I² · Ζ = VA
사용상전	R상, S상(예시) 상간 전압= 110V (AC, 60Hz)
실 계측 상간 저항	R상, S상 측정 시 8.08MΩ (2차회로 임피던스)
실제계측 사진 (전류PT 양단 측정 - V1, V2, V3 중)
I=정격 계산식	V=IR AC 110V= I · 8000000MΩ I = 0.00001375 3상 PF역률(상수) cosθ ≒ 0.8 허용률(상수) = 60% Power(W)= PF · VI

구분	내용
I=정격 계산식	1/60 x I(0.00001375)/cosθ = 0.00002864
Burden계산	I² · Ζ = VA =(0.00002864)²·8·10⁶ = 0.006563(각 상간)
사용 센서에 따른 총 부하 (VA)	Power meter사용 8대 총VA = 0.006563 · 8대 = 0.0525066 VA
구의정수장 현장 적용 부하 (VA)	현재 100VA 중 약 20VA사용으로 20VA + power meter VA 0.00525066 = 20.00525 VA로 실제 사용량에서 큰 부담 이 생기지 않을 것으로 판단됨.