문서번호	슬러지재활용과-1894
결재일자	2014.11.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장	난지물재생센터소장
협 조
	주무관

전력 절감계획 재수립 보고

2014. 11

난지물재생센터

(슬러지재활용과)

전력 절감계획 재수립 보고

우리센터 2014년 전력절감 목표가 전력사용 예상량의 6.4%로 과도하게 설정되어 있는 바, 우리 센터 실정에 맞게 재조정하고자 함

1		추진 근거

□ 물재생시설과-13908(‘14.11.3.) 「물재생센터 전력절감계획 조정 시행」

2		전력절감 추진 실적

□ 추진기간 : 2014.1.1 ~ 2014.12.31

□ 추진목표 : 전력 사용예상량의 6.4%(‘13년 11월 전기요금 인상분)

□ 추진실적(‘14년 1~10월)

(단위 : MWh)

구 분	추 진 계 획		추 진 실 적
	①사용예상량	절감목표량 (①×6.4%)	②사용량	③절감량 (①-②)	절감율(%) (③÷①×100)
본처리장 (유입펌프장 포함)	54,812	3,508	53,835	977	1.8

※ 연도별 전력절감 목표량 : ‘11년 3%, ‘12년 2%, ‘13년 3%

□ 절감내용

❍ 송풍기, 반송펌프 탄력적 운영

❍ 냉·난방기 및 조명설비 불요불급한 전원 차단

❍ LED조명으로 교체, 모터펌프 교체시 고효율 제품으로 교체 등

3		실태 및 문제점

□ 4개 센터 모두 센터 실정과 무관하게 획일적인 전력 절감목표량 설정(6.4%)으로 목표 달성이 어려움

□ 슬러지건조시설 등 시설 증설에 따른 전력 소비 증가, 장비 노후화로 전력 사용 효율 저하

□ 전력 수급위기 완화로 올해 한전 주간예고 수요조정제도 실적 저조

□ 전력절감 목표량 달성을 위해서는, 센터 전력비의 절반을 차지하는 하수처리 핵심 시설인 송풍기의 인위적인 가동 중지가 불가피한데, 생물반응조 공법전환 운전(MLE→A2O) 및 수질개선에 따른 송풍기 가동시간이 오히려 증가되는 실정으로 방류 수질 준수 소홀 우려가 있음

□ 또한, 송풍기 전력사용량 대폭 증가로 10월까지 3,791MWh를 사용하였으며 이는 전력절감 목표량 3,508MWh를 이미 상회하였음

❍ 송풍기 전력사용량 현황(1~10월)

(단위 : MWh)

구 분	①2013년	②2014년	③증가량 (②-①)	④증가율(%) (③/①×100)	비고
송풍기	23,234	27,025	3,791	16

4		향후계획

□ 실현 가능한 전력절감 목표량 재설정 : 6.4% ⇒ 2%

□ 교체 주기 도래한 노후 장비는 ‘기전시설 개보수 5개년 계획’에 의거 고효율 장비로 교체

□ 센터 내 조명 순차적으로 전량 LED로 교체

첨부 : 물재생센터 전력절감계획 조정 시행 1부.  끝.