소 방 시 설 점 검 결 과
현장명 : 전시동					2015년 2월 23일 ~ 4월 3일
NO	설비명	위 치	지 적 내 용		지적대책	NFSC (화재안전기준)
1	소화기구	지하2층 전시동 기계실 내부	차륜식 소화기 충압불량 (분말 20kg, 1개소)		조치요함	NFSC 101 제 4조
2	소화설비	옥탑층 티월드 내 C-9번 소화전	위치표시등 점등불량 (선로단선, 1개소)		조치요함	NFSC 102 제 7조
3		4층 컨퍼런스룸 뒤편 (SC 마스터 남자샤워실)	S/P 준비작동밸브 기동용 A,B감지기 미설치 (1개소)		조치요함	NFSC 103 제 9조
4		4층 전화국 자재창고	청정소화약제(HFC-227ea) 기동용 감지기 작동불량 (자체불량, 연기 및 열식, 2개소)		조치요함	NFSC 107A 제 13조
5		3층 B-12 옆 알람밸브실	알람밸브실 표지 미설치 (1개소)		조치요함	NFSC 103 제 6조
6		1층 가스용기저장실	청정소화약제(IG541) 저장용기 충전압력 미달 (18KG/80L, D열10번, E열 37번, 2개소)		조치요함	NFSC 107A 제 6조
7		1층 1F-F016 3번 알람밸브실	S/P 알람밸브 압력스위치 작동불량 (자체불량, 1개소)		조치요함	NFSC 103 제 8조
8		지하 2층 P-27구역 프리액션밸브실	프리액션밸브실 표지 미설치 (1개소)		조치요함	NFSC 103 제 6조
9		지하2층 P-28구역 프리액션밸브실	프리액션밸브실 표지 미설치 (1개소)		조치요함	NFSC 103 제 6조
10	경보설비	1층 남 1문 앞 복도	감지기 작동불량 (선로단선, 연기식, 10개소)		조치요함	NFSC 203 제 7조
11		1층 D-19번 발신기 앞	감지기 작동불량 (자체불량, 연기식, 1개소)		조치요함	NFSC 203 제 7조
12	기타설비	3층 7번 알람밸브실 앞 방화셔터	방화셔터 작동 라인 장애물 적치 (1개소)		조치요함	소방시설 설치유지 및 안전관리 법률 제 10조
13		1층 식당 Lu 앞	자동방화셔터 기동용감지기 감지부 탈락 (연기식, 1개소)		조치요함	소방시설 설치유지 및 안전관리 법률 제 10조