노량진배수지 일일점검일지

2014년 02월 23일 일요일 날씨: 맑음

구 분 점검대상			점 검 내 용					점검결과			불량내용 및 조치사항
								양호	불량
배관설비			○ 배관 및 이음부 이상유무 ○ 인입밸브 이상유무(압축기포함) ○ 토출밸브 및 역지밸브 이상유무 ○ 볼트조임 및 신축관 조임상태					○
								○
								○
								○
모 터			○ 베어링 이상유무 ○ 진동 및 소음 이상유무 ○ 커플링 고무패킹 이상유무 ○ 그리스 주입상태					○
								○
								○
								○
펌 프			○ 베어링 및 메탈상태 ○ 그리스 및 오일 주입상태 ○ 냉각수패킹 및 그랜드패킹 상태 ○ 압력계 및 진공계 상태 ○ 배수펌프 정상가동 상태					○
								○
								○
								○
								○
전기설비			○ 각종 계기 정상동작 상태 ○ 냄새 및 이상음 상태 ○ 각종차단기 정상동작 상태 ○ 수배전반 문 개폐상태 ○ 각종 퓨즈 정상상태					○
								○
								○
								○
								○
환경상태			○ 건물 주위 환경 ○ 건물내부 청소상태 ○ 기타 환경정리 상태					○
								○
								○
업 무 인 수 인 계
구분		운전상태			이상유무		인계사항(구체적으로 기재)
무인배수지 (상도, 대방, 금천)		○펌프운전 상태			이상없음		○ 제어실 운영 - 배수지(7개소), 가압장(6개소), 증압장(4개소) 전류, 주파수, 토출압력, 밸브, 침수 등 운영 및 기록 100회 - CCTV 출입자 확인 , 모니터 65개소 통신상태 이상유무 점검 ○ 모터펌프 운전 및 운휴 밸브조정 - 노량진가압장 대방수계 1250HP 6대, 상도수계 970HP 4대, 전동밸브 56개 수배전설비 47개, 발전기 1대, 콤프레샤 6대, 크레인 3대, 기타 - 상도가압장 봉현수계 150HP 3대, 100HP 2대, 흑석동 고지대 20HP 2대 - 대방가압장 신길동 고지대 75HP 2대 - 금천가압장 선우배수지 수계 100HP 3대 - 상도3가압장 상도3배수지 수계 75HP 2대 - 법원가압장 고지대 20HP 2대 ○ 점검 및 작업내용 - 노량진배수지 전기수배전실, 지하관랑실 순찰점검 - 노량진배수지 소수력 발전기 1호, 2호, 3호 운전 중
		○밸브개폐 상태			이상없음
		○인입 및 토출압			이상없음
		○펌프전류 및 유량			이상없음
		○통신(모뎀) 및 기타			이상없음
배 수 지		○수위계 상태			이상없음
		○밸브개폐 상태			이상없음
		○통신(모뎀) 및 기타			이상없음
근무자	주간근무자	야간근무자		연동	시 간			당직실		낙성대
	황주섭	장재섭				11:05		오영진		오연진	당직근무 철저 화재예방 및 순찰강화 경계근무 철저 출입자통제 철저
	최성범	노승철
						15:10		오영진		오연진
						22:51		박병환		정태욱
						05:07		이기호		강신창

노량진 배수지 전기설비 일일점검 기록부

점 검 대 상		점 검 항 목	점검결과 (이상×정상○)	조치 사항	비 고
특고압수전설비	INCOMING VCB반	이상소음 및 VCB접촉자 온도	○
	MIAN VCB반	이상소음 및 VCB접촉자 온도	○
	FEEDER VCB반	이상소음 및 VCB접촉자 온도	○
	고압 배전반	각종 LOCK 장치확인	○
	MOF	누유여부	○
		접촉부 접속상태	○
	PT	전압 적정여부	○
		과열 및 소음 발생여부	○
	CT	과열 및 소음 발생여부	○
	VCB	접촉부 접속상태	○
		조작전원 인가여부	○
	GIPAM	보조계전기 및 지시부 상태	○
변 압 기		냄새 및 온도 상태	○
		소음 및 진동 균열 상태	○
		케이블헤드 변색 및 접속상태	○
		접지선 접속상태	○
저압수전설비		각종 표시램프 작동여부	○
		접속부 이완 및 과열 변색여부	○
		기동반 내부 냄새 및 소음여부	○
		보호계전기류 정상작동 여부	○
		각종 지시계기 정상여부	○
기동반		접속부 과열 및 변색 소음여부	○
		기중 차단기 정상작동 여부	○
		기동설비(콘덴서, 인버터 등)정상여부	○
		케이블 접속상태 정상여부	○
		전자접촉기 리액터 정상여부	○
정류기반 및 배터리		축전지 단자전압 이상여부(AC/DC)	○
		충전기 및 충전상태 이상여부	○
		축전지 외관 및 누액 이상여부	○
		충전방식 적정여부	○
		단자발열 및 변색여부	○
모터 펌프실		모터펌프 진동 및 소음상태	○
		베어링 발열 및 그리스 주입상태	○
		정격부하 운전여부	○
		커플링 접속 및 이상여부	○
특기사항