노량진 배수지 일일점검 일지 2014년 03월10일 월요일 날씨: 맑음
구분 점검대상	점검내용	점검 결과		불량내용 및 조치사항
		양호	불량
배관설비	배관 및 이음부 이상유무	○
	인입밸브 이상유무(압축기 포함)	○
	토출밸브 및 역지변 이상유무	○
	볼트조임 및 신축관 조임상태	○
모 터	베어링, 진동, 소음 이상유무	○
	커플링 고무패킹 이상유무	○
	그리스 주입상태	○
펌 프	베어링 및 메탈상태	○
	그리스 및 오일 주입상태	○
	냉각수패킹 및 그랜드패킹 상태	○
	압력계, 진공계, 배수펌프 가동상태	○
전기설비	각종 계기 정상동작 상태	○
	냄새 및 이상음 상태	○
	각종 차단기 정상동작 상태	○
	수배전반 문 개폐상태	○
환경상태	건물내부 청소상태	○
	공동구 환경정리 상태	○

업 무 인 수 인 계
구 분	운전상태	이상유무	구 분	운전상태	이상유무
관할 배수지	펌프, 밸브운전상태	이상없음	가압장 증압장	펌프, 밸브운전상태	이상없음
	인입 및 토출압	이상없음		인입 및 토출압	이상없음
	펌프전류 및 유량	이상없음		펌프전류 및 유량	이상없음
	통신 (모뎀) 및 기타	이상없음		통신 (모뎀) 및 기타	이상없음
구 분	모 터 펌 프 실		제 어 실
점 검 내 용	○ 모터펌프 운전 및 운휴, 밸브 조정 - 대방수계 1250HP 6대, 상도수계 970HP 4대, 전동밸브 56개, 콤프레샤 6대, 크레인 3대 - 수배전설비 47개, 비상용 발전기 130kW 1대, 소수력발전기 100kW 3대 - 상도가압장 봉현수계 150HP 3대, 100HP 2대, 흑석동 고지대 20HP 2대 - 대방가압장 신길동 고지대 75HP 2대 - 금천가압장 선우배수지 수계 100HP 3대 - 상도3가압장 상도3배수지 수계 75HP 2대 - 법원가압장 고지대 20HP 2대		○ 제어실 운영 - 배수지(7개소), 가압장(4개소), 증압장(4개소) 펌프가동, 수위, 침수 등 운영 및 기록 100회 - CCTV 출입자 확인, 모니터 65개소 통신 점검
특 이 사 항	- 노량진배수지 소수력 발전기 1호, 2호, 3호 운전 중 - 노량진배수지내 대방유량계 초음파수위계 센서 교체 수리완료(자인테크놀로지) - 대방배수지 보수 관련 1지 퇴수 실시 - 올림픽대로 이중화 배관연결 대비 지 유입밸브 조절 - 소수력발전 3호 운전정지 14:45~15:35 - 3,4,7지 유입밸브 Close 및 유량, 수위, 압력 등 점검

근무자 현 황	일 근	주 간	야 간	당직실 연 동	시 간	당직실	낙성대	지시사항
	김영수	장재섭	김석웅		23:05	라정균	신현택	화재예방 및 순찰강화 보안점검 철저
	오충환	노승철	이명동		05:00	서규석	김영국

노량진 배수지 전기설비 일일점검 기록부
점 검 대 상		점 검 항 목	점검결과 (× ○)	점검 및 조치사항
특고압설비	특고압 VCB	이상소음 및 VCB접촉자 온도	○
	특고압 수배전반	각종 LOCK 장치 확인	○
	MOF	누유여부	○
	PT	전압 적정 및 과열, 소음 여부	○
	CT	전류 적정 및 과열, 소음 여부	○
	고압 VCB	이상소음 및 VCB접촉자 온도	○
	GIPAM	보조계전기 및 지시부 상태	○
변 압 기		냄새 및 소음상태	○
		소음 및 진동, 균열 상태	○
		케이블헤드 변색 및 접속 상태	○
		접지선 접속상태	○
고압반 및 저압수전설비		각종 표시램프 작동여부	○
		접속부 이완 및 과열 변색 여부	○
		기동반 내부 냄새, 소음 여부	○
		보호계전기류 정상작동 여부	○
		각종 지시계기 정성 여부	○
정류기반 및 UPS		축전지 입, 출력 전압 이상유무	○
		충전기 및 충전상태 이상유무	○
		축전지 외관 및 누액 이상유무	○
		충전방식 적정 여부	○
		단자 발열 및 변색 여부	○
펌프기동반		접속부 과열 및 변색, 소음 여부	○
		차단기 정상작동 여부	○
		기동설비 콘덴서, 인버터 정상여부	○
		케이블 접속상태 정상여부	○
		전자접촉기 및 리액터 정상여부	○
모터펌프실		모터펌프 진동 및 소음상태	○
		베어링 발열 및 그리스 주입상태	○
		정격부하 운전 여부	○
		커플링 접속 및 이상유무	○
비상용 발전기 (130kW)		엔진계통 및 축전지 정비 상태	○
		운전반 및 각종 지시계기 상태	○
		연료탱크 외관 및 연료 상태	○
소수력 발전설비 (300kW)		옥외 송전반 정상동작 유무	○
		수차 및 발전기 정상동작 유무	○
		발전기 제어반 및 HMI 이상유무	○
		특고압반 소수력 발전량 (금일)	3,253 (kWh)	3월 누적발전량 : 34,155 (kWh)
특 기 사 항