노량진 배수지 일일점검 일지 2014년 05월 26일 월요일 날씨 : 맑음
구분 점검대상	점검내용	점검 결과		불량내용 및 조치사항
		양호	불량
배관설비	배관 및 이음부 이상유무	○
	인입밸브 이상유무(압축기 포함)	○
	토출밸브 및 역지변 이상유무	○
	볼트조임 및 신축관 조임상태	○
모 터	베어링, 진동, 소음 이상유무	○
	커플링 고무패킹 이상유무	○
	그리스 주입상태	○
펌 프	베어링 및 메탈상태	○
	그리스 및 오일 주입상태	○
	냉각수패킹 및 그랜드패킹 상태	○
	압력계, 진공계, 배수펌프 가동상태	○
전기설비	각종 계기 정상동작 상태	○
	냄새 및 이상음 상태	○
	각종 차단기 정상동작 상태	○
	수배전반 문 개폐상태	○
환경상태	건물내부 청소상태	○
	공동구 환경정리 상태	○

업 무 인 수 인 계
구 분	운전상태	이상유무	구 분	운전상태	이상유무
관 할 배수지	펌프, 밸브운전상태	이상없음	가압장 증압장	펌프, 밸브운전상태	이상없음
	인입 및 토출압	이상없음		인입 및 토출압	이상없음
	펌프전류 및 유량	이상없음		펌프전류 및 유량	이상없음
	통신 (모뎀) 및 기타	이상없음		통신 (모뎀) 및 기타	이상없음
구 분	모 터 펌 프 실		제 어 실
점 검 내 용	○ 모터펌프 운전 및 운휴, 밸브 조정 - 대방수계 1250HP 6대, 상도수계 970HP 4대, 전동밸브 56개, 콤프레샤 6대, 크레인 3대 - 수배전설비 47개, 비상용 발전기 130kW 1대, 소수력발전기 100kW 3대 - 상도가압장 봉현수계 150HP 3대, 100HP 2대, 흑석동 고지대 20HP 2대 - 대방가압장 신길동 고지대 75HP 2대 - 금천가압장 선우배수지 수계 100HP 3대 - 상도3가압장 상도3배수지 수계 75HP 2대 - 법원가압장 고지대 20HP 2대		○ 제어실 운영 - 배수지(7개소), 가압장(4개소), 증압장(4개소) 펌프가동, 수위, 침수 등 운영 및 기록 100회 - CCTV 출입자 확인, 모니터 66개소 통신 점검 ○ 점검 및 작업내용 - 노량진배수지 전기실, 펌프실 지하관랑실 순찰점검 - 신림2(배) 청소완료 후 담수 및 통수 함
특 이 사 항	올림픽대로 상수도관 이중화 직접연결공사 추진 관련 본부 배수과 점검실시(11:30~12:30) 노량진(배) 1650mm 공기압밸브2호 차단점검 및 지수 확인 (지수상태 양호) - 남현배수지 한전측 인입선로 COS 1선 단락 정전 발생(15:36)으로 점검(김영진:안전관리자) 및 복구 완료(18:32)함 →한전복구팀

근무자 현 황	일 근	주 간	야 간	당직실 연 동	시 간	당직실	낙성대	지시사항
	김영수	오연진	장재섭		23:04	이성진	정태욱	화재예방 및 순찰강화 경계근무 철저
	오충환	최성범	강신창		05:07	김세묵	정태욱
		황주섭(연가)	노승철

노량진 배수지 전기설비 일일점검 기록부
점 검 대 상		점 검 항 목	점검결과 (× △ ○)	점검 및 조치사항
특고압설비	특고압 VCB	이상소음 및 VCB접촉자 온도	○
	특고압 수배전반	각종 LOCK 장치 확인	○
	MOF	누유여부	○
	PT	전압 적정 및 과열, 소음 여부	○
	CT	전류 적정 및 과열, 소음 여부	○
	고압 VCB	이상소음 및 VCB접촉자 온도	○
	GIPAM	보조계전기 및 지시부 상태	○
변 압 기		냄새 및 소음상태	○
		소음 및 진동, 균열 상태	○
		케이블헤드 변색 및 접속 상태	○
		접지선 접속상태	○
고압반 및 저압수전설비		각종 표시램프 작동여부	○
		접속부 이완 및 과열 변색 여부	○
		기동반 내부 냄새, 소음 여부	○
		보호계전기류 정상작동 여부	○
		각종 지시계기 정성 여부	○
정류기반 및 UPS		축전지 입, 출력 전압 이상유무	○
		충전기 및 충전상태 이상유무	○
		축전지 외관 및 누액 이상유무	○
		충전방식 적정 여부	○
		단자 발열 및 변색 여부	○
펌프기동반		접속부 과열 및 변색, 소음 여부	○
		차단기 정상작동 여부	○
		기동설비 콘덴서, 인버터 정상여부	○
		케이블 접속상태 정상여부	○
		전자접촉기 및 리액터 정상여부	○
모터펌프실		모터펌프 진동 및 소음상태	○
		베어링 발열 및 그리스 주입상태	○
		정격부하 운전 여부	○
		커플링 접속 및 이상유무	○
비상용 발전기 (130kW)		엔진계통 및 축전지 정비 상태	△
		운전반 및 각종 지시계기 상태	○
		연료탱크 외관 및 연료 상태	○
소수력 발전설비 (300kW)		옥외 송전반 정상동작 유무	○
		수차 및 발전기 정상동작 유무	○
		발전기 제어반 및 HMI 이상유무	○
		특고압반 소수력 발전량 (금일)	3208(kWh)	5월 누적발전량 :89201(kWh)
특 이 사 항