전통사찰  LED연등 화재위험성 연구결과(요약)

□ 연구추진 배경

○ 경기북부소방재난본부 관내 전통사찰 LED연등에서 화재발생(2015년 11월경)

○ 화재감식 결과(CCTV 분석) 연등용 LED전구 발화가능성 의심에 따른 재연실험 실시

<최근 3년간 종교시설(전통사찰) 화재발생 현황>

□ LED전구의 구조

○ 베이스, 캡, 플라스틱 커버(외부), 발광다이오드, 저항, 정류다이오드(내부)로 구성

a) 재연모습(연등, 램프커버 비 난연)	(b) 커버외부	(c) 컨버터후면(내부구조)

○ 회로구성 방식

- 교류 220V 전원 입력에 대해 저항과 마일러콘덴서 병렬회로를 거쳐 전압강하 후 정류다이오드를 통해 정류된 직류전원을 LED에 공급하는 구조

□ 실험결과

○ 실험조건 : 사찰에서 사용중인 연등용 LED전구 10(백열등1포함)기에 *242V 전압인가 후 변화측정

* 국제표준(IEC 60038)에서 공칭전압은 ±10% 이내로 정의하여 국내공칭 전압은 220~242V 공급가능

○ 실험결과 : 전압인가 후 약 54분여 경과시 LED 램프 폭발 및 발화

- 전원측 노이즈 및 전압 상승에 의한 마일러 콘덴서 고장 발생시 저항 발열에 의한 발화가능

- 전해콘덴서 폭발 및 전해액 누출에 의한 트래킹, 단락에 의한 발화가능

□ 화재예방 대책

○ 컨버터내장형 일반 조명용 LED램프의 경우 한국산업표준(KS C 7651) 및 전기용품안전기준(K10023)을 충족하는 제품 사용 권장

- 대다수의 불교용품점 및 전통사찰에 납품, 사용중인 제품은 미 인증 저가 LED전구 사용

○ LED 전구 회로내 *EMI 필터 또는 *바리스터(VARISTOR) 등 안전장치 설치 의무화

* EMI 필터 : 전원 선을 통해 다른 기기에 영향은 주는 불요전자파를 걸러주는 필터

* 바리스터(VARISTOR) : 인가전압 중 기기 내 과도전압 상승을 막아주는 회로

○ 연등선 등 전기시설 설치 시, 전문업체에서 시공