전통시장 화재알림시설 설치관련 안내

전통시장 화재알림시설 설치사업 관련 주요 필요사항을 다음과 같이 사전 안내하오니, 관할 구청에서는 전통시장 특성에 적합한 시설 설치와 화재예방 등 안전관리에 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

화재알림시설 설치 시

□ 설치 예정 (무선)감지기 성능 사항(다음 4가지 방식 중 선택)

① 현재까지 무선식으로 형식승인 받은 제품이 없으나, 향후 형식승인 득한 경우 별도협의 불필요 ⇒ 형식승인 받은 제품 설치 확인

② 단독경보형 감지기(무선기능 부가장치 형식승인 제품) + 통신장치(KC인증) 연동 제품

③ 감지기 관련 인증 기관(KFI 등)에서 성능시험 통과한 단독경보형 감지기(시험성적서 확인) + 통신장치(KC인증) 연동 제품

④ 그 외 제품은 형식승인 이후 사후보완 방안 여부 확인

※ 유선 방식으로 설치할 경우 형식승인을 받은 제품 설치

□ 점포별 적정 감지기 설치(종류, 위치, 수량) 안내

○ 시장 건물구조 등 특성에 따라 적응성 있는 감지기 설치

예) 광전식 스포트형(1종) 감지기를 4m 미만 높이 구획실에 설치할 경우

- 감지기 유효면적(150㎡)과 점포 면적 비교 후 감지기 유효면적이 클 경우 적합

⇨  자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 국가화재안전기준(NFSC 203) 제7조 준용

□ 화재알림시설 신뢰도 확보를 위한 비화재보 방지 기능 안내

연기감지기만 단독 사용할 경우 비화재보 발생 확률이 높으므로 다음 2가지 방식 등 최적의 비화재보 방지기능 선택

① 연기감지기와 다른 방식의 감지기(열감지기 등) 2종 이상 설치하여 연기감지기만 동작할 때에는 관계인에게 알리고, 연기감지기와 다른 방식의 감지기가 동시에 동작하거나 다른 방식의 감지기가 동작할 때에는 관계인과 소방관서에 속보

※ 하나의 감지기에 2종 이상의 기능이 내장된 제품도 가능

② 감지기와 CCTV를 연계하여 감지기 동작(관계인 우선 통보)과 CCTV 영상으로 동시에 확인된 경우 소방관서에 속보하는 방식 등으로 설치

화재알림 속보기능 설치(연결) 시

□ 전통시장 화재알림시설 119신고(다매체신고시스템) 연결 시 관할 구청에서 서울종합방재센터(전산통신과)와 서울소방재난본부(전산기획팀)에 사전 협의 전, 자체적으로 시스템에 대한 일정기간 시범운영이 필요함

화재알림시설 설치 및 사후관리

□ 관할 구청에서 전통시장 화재알림시설 업체선정 관련 입찰 기술능력 평가 및 소방관서에 화재알림시설 사업 사전협의(체크리스트) 시 소방전문 인력(소방기술사, 소방시설관리사 등) 확인 및 참여

□ 전통시장 화재알림시설은 법적시설 기준 및 의무설치 대상이 아닌 자진하여 설치하는 시설이므로 사업추진 주체(구청 또는 상인회)의 관리유지 책임의무가 있음

□ 화재알림시설 119신고(다매체신고시스템) 기능 연결 시 반드시 비화재보 방지 대책을 마련하여 주시고, 시스템 설치 이후 비화재보로 인한 119신고(다매체신고시스템) 장애 및 불필요한 소방력 출동 시 화재알림 속보기능이 제한될 수 있음

□ 연락처 및 문의안내

○ 화재알림시설 지원사항 등 사전협의 : 서대문소방서(예방팀) ☎ 3141-9719

○ 119신고(다매체신고시스템) 연결관련 사전협의

- 서울종합방재센터(전산통신과) ☎ 726-2282

서대문소방서장