전통시장 IoT 감지기 시범운영 결과 보고

전통시장을 대상으로 서울시 사물인터넷정책팀 및 경제진흥본부와 협업하여 추진했던 IoT 화재감지기 시범운영 결과임

1		IoT 감지기 시범운영

□ 시범사업 개요

❍ 기    간 : 2017. 8. 9.(수) ~ 9. 30.(토) / 53일간

❍ 대    상 : 강동구 2개 전통시장(암사종합시장, 둔촌역 전통시장)

※ 감지기 : 196개 (암사 114, 둔촌 82) / 예산 : 5천 만원(강동구청)

❍ 내    용 : IoT 지능형 감지기 화재감지 및 자동신고 기능 확인

❍ 방    법 :  강동소방서 현지 확인 및 종합방재센터 신고접수 모니터링

□ 시범운영 모니터링

❍ IoT 지능형 화재감지기의 화재감지 성능검증 및 오 동작 발생률

❍ IoT 지능형 화재감지기 운영 관련 문제점 발굴 및 개선사항 도출

❍ 시범운영에 대한 상인들의 반응 및 감지기 운영 전반에 관한 사항

2		총 평

◈ 시범 운영기간 중 화재 및 비화재보에 의한 오인출동이 없어 인위적 감지 시험을 해본 결과 ‘연기’는 정상 감지하였고, ‘열’은 감지기 안테나 부위 밀봉이 어려워 정상 확인이 곤란하였음

◈ 상인들은 대체적으로 관심이 저조하고, 사용료에 거부감을 나타냄

◈ 향후 IoT 감지기 사업 시 지속적인 유지․관리 방안의 사전 강구 필요

◈ 현재 소방청에서 마련 중인「IoT 감지기 형식승인 기준」을 충족할 수 있도록 사업 진행 전 관할 소방관서와 협의 필요

3		세부 평가

□ 기간(53일) 중 화재발생 및 오작동 ⇨ 없 음

<감지기 동작>

<상인 문자통보>

□ 화재감지 기능시험

❍ 일시/장소 : 2017. 09. 27.(수) / 암사종합시장

❍ 내      용 : IoT감지기  열 · 연기감지 기능 확인

❍ 방      법 : 감지기 시험기 활용하여 감지 성능시험

※ 오출동 방지를 위해 방재센터와의 회선을 단절하고 시험

❍ 결      과 : 연기 감지(정상), 열 감지(정상 확인 곤란)

※ IoT 감지기의 안테나 부분을 밀봉할 수 없어 집열 곤란

□ 시장 상인들의 반응

❍ 대체적으로 관심 저조 (기존 설치된 감지기와의 차이점을 느끼지 못함)

❍ 사용료 발생에 대한 거부감 (3년간 사용료 무상제공 후 비용 문제에 관심)

4		제 언

□ IoT 감지기 관리체계 명확화

❍ 시범운영 기간 중 관리 운영서버를 “데이터 센터”에 구축하였으나, 향후  IoT감지기를 확대 운영할 경우 지속적인 관리감독 방안 강구 필요

□ 감지기 사용료 및 유지관리 방안 강구

❍ 사용료 무상제공 기간 종료 후 발생되는 사용료 및 유지 관리비 확보 계획을 사전 수립하여 차후 사업의 지속성 담보

□ IoT 감지기의 형식승인 기준 충족

❍ 현재 소방청에서 IoT 감지기 형식승인 기준을 마련 중인 바, 기준조건을 충족할 수 있도록 사업 진행 전 관할 소방관서와 협의 필요