전, 후 염소주입 이상시 응급조치 방법

※ 염소 주입중단 원인

1. 주입기 고장.  2. 워터-챔프 고장.   3. 가압수 펌프 고장.

◆ 전염소 주입 대책

가. 도수관에 주입하는 방법과 착수정에 주입하는 방법

- 가압수관 분기밸브(주입기실 공동구에 설치됨)을 조작하여 방향을 바꾼다.

나. 클로로칼키를 투입하여 임시 조치하는 방법

- 착수정 유입부분에 나누어서 투입 한다

◆ 후염소 주입 대책

가. 인젝터, 워터챔프로 주입하는 방법

- 인젝터 → 워터챔프 주입방법

1. 워터-챔프 가동한다.

2. 워터-챔프 옆 밸브 조작함에서 PVC 가스배관을 인젝터 → 워터챔프 선택하여

밸브를 조작한다.

3. 가압수 펌프를 OFF한다.

- 워터챔프 → 인젝터 주입방법

1. 가압수 펌프를 ON한다.

2. 워터-챔프 옆 밸브 조작함에서 PVC 가스배관을워터챔프 → 인젝터 방향으로                     밸브를 조작한다.

3. 워터-챔프 OFF한다.

나. 클로로칼키 대체 투입하는 방법

- 워터챔프 앞 커버를 열고 나누어 투입한다.(산출방법:2013년 염소가스 운영관리지침 참조)

◆ 응급조치 임무분담

○ 생산책임자/ -염소주입 중단시 클로로칼키 대체투입

-가스담당자(임성용) 연락 및 조치사항 협의

-투입장소 : 전염소 주입상태 불량시 → 착수정 유입부

후염소 주입상태 불량시 → 워터챔프 설치부

-보관장소 : 염소가스 공용기 보관실

○ 안전관리자/ 염소가스 주입기 기기상태 파악, 정상화 작업

- 염소가스 누출, 주입기고장, 워터챔프고장, 배관파손, 기화기고장,

경보기작동 여부 등