절관부 도장 시방규정

1. 일반사항

가. 적용범위

1) 이 시방서는 주철관 절단면의 부식을 방지하기 위한 도장에 대한  사항을 규정하고 있다.

2) 절관부 도장은 기존관 절단면의 도장은 포함하지 않으며, 신설 부설관의  절단면의 도장에 한하여 규정한다.

2. 재 료

가. 위생상 해가 없는 수도용 액상에폭시수지도료(경화형 일액성 에폭시 수지)를 이용해 실시한다.

나. 핸드스프레이 제품을 이용 할 시는 수도권 대기관리권역 내에서 사용가능한 제품을 사용하여야 한다.

3. 시  공

가. 주철관의 절단면은 도장전 그라인더나 가공기로 모따기(연마)를 하여야 한다.

나. 도장 작업전 절단면이 건조되어 있는지를 확인하고 먼지 등 이물질을 제거  하여야 하며, 건조가 불충분한 경우는 면포로 닦아내야 된다.

다. 관 절관부 도장시는 반드시 받침목에 거치후 도장을 하여야 한다.

라. 도장작업은 솔칠, 로울러, 핸드스프레이 등으로 절단면에 고루게 도장하여야 하며, 핸드스프레이를 이용하여 분사시는 20㎝ ∼ 30㎝ 거리를 유지하여 분무하여야 한다.

마. 절단면의 도장 및 분체시 관내부의 내면에 도장재의 흡착이 최소화 되도록  예방조치를 취하고 도장 작업을 실시하여야 한다.

바. 솔칠,로울러 및 핸드스프레이를 이용하여 도장시 도장 횟수는 3회로 나누어 실시하여야 하며, 절단면 전체에 빈곳이 없도록 도장하여야 한다.

사. 최소 도장 두께는 0.03㎜(3회 도장기준)를 유지하여야 하며, 도장작업은 기온         5℃이하 일때와 상대습도 80% 이상일 때 강우, 강풍 등 일때는 원칙적으로 하지            않아야 한다.