가로등 분전반 절연저항 및 접지저항 측정표

□ 측정일 : ‘15. 02.10

시설명	절연저항(㏁) (기준 0.2㏁이상)	접지저항(Ω) (기준 100Ω이하)	비 고
천호대교(남,북)	3 ~ 1.2	4 ~ 50
올림픽대교(남,북)	2 ~ 20	3 ~ 1.5
잠실철교(남,북)	70 ~ 10	3.5 ~ 측정불가
잠실대교(남,북)	3 ~ 0.5	2 ~ 1.5
광평교	100	3
대곡교	∞	1.5
봉은교	0.2	측정불가
삼성교	∞	3
성내유수지교(상,하)	500 ~ ∞	4
수서IC(상,하)	9 ~ ∞	3.5
숯내교	1.5	5
영동2교	80	2
탄천교	30	4
탄천1교	15	300(부적합)	보수업체 지시 보수예정
석촌지하차도 가로등	∞	측정불가
송파지하차도 가로등	100	측정불가
올림픽대교 경관조명	0.3 ~ 50 (0.1㏁ 1개소 보수완료)	2	전기안전관리 업체 (측정 ’15.2.6)
일원터널	조명등 점등 측정제외	25	“
매봉터널(상,하행)	조명등 점등 측정제외	10 ~ 16	“

※ 1) 구청관리 분전반 제외 6면 (성내교, 대치교, 영동6교, 영동5교, 영동3교, 탄천2교)

2) 전원차단 분전반 제외 1면 (세곡교 경관)