품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명:마곡 코오롱 미래기술원 신축공사                              점검일시:2017.7.20.(목)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 주요자재(철근, 레미콘 등)는 규격별로 세분화 하고 시험계획횟수는 계, 현장시험, 의뢰시험, 성적서 대체로 구분 시험계획횟수를 산정하고, 시험종목을 구체적으로 표기하기 바라며, 누락된 자재(데크플레이트, 내화뿜칠 등)를 포함 작성 바람
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	○ 품질관리자 경력사항 보완 - 품질관리자(김상흥)는 한국건설기술인협회에서 발행하는 경력증명서에 담당업무는 품질관리자, 전문분야는 건축품질관리로 등재 후 근무하여야 하나 점검일 현재 미등재
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	○ 비KS제품(경질우레탄폼 등)은 제3의 공인된 시험기관에 의뢰하여 시험성적을 확인 후 사용 바람
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 1층 화장실 연구동벽체 벽돌쌓기 통줄눈 부위 Lath등으로 보강처리 후 미장 마감 바람 ○ 지하3층 펜룸 창호주변 마구리 블록 미시공 부분 사춤 정밀시공 바람 ○ 지하3층 계단실 방화문(FSD) 문틀 사춤 모르타르 등 불연재 사용 바람 ○ 지하3층 주차장 천장 슬래브 균열부 균열관리대장 및 진행성 판단 후 보수 바람 ○ 장비반입구 국지성 호우 대비 우수 침입 방지를 위한 덮개 시공 바람 ○ 연구동 복도 출입문 인방 설치 미흡 부분 앵글 등으로 보완 시공 바람	별첨 사진 참조