품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명:가산동 지식산업센터 신축공사                                점검일시:2017.7.6.(목)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	○ 품질시험검사대장 보완 - 품질시험검사대장은 건설사업관리업무지침서 별지 제15호 서식에 의거 콘크리트를 제외한 자재에 대하여 시험검사구분, 시험기준, 시험결과를 명확히 하여 작성하기 바람
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 철근콘크리트 이형봉강은 시험빈도를 50t마다 시험계획 횟수를 산정하고, 시험계획횟수의 현장시험, 의뢰시험, 성적서 대체로 구체적 수치로 표기하고, 누락된 자재(데크플레이트, 중공체 등)를 포함 작성 바람
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	○ 주요자재검사 및 수불부 보완 - 주요자재검사 및 수불부는 건설사업관리업무지침서 별지 제19호 서식에 의거 건설자재별로 작성 관리 바람 ○ 구조물별콘크리트 타설현황 보완 - 구조물별 콘크리트 타설 현황은 타설시간(00시~00시), 타설시 온도 등을 누락없이 기재하여 관리 바람
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 기둥철근 배근시 대각 보조근은 후크 부분이 상하 서로 엇갈리게 시공 바람 ○ 기둥의 Hoop(대근)의 간격은 상․하부에서 중앙부 보다 1/2이 되도록 배근 하기 바람 ○ 작업구 고장력 강(SD 500)의 경우 휜 상태로 방치 한 경우 휜 부분을 절단한 후 새로운 철근으로 용접 요망 ○ Dropped panel을 관통하는 Post Pile을 제거한 후 결손 부분에 대해 철근 또는 철판 등으로 보강조치 바람 ○ 주차장 램프 합벽부 지수판 설치 미흡부분 정밀시공 바람	별첨 사진 참조