품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명:마곡 산업시설용지D20-7 교육연구시설 공사               점검일시:2018.3.5.(월)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 주요자재(철근, 콘크리트 등)는 규격별로 세분화하고 철근의 시험항목 중 누락된 화학성분, 겉모양, 치수, 무게 등 포함 및 시험빈도에 맞게 작성하고 시험계획 횟수는 계, 현장시험, 의뢰시험, 성적서 대체로 구분하여 산출하고, 누락된 자재(데크플레이트, 속빈콘크리트블록 등)를 포함 작성 바람
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	○ 품질관리자 경력사항 보완 - 품질관리자(홍형택)는 한국건설기술인협회에서 발행하는 경력증명서에 당해 현장으로 등재함은 물론 담당업무는 품질관리자, 전문분야는 건축품질관리로 등재 한 후 근무하여야 하나 점검일 현재 미등재 함
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	○ 품질시험 검사대장 보완 - 콘크리트를 제외한 자재에 대하여 시험검사구분, 시험기준 및 시험결과를 명확히 하여 건설자재별로 작성 관리 바람
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 지하2층 바닥 작업구 철근 심하게 구부러진 부분 보강근으로 보완 시공 바람 ○ 조적부 전선관 통과부분 미장시 메탈라스 등으로 보완 시공 바람 ○ 옥상부 엘리베이터 기계실 슬래브 누수 부분 방수시공 바람 ○ 계단실 경사 슬래브 철근 노출부분 패칭 후 무수축 모르타르 등으로 보수 바람	별첨 사진 참조